Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dotyczy zadania pn.: Remont stacji SUW w Ośrodku Polonia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu w budynku Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz z dokumentacją warsztatową.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy na robociznę oraz 24 miesięcy na pompę po regeneracji.

- Zakres prac obejmuje wykonanie robót zgodnie z Projektem Warsztatowym oraz szacunkowym przedmiarem:

4.1) Wykonanie nowych oraz renowacja istniejących odpływów wody z rynny przelewowej basenu na podstawie dokumentacji „Projekt warsztatowy SUW 2026.pdf” – załącznik nr 1:

- Wykonanie w rynnie przelewowej, nowych odpływów wody DN80 z rur PVC-U – 10szt.

- wykonanie odwiertów fi180 pod odpływy – 10szt. (w tym 6szt odwiertów fi180 w miejscach istniejących odpływów fi90)

- uszczelnienie łańcuchem rur DN80 – 10szt.

- wykonanie wykończenia z płytek w rynnie przelewowej – 10szt.

- wymiana rurociągu DN100  - 15m

4.2) Wykonanie nowych dysz napływowych wody basenowej w ścianie niecki basenu na podstawie dokumentacji „Projekt warsztatowy SUW 2026.pdf” – załącznik nr 1:

- wykonanie w ścianie basenu nowych napływów wody DN100 z rur PVC-U – 6szt.

- wykonanie odwiertów fi220 pod odpływy – 6szt.

- uszczelnienie łańcuchem rur DN100 – 6szt.

- wykonanie wykończenia z płytek w ścianie, montaż dysz – 6szt.

- wymiana rurociągu DN160  - 50m

- wymiana rurociągu DN100  - 30m

4.3) Inne prace remontowe i związane z automatyką pracy pomp:

- Rozbudowa istniejącej szafy automatyki pomp o sterownie pompami zgodnie z zadanym harmonogramem pracy w trybie EKO. Wymiana szafy sterującej pracą pomp, programowanie sterownika PLC, programowanie panelu operatorskiego, możliwość rozbudowy systemu.

- Dodatkowe zawiesia 8szt. (obejm fi110 - 16szt.) na rurze PVC-U DN100.

- Wymiana uszkodzonego odcinka rury grzewczej PCV-U DN100 od wymiennika do stacji SUW – 24m.

- Wymiana manometrów do 3 bar - 8szt.

- Regeneracja istniejącej pompy P3 HEMLMKE PLUS (korpus SPECK BADU Block 65/205) – moc 4kW (wymiana łożysk, uszczelniaczy itp.)

- Przedmiar robót i „Projekt warsztatowy SUW 2026.pdf” – załącznik nr 1” stanowi wyłącznie materiał pomocniczy.

- Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawców, przed złożeniem ofert, wizji lokalnej celem dokładnego zapoznania się z terenem dotyczącym przedmiotu zamówienia.

- Miejsce wizji lokalnej: Ośrodek Polonia, 00-206 Warszawa, ul. Konwiktorska 6

- Termin realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczęcie prac przygotowawczych możliwe jest po podpisaniu umowy,

- W dniu 03.07.2026r. od godziny 8:00 zostanie udostępniona Wykonawcy opróżniona z wody niecka basenu. Główne prace wymagające wyłączenie ośrodka z użytkowania tj.: odwierty w niecce basenu, osadzenie dysz oraz rur odpływowych, wymiana uszkodzonych płytek w niecce basenu, podłączenia rur odpływowych i napływowych ze stacji uzdatniania wody, należy wykonać w czasie przerwy technologicznej basenu od 03.07.2026r. od godziny 8:00, do 14.07.2026r. do godziny 23:00. W dniu 15.07.2026r. rozpocznie się napełnianie uzdatnioną wodą niecki basenu.

- Prace nie mające wpływu na funkcjonowanie basenu tj. regeneracja pompy rezerwowej P3, dołożenie zawiesi, wymiana manometrów, dostawa i montaż automatyki pomp basenu należy wykonać nie później niż do dnia 28.08.2026r.

- Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na organizację budowy i wycenę oferty:

- Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu prac, tj. po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;

- Zamawiający zapewnia możliwość nieodpłatnego korzystania z mediów na czas realizacji zadania (woda, prąd);

- Wykonawca wygrodzi i oznakuje teren robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisami Prawa budowlanego i zasadami bhp. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego wygrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, uwzględniając fakt, że obiekt (ośrodek Polonia) będzie czynny w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający zapewnia możliwość nieodpłatnego korzystania z parkingu w godzinach pracy ośrodka w ilości 2 miejsc postojowych. Wjazdy dostaw materiałów również nie będą objęte opłatami. Nie przewiduje się parkowania na terenie ośrodka samochodów dostawczych dłużej niż na czas rozładunku.

- Wszystkie elementy będące na drodze komunikacji i transportu należy w razie potrzeby zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń mechanicznych. W przypadku uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych prac, przejazdów samochodów budowy itp. obowiązek naprawy i poniesienia kosztów leży po stronie Wykonawcy. Dotyczy również terenu zaplecza budowy.

- Wykonawca dostarczy karty właściwości użytych materiałów oraz karty utylizacji odpadów.

- Wykonawcza dostarczy na bazie projektu warsztatowego - dokumentację powykonawczą w formie papierowej – 2 egz. w wersji papierowej i 1 na nośniku w formie elektronicznej.

Załączniki:

- Projekt warsztatowy prac remontowych stacji uzdatniania wody 2026

- Opinia techniczna stanu instalacji wodociągowej - hydraulicznej na pływalni maj 2025