Załącznik B.4 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 4 do Umowy ……………

Specyfikacja Prac

| symbol przeglądu | rodzaj przeglądu | system | budynek | wyszczególnienie czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | kwartalny | system sygnalizacji pożaru | A i B | Sprawdzenie oraz regulacja parametrów CSP i instalacji SSP: - odczyt i analiza zdarzeń systemu, - wygenerowanie alarmu z losowo wybranego elementu linowego (czujka na korytarzu i ROP) i sprawdzenie, czy zostały wysterowane: sygnalizatory akustyczne, blokada windy, wyłączenie wentylacji bytowej i klimatyzacji, zwolnienia zamknięć drzwi wyjść ewakuacyjnych i elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych, załączenie systemu oddymiania klatek schodowych, - kontrola i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych drukarki, - test alarmowy i test uszkodzenia pętli dozorowych, - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów CSP, - test sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami, - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, - sprawdzenie łączności, współpracy i prawidłowości w przekazywaniu sygnałów pomiędzy centralami sygnalizacji, pożaru zlokalizowanymi w budynkach A i B. |
| 1B | roczny | system sygnalizacji pożaru | A i B | Sprawdzenie i regulacja parametrów instalacji SSP: - przeprowadzić próby przewidziane dla obsługi kwartalnej – (1A), - sprawdzić każdy element na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta, - sprawdzić wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, - dokonać oględzin w celu ustalenia czy w budynku nastąpiły zmiany budowlane oraz czy pod każdą czujką jest wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, - sprawdzić i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów, - przeprowadzić inne czynności określone przez producenta w DTR. |

| 2A | roczny | oddymianie | A | Przegląd roczny systemu zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych i dźwigów - Przeprowadzenie próby całego systemu różnicowania ciśnień przez wykonanie następujących prób: - różnicy ciśnień, - prędkości przepływu, - siły otwierającej drzwi, - sprawdzenie zadziałania systemu różnicowania ciśnień poprzez system wykrywania pożaru. - Sprawdzenie i regulacja parametrów centrali sterująco-zasilającej „OMEGA”, sprawdzenie działania elementów wykonawczych systemu zabezpieczenia przed zadymieniem oraz próba awaryjnego zasilania energetycznego poprzez: - sprawdzenie reakcji modułów centrali sterującej w trakcie alarmu, - sprawdzenie otwarcia w klatkach schodowych okien doszczelniających otwory wlotowe i wylotowe, - sprawdzenie działania wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, - sprawdzenie z poziomu centrali „OMEGA” funkcji oddymiania klatek schodowych, - Kontrola ładowania i pojemności baterii akumulatorów w centralach RZN 4408-K sterujących oknami doszczelniającymi otwory okienne na klatkach schodowych. - Przeprowadzenie próby awaryjnego źródła zasilania energetycznego: - zasymulować awarię podstawowego źródła zasilania, - sprawdzić samoczynne załączenie agregatu prądotwórczego i jego pracę przez min. 1 godz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2B | półroczny | oddymianie | B | Sprawdzenie i regulacja systemów oddymiania klatkach schodowych D i E w Budynku B: - testy alarmowe „otwarcie” po przez wzbudzenie zainstalowanej w klatce schodowej optycznej czujki dymu aerozolu gazowego. Drugi test wykonać pobudzając inną czujkę niż w klatce schodowej, - test alarmowy „otwarcie” używając przycisku oddymiania (PO), - sprawdzenie działania siłownika klapy dymowej w klatce schodowej D i siłowników okiennych w klatce schodowej E oraz drzwi napowietrzających w tych klatkach, - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, - kontrola układu zasilania, - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, sprawdzenie wskazań sygnalizacji optycznej działania, - przeprowadzenie innych czynności określonych przez producenta w DTR. |

| 3A | roczny | drzwi ppoż. | A | Przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych z samozamykaczami: - sprawdzenie funkcjonowania drzwi, - sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem, - sprawdzenie powłoki lakierniczej, - sprawdzenie zamków i zawiasów, przesmarowanie/naoliwienie części ruchowych, - sprawdzenie przeszkleń (jeśli występują), - sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej na skrzydle i ościeżnicy, sprawdzenie działania samozamykaczy i ich regulacja. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3B | roczny | drzwi i kurtyny ppoż. | B | Przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych z zawiasem sprężynowym: - sprawdzenie funkcjonowania drzwi, - sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem, - sprawdzenie powłoki lakierniczej, - sprawdzenie zamków i zawiasów, przesmarowanie/naoliwienie części ruchowych, - sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej na skrzydle i ościeżnicy, - sprawdzenie działania zawiasów sprężynowych i ich regulacja. Przegląd i konserwacja okiennych kurtyn przeciwpożarowych z napędem ręcznym (pom. nr 225): - sprawdzenie powierzchni lakierowanych (brak zabrudzeń, rdzy itp.), - sprawdzenie kompletności elementów oraz braku uszkodzeń mechanicznych i eksploatacyjnych, - sprawdzenie płaszcza kurtyny na okoliczność występowania zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych, - sprawdzenie położenia i mocowania profilu obciążającego płaszcz kurtyny, - sprawdzenie stanu mocowania wsporników i osłon, - sprawdzenie mocowania prowadnic oraz ich drożność, - sprawdzenie mocowania uszczelek maskujących, - sprawdzenie działania kurtyny - w razie potrzeby wyregulowanie. |

| 4A | roczny | dźwiękowy system ostrzegawczy | A | Sprawdzenie i regulacja parametrów centrali DSO, stref nagłośnienia i linii głośnikowych: - test i analiza zdarzeń systemu, - sprawdzenie poprawności współdziałania z systemem CSP, - test i sprawdzenie wzmacniaczy DSO, - sprawdzenie stanu instalacji kablowej, wzmacniaczy i ciągłości linii głośnikowych, - sprawdzenie czy po wywołaniu próbnego alarmu pożarowego, komunikaty alarmowe są nadawane do odpowiednich stref nagłośnienia, czy są słyszalne i zrozumiałe, - sprawdzenie mikrofonu strażaka poprzez sprawdzenie słyszalności i zrozumiałości komunikatu głosowego w wybranych strefach, - próba pracy systemu nagłaśniającego ze źródła rezerwowego (baterii akumulatorów), - sprawdzenie sygnalizacji modułu kontroli rezystancji obwodów bateryjnych RMB-1, - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali DSO, - inne czynności określone przez producenta w DTR. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | roczny | system wizualizacji GEMOS | A | Sprawdzenie działania systemu wizualizacji GEMOS: - sprawdzenie komunikacji pomiędzy CSP a systemem wizualizacji, - analiza i likwidacja stosu zdarzeń, - analiza ewentualnych błędów w komunikacji, - czyszczenie stacji komputerowej, - aktualizacja graficznych planów kondygnacji o ewentualne zmiany w architekturze pomieszczeń i lokalizacji elementów liniowych SSP. |
| 6A | roczny | ppoż. wyłącznik prądu | A | Przegląd i konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu: - sprawdzenie zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, - sprawdzenie, obwodów elektrycznych, które podlegają odłączeniu po uruchomieniu wyłącznika oraz te które pozostają pod napięciem po jego uruchomieniu, - sprawdzenie zadziałania agregatu przeciwpożarowego w przypadku użycia PWP, - sprawdzenie zadziałania agregatu klinicznego w przypadku użycia PWP, - kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu, - inne czynności określone przez producenta. |

| WYKONAWCA: |  | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- | --- |