OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa zadania

Dostawa materiałów do produkcji kompaktowych węzłów cieplnych dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń przeznaczonych do produkcji kompaktowych węzłów cieplnych, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi 
w niniejszym dokumencie oraz załączonym zestawieniem materiałów dla następujących lokalizacji:

- Murarska 4

- Leśna 18

- Leśna 40

- Murarska 14

- Graniczna 10

- Złota 6

- św. Barbary

- MRT

- Romantyczna

III. Warunki dostawy

- Termin realizacji dostaw: do dnia 29.05.2026 r.

- Dostawy muszą być realizowane oddzielnie dla każdej lokalizacji tj.: jedna dostawa dotyczy jednego adresu.

- Wszystkie dostawy należy kierować na magazyn Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowicach.

- Każdą planowaną partię dostawy należy wcześniej zgłosić Zamawiającemu, 
z podaniem planowanego terminu dostarczenia.

- Przed przyjęciem na magazyn każda dostawa będzie sprawdzana i weryfikowana pod kątem kompletności oraz zgodności z zamówieniem.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub niekompletności dostawy dana partia towaru przypisana do konkretnej lokalizacji nie zostanie przyjęta na magazyn.

- Dostawca zobowiązany jest uwzględnić w organizacji dostaw czas potrzebny na odbiór i weryfikację dostawy przez magazyn Zamawiającego oraz możliwe wydłużenie czasu rozładunku wynikające z procedury kontroli.

- Wszystkie koszty związane z dostawą, ponosi w całości Dostawca. W przypadku stwierdzenia braków, niezgodności lub niekompletności dostawy koszty ponownej dostawy, uzupełnienia braków lub odbioru niekompletnej dostawy ponosi w całości Dostawca.

- Dostawy muszą być realizowane pojazdami przystosowanymi do rozładunku, tj. samochodami wyposażonymi w windę załadowczą.

- Wymaga się wystawienia oddzielnej faktury dla każdego węzła cieplnego (adresu).

- Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty odbioru dla wszystkich dostarczonych urządzeń i materiałów.

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi normami.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej i kart katalogowych urządzeń.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- realizacji zamówienia w całości lub

- realizacji zamówienia częściowego (dla wybranych lokalizacji).

VI. Parametry oraz wymagania eksploatacyjne urządzeń

  - Zawory regulacyjne:

- Grzyb odciążony ciśnieniowo

- PN25,

- Tmax=135°C

- Połącznie - końcówki do wspawania

- Regulacyjność 50:1

- Klasa przecieku ≤ 0,05% Kvs

- Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień Δp - minimum 12 bar

- Materiał sprężyny, gniazda i grzyba - stal nierdzewna

- konstrukcja zaworu rozbieralna, umożliwiająca serwisowanie urządzenia dające możliwość samodzielnej wymiany elementów zużywających się w trakcie eksploatacji tj. grzyba, gniazda, uszczelnień.

  - Siłowniki elektryczne

Do obwodu regulacyjnego c.o.

- napięcie zasilania 230V, 50 Hz, IP 54, temp. pracy 0..50oC,

- wskaźnik położenia (skoku zaworu)

- pokrętło napędu ręcznego (nastawa ręczna)

- trzpień siłownika uszczelniony (brak możliwości przecieku do wnętrza siłownika)

- dopuszczalna temp. na trzpieniu siłownika 135oC

- siłownik z funkcją awaryjnego zamykania (w przypadku braku zasilania trzpień siłownika wysuwany na zewnątrz),

Do obwodu regulacyjnego c.w.u

- napięcie zasilania 230V, 50 Hz, IP 54, temp. pracy 0..50oC,

- wskaźnik położenia (skoku zaworu)

- trzpień siłownika uszczelniony (brak możliwości przecieku do wnętrza siłownika)

- dopuszczalna temp. na trzpieniu siłownika 135oC

- siłownik z funkcją awaryjnego zamykania (w przypadku braku zasilania trzpień siłownika wysuwany na zewnątrz),

- szybki czas działania - prędkość minimum 0,3mm/s

  - Zawory regulacyjne różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu:

Minimalne parametry pracy:

- PN16 lub PN25, Tmax=130°C

- montaż na powrocie

- zmienna nastawa wartości różnicy ciśnień,

- maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień na zaworze, nie mniej niż 10 bar

- połączenie - końcówki do wspawania

- regulator upustowy pomiędzy przestrzenią ciśnienia + i – (zabezpieczenie przed przeciążeniem)

- gniazdo wykonane ze stali nierdzewnej

- membrana nastawcza i pierścienie uszczelniające wykonane z EPDM

- konstrukcja zaworu rozbieralna, skręcana śrubami, umożliwiająca serwisowanie urządzenia dające możliwość samodzielnej wymiany elementów zużywających się 
w trakcie eksploatacji tj. grzyba, gniazda, uszczelnień i membrany

  - Regulatory pogodowe :

- Minimum 10 analogowych wejść pomiarowych, które można wykorzystać do opcjonalnego pomiaru temperatury lub ciśnienia. Wymagana funkcja wzorcowania pomiarów.

- Wymagane sterowanie obiegiem c.o. i c.w.u. w systemie zasobnikowym 
i przepływowym.

- Możliwość wyboru układów technologicznych (C.O lub C.O+C.O. lub C.O.+C.W.U) 
z menu regulatora bez konieczności wgrywania/kopiowania z zewnętrznych nośników.

- Wyjścia sterujące zaworami: 2 wyjścia do regulacji 3- lub 2-punktowej (250V AC, 2A). Ponadto możliwość alternatywnego sterowania analogowego 0-10V.

- Regulator powinien być kompatybilny z istniejącym systemem telemetrii.

- Regulator powinien umożliwiać kontrolę stanu wejść binarnych.

- Regulator powinien umożliwiać podłączenie liczników ciepła wyposażonych 
w interfejs M-Bus.

- Regulator powinien posiadać wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na konfigurację regulatora na węźle.

- Możliwość dowolnej definicji krzywej grzania w min. 4 punktach.

- W przypadku układu c.w.u. wymagana możliwość załączenia funkcji termicznego wygrzewania instalacji z określeniem czasu, temperatury i dnia tygodnia.

- Możliwość załączenia priorytetu c.w.u.

- Funkcja opóźnionego pomiaru temperatury zewnętrznej z ustawianą dynamiką zmian (C/h).

- Zegar dzienny pozwalający na indywidualne ustawianie programów czasowych 
na grzanie nominalne i zredukowane dla każdego dnia tygodnia.

- Zegar roczny pozwalający na ustawienie min. 10 dat świątecznych na cały rok.

- Możliwość ograniczania temperatury powrotu węzła.

- Ochrona nastaw regulatora przy pomocy kodu cyfrowego z możliwością zmiany 
na swój indywidualny kod cyfrowy.

- Sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury.

- Funkcja wzorcowania czujników według czujnika referencyjnego

- Możliwość odczytu parametrów pracy węzła na lokalnym wyświetlaczu na wykresie za okres minimum 2 tygodni. Możliwość przeniesienia historii za pomocą modułu pamięci do komputera.

- Możliwość odczytu historii alarmów i zdarzeń na wyświetlaczu regulatora

- Wymagany podświetlany wyświetlacz graficzny z menu w języku polskim

- Sterowanie funkcją uzupełniania zładu za pomocą przetwornika ciśnienia 0-10V 
i elektrozaworu.

- Funkcja kontroli temp. zasilania sieciowego.

- Nie dopuszcza się sterowników swobodnie programowalnych.

  - Wymienniki ciepła

Lutowane płytowe wymienniki ciepła wraz z izolacją

Założenia do doboru wymienników C.O.:

- opory po stronie pierwotnej i wtórnej max. 20 kPa;

- wysoki parametr temp. ciśnienie 120/65 °C 16 bar;

- niski parametr temp. ciśnienie 70/50 °C 6 bar.

- przewymiarowanie min. 15%

Założenia do doboru wymienników C.W.U.:

- opory po stronie pierwotnej i wtórnej max. 20 kPa;

- wysoki parametr temp. 70/50 °C ciśnienie 16 bar (sezon letni);

- niski parametr temp. 10/55 °C ciśnienie 10 bar (sezon letni).

- przewymiarowanie min. 20 %

  - Armatura i urządzenia

Wysokie parametry

Po stronie sieciowej węzła cieplnego armatura spełniająca następujące wymagania:

– ciśnienie -1,6 MPa

– temperatura zasilanie - 130°C

Oba powyższe warunki muszą być spełnione równocześnie. Armaturę odcinająca w wersji spawanej.

Niskie parametry

Po stronie instalacyjnej c.o. , c.t. , c.w.u. armatura spełniającą następujące wymagania:

– ciśnienie - 1,0 MPa

– temperatura zasilanie - 90°C

Oba powyższe warunki muszą być spełnione równocześnie