SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

#### Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego.

#### Wyżej wymienione postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:

Wymiana złoża węglowego w dwóch filtrach węglowych w SUW Zbylitowska Góra.

Zamawiający:                    Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o.

ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów

Zapraszamy do składania ofert

#### Znak 02/TTT/2026                                               		              Tarnów, dnia 17.04.2026 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.

33 – 100 Tarnów, ul. Narutowicza 37

tel. 14 623 53 00, fax. 14 623 54 00, www.tw.tarnow.pl, biuro@tw.tarnow.pl,

II. Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Wymiana złoża węglowego w dwóch filtrach węglowych w SUW Zbylitowska Góra.

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje: wydobycie, wywóz i utylizację zużytego węgla z 2 komór filtracyjnych, zakup i zasyp nowego węgla aktywnego w ilości 120 m3, po 60 m3 do 2 komór filtracyjnych, pobór 2 próbek węgla w trakcie zasypywania złóż oraz wykonanie analiz 
i przedstawienie Zamawiającemu.

Wysokość złoża filtracyjnego węgla aktywnego do wydobycia oraz do zasypania to około 2 m, powierzchnia filtracji to 31m2. Ze względów technologicznych czynności wydobycia i zasypu nowego węgla aktywnego są możliwe jednoczasowo maksymalnie w dwóch komorach filtracyjnych, po przeciwnych stronach galerii (dwa ciągi technologiczne). Po wyciągnięciu starego węgla z filtra (przed zasypem nowego) należy przeprowadzić dezynfekcję ścian i drenażu 
w komorze filtracyjnej.

Przed przedstawieniem oferty wymagana jest wizja lokalna w celu określenia warunków do wydobycia starego węgla oraz zasypu nowego węgla aktywnego – protokół z wizji lokalnej dołączyć należy do oferty.

Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z:

- Wydobyciem, wywozem oraz utylizacją zużytego węgla aktywnego z 2 komór filtracyjnych (przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dotyczących przekazania odpadu do utylizacji – KPO),

- Zakupem, transportem i zasypaniem nowego węgla aktywnego w ilości jak wyżej,

- Poborem 2 próbek węgla w trakcie zasypu złóż, pobranych w obecności Zamawiającego, wykonaniem analiz w laboratorium i przekazaniem wyników Zamawiającemu w terminie do 10 dni (należy wykonać co najmniej badanie: gęstości nasypowej, wytrzymałości mechanicznej, zawartości popiołu, liczby jodowej, składu ziarnowego). Jeżeli deklarowane parametry nie zostaną potwierdzone, Wykonawca na własny koszt wykona czynności, które poprawią parametry węgla do wymaganych przez Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać nazwę handlową węgla aktywnego oraz certyfikat jakości zawierający parametry wycenionego węgla (parametry jak w tabeli poniżej).

Preferowana jest dostawa cysterną z uwagi na warunki rozładunkowe. Możliwy jest również zasyp z big – bagów. Wykonawca zapewni przeszkolony personel oraz sprzęt do wyciągania węgla oraz rozładunku „na mokro” (inżektor, węże i inne niezbędne urządzenia). Nie jest możliwy zasyp suchego węgla do komór filtracyjnych.

Przy dostawie nowego węgla aktywnego powinny być dołączone świadectwa jakości jego próbek z deklarowanymi wskaźnikami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek węgla po wpracowaniu celem weryfikacji deklarowanych parametrów.

Opis warunków dla pracującego węgla: Stacja Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze uzdatnia wodę powierzchniową z rzeki Dunajec. W 2025 roku zasypano 2 filtry węglem aktywnym Sorbotech LGCO 100.

Obecnie do wymiany posiadamy węgiel aktywny Organosorb 10-CO zasypany w 2008/2009 roku w 4 filtrach węglowych. Zamawiający systematycznie wymienia złoża węglowe we wszystkich filtrach (w tym roku 2 filtry).

Parametry oryginalnie (pierwotnie) zasypanego węgla aktywnego granulowanego Organosorb 10-CO były następujące:

Dane  techniczne :

Powierzchnia  właściwa  metodą  BET      min.		            1150 m2/g

Liczba  jodowa  min.						            1100 mg/g

Wilgoć  max								5 %

Popiół  max								4 %

Twardość min.    							98 %

Gęstość  nasypowa  ok. 						480 g/l

Uziarnienie 								8*30 mesh

Zawartość  cząsteczek  < 0,6 mm  				            1 %

Oferowany węgiel aktywny musi mieć parametry takie jak pierwotnie zasypany węgiel aktywny lub lepsze. Dopuszcza się liczbę jodową w zakresie 1050 – 1100 mg/g. Nowy węgiel aktywny powinien posiadać dużą wytrzymałość mechaniczną oraz możliwość regeneracji.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących związanych z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej SWZ oraz w istniejących warunkach terenowych.

Przed wyceną należy dokładnie zapoznać się w terenie z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia.

III. Termin wykonania zamówienia

do 30.11.2026 r.

Z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości pracy SUW Zbylitowska Góra wyłączenie filtrów, w których przeprowadzona jest wymiana złoża możliwe będzie w terminie od 12.10.2026 r. do 30.11. 2026 r.

IV. Informacje ogólne.

1. Zamawiający udostępnia SWZ na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/tw równocześnie z ogłoszeniem o zamówieniu.

2.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję oferty.

3.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Wykonawcę.

4.Wszelkie prace związane z organizacją, wykonaniem zamówienia, Wykonawca będzie realizował w ramach kosztów własnych bez możliwości fakturowania na Zamawiającego.

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pisemnie pełnomocnika (lidera konsorcjum) z odpowiednimi pełnomocnictwami do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie występujących została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

V. Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e) spełnienia wymogów niniejszej SWZ.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (jeżeli wadium 
w danym postępowaniu jest wymagane), nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
z ofertą.

c) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności za które wykonawca ponosił odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nastąpiło 
w okresie 3 lat przed terminem składania ofert na wykonanie niniejszego zamówienia,

d) wykonawców, którzy nie wykonali w terminie zamówienia, albo nienależycie wykonali zamówienie zlecone przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. z powodu okoliczności za które wykonawca ponosił odpowiedzialność, w okresie 3 lat przed terminem składania ofert na wykonanie niniejszego zamówienia,

e) wykonawców, którzy nie podpisali lub uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym 
z powodu okoliczności za które wykonawca ponosił odpowiedzialność, w okresie 3 lat przed terminem składania ofert na wykonanie niniejszego zamówienia,

f) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

g) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat albo składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie zaległych płatności,

h) wykonawców, których przedstawicieli upoważnionych do podpisywania ofert w imieniu wykonawcy, prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także za przestępstwa skarbowe,

i) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem  prowadzonego postępowania  przetargowego,

j) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

k) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywała na zasadzie - „spełnia / nie spełnia.

VII. Informacja o wymaganych oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik Nr 1 (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – podpis (y) składa każdy z wykonawców).

2. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy (każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązani są przedłożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzające prawo wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej, niż 6 m-ce przed upływem terminu składania ofert,

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualne zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne,

3.Wykonawcy zobowiązani są wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 4 lat przed wszczęciem postępowania co najmniej dwóch zamówień z zakresu dostawy i wymiany złóż filtrów z węgla aktywnego o objętości węgla nie mniejszej niż 120 m3 w każdym zamówieniu.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć referencje lub dokumenty potwierdzające, że wymagane zamówienia zostały wykonane należycie i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Uwaga: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu, muszą dotyczyć wykonawcy (-ów) składających ofertę i jednoznacznie muszą potwierdzać spełnienie wymaganych warunków.

VIII. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.

IX. Wyjaśnienia i zmiany w treści SWZ.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona SWZ, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Korespondencję do zamawiającego należy wysyłać co najmniej w formie faksu 
z równoczesnym przesłaniem treści zapytania pocztą elektroniczną na adres biuro@tw.tarnow.pl (wersja edytowalna).

2.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

3. Wyjaśnienia i zmiany w treści SWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

4. Osoba upoważniona przez zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Barbara Jędrzejowska – Technolog Zakładu, tel. 14 6235 304

Tomasz Włodarczyk – Kierownik Zakładu, tel. 14 6235 303

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.Ofertę należy sporządzić i przedstawić zamawiającemu w jednym egzemplarzu, w języku polskim, oferta winna zawierać:

a) nazwę i dokładny adres oferenta,

b) datę sporządzenia oferty

c) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. Nr 1 SWZ,

d) termin gwarancji – min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy,

e) okres ważności oferty – 90 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert,

.f) wymagane dokumenty, oświadczenia, informacje lub załączniki,

g) całkowitą cenę (wynagrodzenie) za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca podaje 
w formularzu ofertowym.

h) wszelkie kopie dokumentów mają być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

2. Oświadczenia i dokumenty mają być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Wycena ma zawierać wszystkie pozycje podane przez Zamawiającego w SWZ.

2. Przy wycenie obowiązkowo uwzględnić zapisy rozdz. II SWZ.

3. Obliczoną cenę całkowitą należy podać w formularzu ofertowym – zgodnie z zał. nr 1.

XII. Warunki płatności.

Szczegółowe warunki płatności zostaną wprowadzone do umowy. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

XIII. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

Przygotowana według powyższych wskazówek oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy i wraz 
z załącznikami umieszczona w trwale zabezpieczonej kopercie.

Koperta ma być zaadresowana do Zamawiającego, 08podana nazwa Wykonawcy i posiadać napis:

Oferta – „Wymiana złoża węglowego w dwóch filtrach węglowych w SUW Zbylitowska Góra”. Tak przygotowaną ofertę należy składać w sekretariacie Tarnowskich Wodociągów, Tarnów, ul. Narutowicza 37, do dnia 08.05.2026 r., do godz. 1000.

Do momentu upływu terminu składania ofert, oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, 
w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź też, w celu jej modyfikacji (np. w wyniku uzyskanych wyjaśnień) i ponownego złożenia przed upływem terminu.

XIV. Otwarcie ofert i ich ocena.

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Tarnowskie Wodociągi, Tarnów 
ul. Narutowicza 37, sala konferencyjna I piętro pokój 200, w dniu 08.05.2026 r. o godz. 1015.

2.Cena oferty netto - 90 % - waga - max. 90 pkt.

Punktacja wg wzoru: oferta z najniższą ceną /: cena badanej oferty x 90 =  …….pkt.

3.Termin gwarancji jakości - 10 % - waga - max. 10 pkt.

Termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesiące.

Punktacja wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty w miesiącach /: najdłuższy oferowany okres gwarancji w
miesiącach x 10 = ….pkt

XV. Wzór umowy.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą na warunkach zapisanych we „wzorze umowy”, który jest załącznikiem nr 2 SWZ.

XVI. Zawarcie umowy.

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego, 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Niedotrzymanie terminu podpisania umowy uznane będzie za uchylenie się wykonawcy od zawarcia umowy.

XVII. Zamówienie.

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy art.701 Kodeksu cywilnego.

Zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości nie przekraczającej kwoty 432 000 EURO
i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny unieważnienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia.

XVIII. Załączniki do specyfikacji.

Załączniki  do nin. specyfikacji:

- załącznik Nr 1 – formularz ofertowy,

- załącznik Nr 2 – wzór umowy.

Zatwierdzam