# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wykonanie w 3 lokalizacjach modernizacji instalacji elektrycznych w stacjach przemiennikowych, będących częścią systemu łączności radiowej PRM Wojewody Mazowieckiego, polegającej na:

- doprowadzeniu instalacji zasilania (dot. wszystkich lokalizacji),

- zainstalowaniu podliczników (dot. lokalizacji w Żurominie i Pułtusku).

Ww. modernizacja we wszystkich 3 lokalizacjach będzie uwzględniała:

- opracowanie projektu techniczno-wykonawczego,

- wykonanie robót montażowych,

- dostawę wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania,

- przeprowadzenie pomiarów, badań powykonawczych oraz uczestniczenie 
w czynnościach odbiorowych,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

### 1.2. Szczegółowy zakres prac

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

- montaż zasilania projektowanej rozdzielnicy kablem typu YDYp min. 3x2,5mm 
o długości max. 25m w każdej lokalizacji (przekrój należy dobrać na podstawie obliczeń technicznych). Zasilanie wykonać z istniejącej rozdzielni elektrycznej,

- ułożenie kabla w korytach kablowych. Sposób wykonania zasilania wymaga uzgodnienia z administratorem obiektu,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zawierającej m.in.:

  - kompletny, uzgodniony projekt techniczno-wykonawczy z naniesionymi zmianami,

  - protokoły z przeprowadzonych pomiarów, w tym: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemień.

Zamawiający nie posiada dokumentacji dotyczącej wskazanych obiektów, Wykonawca uzyska dostęp do niniejszej dokumentacji we współpracy z administratorami budynków, w których zainstalowane zostały stacje przemiennikowe.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapoznania się z danymi wyjściowymi do projektowania, lokalizacją planowanej sieci, warunkami terenowymi oraz uwarunkowaniami zagospodarowania w danym obiekcje

- szczegółowego zapoznania się z warunkami realizacji dokumentacji projektowej oraz robót w miejscu ich wykonania.

## 2. Termin realizacji zamówienia

- Prace projektowe muszą zostać zrealizowane w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Roboty montażowe i dokumentacja powykonawcza w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.

## 3. Miejsce realizacji zamówienia

- Szpital Powiatowy w Sochaczewie, w miejscowości Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew.

- Szpital Powiatowy w Żurominie, w miejscowości Żuromin, ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin.

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku w miejscowości Pułtusk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk.

## 4. Dostawy inwestorskie

- Zamawiający wymaga aby wszystkie materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia robót montażowych oraz spełniały wymagania techniczne określone w niniejszym opisie.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca doprowadził do szafy teleinformatycznej należącej do Zamawiającego linię zasilającą zakończoną podwójnym gniazdem elektrycznym – zewnętrznym 230 V (minimum IP 55).

## 5. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

## 6. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, zdolności techniczne oraz dysponują potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawcy muszą wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie działalności – jeśli krótszy) zrealizowali co najmniej 2 dokumentacje projektowe odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia,
b) w tym samym okresie wykonali co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia,
c) dysponują personelem zdolnym do realizacji zadania, w tym:

- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy D,

- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy E,

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych (z aktualną przynależnością do właściwej OIIB),

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektroenergetycznej (z aktualną przynależnością do właściwej OIIB),

- osobami posiadającymi aktualne uprawnienia/badania do pracy na wysokości powyżej 3 metrów lub równoważne.