Załącznik nr 1

Wymagania szczegółowe dla stacji pomiarowej z deszczomierzem wagowym

- Zakres dostaw

Wykonawca zapewni dostawę, montaż i uruchomienie stacji pomiarowych 
z deszczomierzem wagowym w lokalizacjach wskazanych w Tabeli nr 1 oraz na rysunkach (Załącznik nr 7).

TABELA nr 1. Lokalizacja stacji pomiarowych z deszczomierzem.

| Lp. | Obiekt | Lokalizacja | Nr działki | Nr obrębu | Własność działki | Gestor obiektu | Układ rejestracji danych | Układ transmisji danych | Zasilanie | Nr rysunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia ścieków | ul. Smętna | 26/3 | 204 | Gmina Bydgoszcz | MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Do wykonania | Do wykonania | akumulatorowe, do wykonania | Rys. 2 |
| 2 | Przepompownia ścieków | ul. Laboratoryjna | 26/2 34/20 43/14 45/10 47/23 | 211 | MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. | MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Do wykonania | Do wykonania | akumulatorowe, do wykonania | Rys. 3 |

Szczegółowy zakres dostaw:

- Kompletne stacje pomiarowe z deszczomierzami wagowymi (2 szt.)

W skład pojedynczej stacji pomiarowej wchodzi:

- deszczomierz wagowy,

- urządzenia do rejestracji i transmisji danych,

- szafka telemetryczna,

- akumulator zewnętrzny,

- podstawa montażowa, konstrukcje wsporcze,

- okablowanie,

- akcesoria montażowe,

- kable z wtyczkami, umożliwiające przeprowadzenie procesu konfigurowania czujników i rejestratorów danych

- Komplet wyposażenia dodatkowego (1 kpl.)

W skład wyposażenia dodatkowego wchodzi:

- akumulator zewnętrzny (1 szt.),

- ładowarka dostosowana do rodzaju i parametrów dostarczonych akumulatorów zewnętrznych (1 szt.),

- zewnętrzny zasilacz sieciowy 24 VDC umożliwiający podłączenie stacji pomiarowej do zasilania sieciowego (2 szt.),

- dodatkowy akumulator zewnętrzny służący do zapewnienia podtrzymania pracy stacji pomiarowej przez minimum 72 godziny (przy wyłączonej grzałce) 
w momencie zaniku napięcia zasilającego - przy zasilaniu sieciowym (2 szt.),

Stacje pomiarowe należy zamontować na terenie obiektów należących do Zamawiającego:

- Tłocznia ścieków, ul. Smętna – montaż na gruncie,

- Przepompownia ścieków, ul. Laboratoryjna – montaż na połaci dachowej,

Wyposażenie dodatkowe należy dostarczyć do magazynu Zamawiającego, znajdującego się pod adresem: ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.

Szczegółowy zakres prac:

- prace przygotowawcze, zapoznanie się z miejscem i warunkami prowadzenia prac,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem prac,

- organizacja zaplecza technicznego, socjalnego,

- dobór urządzeń i wyposażenia,

- wykonanie dokumentacji technicznej,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu wykonywanych prac,

- zapewnienie odpowiedniego sprzętu oraz narzędzi do wykonania prac,

- zapewnienie mediów niezbędnych do wykonania prac (np. energia elektryczna, woda),

- montaż kompletnych stacji pomiarowych wraz z podstawami montażowymi,

- uruchomienie stacji pomiarowej, wykonanie niezbędnej konfiguracji, kalibracji 
i parametryzacji urządzeń pomiarowych i rejestrujących,

- skonfigurowanie transmisji danych GSM do systemu gromadzenia danych pomiarowych,

- testy powykonawcze,

- uprzątnięcie oraz odtworzenie terenu po zakończeniu prac montażowych,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej powykonawczej,

- przeprowadzenie szkoleń,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Deszczomierze

Wykonawca dostarczy deszczomierze wagowe.

Wymagania ogólne dla deszczomierza wagowego:

  - powierzchnia zbierania/otworu

wlotowego:				minimum 200 cm2

  - pojemność zbiornika:			minimum 3000 cm3

  - zasada pomiaru:				metoda wagowa

  - element pomiarowy:			układ tensometryczny

  - zakres pomiarowy:			0 - 1000 mm/h

  - rozdzielczość:				minimum 0,01 mm

  - próg rejestracji:				minimium 0,1 mm/min

  - dokładność:				± 0,1 mm/min lub ± 1%

  - parametry na wyjściu cyfrowym:	intensywność, suma opadu,

suma zakumulowana, waga zbiornika,

awaria deszczomierza, status pracy grzałki

  - interfejs wyjściowy:			wyjście cyfrowe RS485 (protokół SDI-12 lub

Modbus RTU) lub ASCII, wyjście impulsowe,

port serwisowy USB,

  - temperatura pracy:			-30oC … +60oC

  - klasa ochrony obudowy:			IP65

  - materiał obudowy:			odporny na warunki atmosferyczne,							promienie UV i utlenianie;

  - wymagane zastosowanie deszczomierza wagowego: do pomiaru opadów atmosferycznych ciekłych i stałych,

  - otwór wlotowy deszczomierza nie może posiadać filtrów ani leja, zmniejszającego powierzchnię wlotową,

  - element pomiarowy deszczomierza nie może posiadać korytka przechylnego;

  - deszczomierz nie może posiadać mechanizmu samoopróżniającego,

  - deszczomierz musi posiadać ogrzewanie otworu wlotowego oraz możliwość włączenia ogrzewania na stałe, wyłączenia ogrzewania na stałe oraz włączenia ogrzewania dla określonego przedziału temperatur powietrza,

  - deszczomierz musi umożliwiać wykonanie procedury weryfikacji wskazań na miejscu instalacji; Wykonawca dostarczy zestaw akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia procedury weryfikacji wskazań,

  - należy zastosować urządzenia zgodnie z wymogami WMO i normą No.8 Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - WMO, 2012,

  - deszczomierze należy dostarczyć z fabrycznymi lub akceptowanymi przez producenta elementami montażowymi,

  - należy zapewnić odpowiednią długość przewodów zasilająco-sterowniczych dla swobodnego montażu i demontażu na podstawie montażowej.

- Urządzenia do rejestracji i transmisji danych

Wykonawca wyposaży deszczomierze w rejestratory do pobierania na drodze cyfrowej wszystkich danych pomiarowych oraz obliczeniowych i statusowych z deszczomierzy 
z czasami wykonania pomiarów i wystąpienia zdarzeń:

- Wymagane jest rejestrowane danych pomiarowych i obliczeniowych zawartych w dokumentacji technicznej poszczególnych urządzeń pomiarowych,

- Wymagane jest rejestrowanie danych opisujące stan pracy deszczomierza 
i rejestratora:

- informacji o stanie zasilania / napięciu akumulatora,

- informacji o statusie pracy czujników,

- informacji o temperaturze wewnętrznej rejestratora,

- informacji o otwarciu obudowy szafki telemetrycznej,

- Wymagane jest zastosowanie urządzeń telemetrycznych przesyłających wszystkie dane do systemu gromadzenia danych.

- Podstawowe wymagania dla rejestratora:

  - wejścia cyfrowe SDI12, RS485,

  - wejścia dwustanowe,

  - częstotliwość zapisu danych – ustawiana w zakresie co najmniej od 1 minuty do 24 godzin,

  - częstotliwość przesyłania danych pomiarowych do systemu: ustawiana 
w zakresie co najmniej od 1 minuty do 24 godzin,

  - zapewnienie zdalnej synchronizacji czasu z czasem UTC z dokładnością nie gorszą niż 60s,

  - zapewnienie rejestracji danych pomiarowych, stanów wejść i wyjść dwustanowych, oraz zmiany stanu pracy urządzeń z czasem wykonania pomiaru lub wystąpienia zdarzenia,

  - zapewnienie przesyłania zarejestrowanych danych do serwera danych ze stemplem czasowym,

  - zapewnienie przesyłania zarejestrowanych danych w formacie *.xlsx lub *.csv

  - zapewnienie przesyłania do serwera alarmów i danych o zmianach stanów pracy urządzeń w ciągu 5 sekund od chwili ich wystąpienia,

  - pamięć wewnętrzna rejestratora musi być wystarczająca do zapisu wszystkich, zbieranych danych o interwale 1 minuty przez okres minimum 1 miesiąca,

  - obsługa protokołów transmisji: HTTP, HTTPS (szyfrowanie SSL 3.0 / TLS 1.0 /1.1/1.2), FTP, SMTP,

  - wymagane protokoły transmisji danych: http, https, FTP, SMTP,

  - modem GSM/LTE wbudowany lub oddzielny z portem Ethernet,

  - antena GSM montowana wewnątrz szafki telemetrycznej,

  - buforowanie wszystkich danych (przy wykonywaniu pomiarów co 1 min.) przez minimum 24 h i udostępnianie ich przez układ transmisji danych,

  - zgodność z wymogami WMO-Nr 8, 2012,

  - zasilanie: zewnętrzne akumulatorowe,

  - zapewnienie alarmów SMS wysyłanych bezpośrednio z rejestratora dla zdefiniowanych wcześniej parametrów,

  - zakres temperatur pracy rejestratora: -30oC … +50oC,

  - zakres wilgotności w czasie pracy: 0 … 100%,

  - stopień ochrony: minimum IP65,

  - podświetlany wyświetlacz umożliwiający lokalny podgląd wartości i konfigurację na miejscu instalacji,

  - port USB do konfiguracji, aktualizacji oprogramowania i lokalnego zgrywania danych na pamięć USB lub komputer PC,

- Podstawowe założenia dla rejestracji opadów:

  - typowa rejestracja opadów odbywać się będzie w następujący sposób:

- interwał pomiaru opadu: 1 minuta,

- interwał przesyłania danych: 6 godzin.

  - komunikacja z deszczomierzem: cyfrowa,

  - Jednostki pomiarowe intensywności opadu: [mm/min.] i [mm/h],

  - Jednostka pomiarowa sumy opadu: [mm],

  - Minimalny zestaw sygnałów pomiarowych obsługiwanych przez rejestrator:

- intensywność minutowa opadu,

- suma opadu,

- opad skumulowany,

- waga zbiornika,

- status ogrzewania pierścienia wlotowego,

- sygnał czujnika otwarcia obudowy skrzynki,

- napięcie akumulatora,

- temperatura wewnątrz rejestratora,

- czas wykonywania pomiaru,

- siła sygnału GSM,

- stan alarmowy.

- Szafki dla układów do rejestracji i transmisji danych

Wykonawca dokona zabudowy urządzeń do rejestracji i transmisji danych w szafkach telemetrycznych.

Podstawowe wymagania dla szafki telemetrycznej:

  - Klasa ochrony szafki: 			przynajmniej IP 66,

  - Stopień ochrony przed uderzeniem: 	przynajmniej IK10,

  - Klasa ochronności: 			przynajmniej II klasa ochronności,

  - Temperatura pracy: 			-30oC … +70oC,

  - Wilgotność w czasie pracy:		0 … 100%,

  - Korpus i drzwi szafki wykonane ze stali nierdzewnej,

  - Wymagana jest zabudowa anteny GSM i akumulatora zewnętrznego wewnątrz szafki,

  - Stelaż do płyty wewnętrznej montażowej wykonany ze stali nierdzewnej,

  - Drzwi z przodu szafki z uszczelką i zamykaniem 3-punktowym z wkładką patentową i sygnalizacją otwarcia drzwi,

  - Zamknięcie szafek za pomocą kłódki o podwyższonych parametrach odporności na korozję,

  - Doprowadzenie kabli przez dławice kablowe o IP odpowiednim do IP obudowy,

  - Szafkę wyposażyć należy w grzejnik elektryczny z wentylatorem i termostatem,

  - Szafkę wyposażyć należy w listwę uziemienia,

  - Szafkę wyposażyć należy w wyłącznik różnicowo-prądowy i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe od strony zasilania i linii sygnałowych.

- Akumulatory zewnętrzne

Wymagane jest aby dostarczone przez Wykonawcę urządzenia przystosowane były do zasilania akumulatorowego. Wykonawca dostarczy akumulatory zewnętrzne.

Podstawowe wymagania dla akumulatorów:

  - Typ akumulatora: zewnętrzny

  - Rodzaj akumulatora: AGM lub żelowy,

  - Pojemność: zapewniająca minimum 3 miesiące pracy akumulatora bez potrzeby jego wymiany lub ładowania (przy optymalnych ustawieniach urządzeń określonych przez producenta) dla pomiaru opadów realizowanych raz na 1 minutę oraz wysyłaniu danych raz na 6 godzin,

  - Waga: nie więcej niż 20 kg,

  - Wymagana jest zabudowa akumulatora zewnętrznego wewnątrz szafki telemetrycznej,

  - Deszczomierz wagowy oraz urządzenia do rejestracji i transmisji danych wchodzące w skład jednej stacji pomiarowej muszą być zasilane z jednego ładowalnego akumulatora, wspólnego dla tych urządzeń.

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, do czasu wykonania odbioru przez Zamawiającego, przechowywanie, ładowanie i wymiana akumulatorów w stacjach pomiarowych leży po stronie Wykonawcy, natomiast w okresie gwarancji po stronie Zamawiającego.

- Podstawy montażowe

Stacje pomiarowe muszą mieć charakter przenośny. Wykonawca wykona i dostarczy odpowiednie podstawy montażowe.

Podstawowe wymagania dla podstaw montażowych:

- Dla każdej stacji pomiarowej wyposażonej w deszczomierz wagowy Wykonawca wykona i dostarczy podstawę montażową, niezwiązaną na stałe z podłożem.

- Podstawa montażowa będzie wyposażona w wspornik.

- Deszczomierz wagowy i szafka telemetryczna powinny być trwale zamontowane do wspornika podstawy montażowej. Ze względu na trudne do przewidzenia gabaryty elementów stacji pomiarowej Zamawiający dopuści możliwość zastosowania przez Wykonawcę jednej lub dwóch podstaw montażowych dla pojedynczej stacji pomiarowej.

- Wykonawca zapewni niezbędne akcesoria montażowe dla podstawy montażowej.

- Podstawa musi mieć charakter konstrukcji przenośnej.

- Podstawa musi posiadać obciążenie zabezpieczające konstrukcję przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. porywy wiatru itp.).

- Podstawa musi być wystarczająco stabilna, aby nie dochodziło do drgań urządzeń.

- Podstawa musi być odpowiednia do umieszczenia zarówno na gruncie, jak i na połaci dachowej budynku.

- Podstawa powinna być łatwa w montażu, demontażu oraz transporcie.

- Podstawa zostanie wyposażona w instalację uziemiającą.

- Deszczomierz należy zamontować w taki sposób, aby górna krawędź znajdowała się na wysokości 1 m nad powierzchnią podłoża.

- Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiającego:

- Szkolenie dla pracowników eksploatacyjnych,

- Szkolenie dla konfiguratorów.

  - Wymagania ogólne:

- Do przeprowadzenia szkoleń Wykonawca zapewni instruktora posiadającego stosowną wiedzę i umiejętności.

- Szkolenia będą prowadzone w języku polskim.

- Szkolenie zostanie przeprowadzone w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:00 a 15:00, 
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Szkolenie dziennie może trwać maksymalnie 7 godzin.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić terminy szkoleń wspólnie 
z Zamawiającym.

- Wszelkie koszty szkoleń zostaną uwzględnione w kwocie Oferty.

- Wykonawca sporządzi protokoły z przeprowadzonych szkoleń.

  - Wymagania szczegółowe dla szkolenia dla pracowników eksploatacyjnych

| Typ szkolenia: | Szkolenia teoretyczne i praktyczne z montażu, demontażu i uruchomienia stacji pomiarowej z deszczomierzem |
| --- | --- |
| Miejsce prowadzenia szkolenia: | Siedziba Zamawiającego, teren miasta |
| Minimalny zakres szkolenia: | - Zasada działania, budowa, elementy składowe, montaż i demontaż deszczomierza i podstawy montażowej na placu; - Montaż deszczomierza i podstawy montażowej na stanowisku pomiarowym i uruchomienie. |
| Liczba uczestników szkolenia: | Nie więcej niż 10 osób |

  - Wymagania szczegółowe dla szkolenia dla konfiguratorów

| Typ szkolenia: | Szkolenia teoretyczne i praktyczne z konfiguracji stacji pomiarowej z deszczomierzem |
| --- | --- |
| Miejsce prowadzenia szkolenia: | Siedziba Zamawiającego |
| Minimalny zakres szkolenia: | - Konfigurowanie deszczomierzy i rejestratorów danych. - Konfigurowanie transmisji danych GSM do systemu gromadzenia danych. - Obsługa oprogramowania narzędziowego. - Procedura kalibracji / weryfikacji wskazań deszczomierza. |
| Liczba uczestników szkolenia: | Nie więcej niż 6 osób |