Załącznik nr 3 do SWIZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do UMOWY)

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-072/U/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont zasuwy na przepompowni ścieków dla MWiK w Bydgoszczy”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

dotyczy pn.: „Remont kapitalny zasuwy na przepompowni ścieków przy ul. Srebrnej w Bydgoszczy

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny zasuwy na przepompownia ścieków przy ul. Srebrnej w Bydgoszczy,

- Szczegółowy zakres prac

- Demontaż starej zasuwy wraz z kolumną z wałem napędowym,

- Demontaż napędu elektrycznego zasuwy,

- Montaż nowej zasuwy,

- Montaż kolumny trzpienia do regulacji zamknięcia zasuwy wraz mocowaniem do ściany komory przepompowni. Mocowanie kolumny do ściany studni wykonać w odstępach 1m. wysokość kolumny ponad poziom terenu – min. 1m licząc od poziomu pokrywy komory przepompowni,

- Montaż napędu Auma na kolumnę z trzpieniem. Zainstalowany napęd na wale napędowym należy usztywnić poprzez mocowanie do konstrukcji nośnej pokrycia komory przepompowni. W tym celu należy wykonać nowe mocowanie, warunkowo dopuszcza się wykorzystanie istniejącego mocowania do konstrukcji nośnej.

- Wykonawca dokona regulacji położeń krańcowych napędu elektrycznego oraz sprawdzi poprawność działania zabezpieczeń przeciążeniowych.

- Podłączenie elektryczne napędu Auma i regulacja położenia zasuwy.

- Wykonawca zapewnia dostawę wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie realizacji prac i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami dotyczącymi pracy w przestrzeniach zamkniętych i obiektach kanalizacyjnych.

- Zdemontowane elementy instalacji stanowią własność Zamawiającego i zostaną przekazane Zamawiającemu

- Wszystkie elementy konstrukcyjne narażone na działanie środowiska agresywnego powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję lub zabezpieczone antykorozyjnie.

- Wymagania materiałowe

- Zasuwa nożowa  - Załącznik nr 1,

- Napęd do zasuwy – Załącznik nr 2,

- Wał napędowy łączący zasuwę nożową i napęd zasuwy – ok. 10m. Ze względu na długość wału napędowego należy zastosować wsporniki montażowo/dystansowe do zachowania osiowości wału. Połączenie wspornika i wału powinno być łożyskowane. Ze względu na warunki eksploatacyjne: otwarta komora przepompowni, warunki atmosferyczne – układ przeniesienia napędu powinien być wykonany ze stali nierdzewnej (1.4404), Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali S355 ale musi być zabezpieczony antykorozyjnie. Dodatkowo wał musi być zamknięty przed czynnikami zewnętrznymi,

- Wszelkie połączenia śrubowe, kotwy, elementy montażowe, nośne wykonać/zastosować z materiału  – stal nierdzewna – stal 1.4401/1.4404,

- Inne wymagania

- Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem skontaktuje się z Zamawiającym w celu przeprowadzenia remontu,

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy zamknięcie wlotu kanału do studni, w której przeprowadzony będzie remont.

- Remontu dokona firma, która wykaże się wykonaniem podobnych usług w zakresie wymiany zasuw i napędów,

- Odbiór przedmiotu zamówienia

Po zakończeniu montażu Wykonawca przeprowadzi próbę działania zasuwy obejmującą pełne otwarcie i zamknięcie zasuwy wraz ze sprawdzeniem poprawności działania napędu elektrycznego, regulacji położeń krańcowych oraz szczelności zamknięcia.

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po sprawdzeniu poprawności działania zasuwy i napędu elektrycznego oraz po podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony.

Po uruchomieniu zasuwy i sprawdzeniu działania napędu zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą:

- opis wykonanych prac,

- karty techniczne zastosowanych urządzeń,

- deklaracje zgodności / certyfikaty materiałowe,

- instrukcję eksploatacji i konserwacji zasuwy oraz napędu.

- Gwarancja

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonana naprawę

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

12 tygodni od podpisania umowy

Załącznik nr 1

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z trzpieniem niewznoszącym DN 600

- Wielkość – DN 600,

- Szerokość korpusu zasuwy – nie więcej niż 115mm,

- Dwukierunkowa, możliwość montażu niezależnie od kierunku przepływu medium.

- Pełen przelot przez zasuwę, bez redukcji przepływu.

- Brak wgłębienia w korpusie zapobiega gromadzeniu się osadów i eliminuje ryzyko zatkania.

- Jednoczęściowa uszczelka z gumy NBR w kształcie litery U między płytami korpusu, wzmocniona wkładką stalową w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy.

- Połączenie nakrętki trzpienia i noża zasuwy zabezpieczone nakrętkami samoblokującymi.

- Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronią nóż przed odchyleniami pod wpływem ciśnienia.

- Korpus z żeliwa sferoidalnego

- (GJS-400-15) z powłoką z farby poliestrowej odpornej na promieniowanie UV min. 100-150 μm RAL 5017.

- Nóż i trzpień wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4408,

- Śruby i nakrętki wykonane z stali kwasoodpornej 1.4401,

- Nakrętka trzpienia – brąz,

- Popychacz dławicy wykonany z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15,

- Podkładki pod śrubami w celu zabezpieczenia powłoki ochronnej zasuwy.

- Smukła konstrukcja i niska waga.

- Możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu.

- Zatwierdzona zgodnie z 97/23/CE Dyrektywą Europejską dla urządzeń ciśnieniowych.

- Zatwierdzona zgodnie z 94/9/94EC, ATEX.

Załącznik nr 2

Wymagania dla elektrycznych napędów armatury (zasuw, zastawek, przepustnic) otwórz-zamknij i regulacyjnych

- dowolna pozycja montażowa (dławiki kablowe zawsze w jednym kierunku najlepiej skierowane w dół, ewentualnie w poziomie),

- praca ręczna: do ustawiania napędu lub przesterowania w razie awarii, kółko ręczne nie obraca się podczas pracy silnika;

- Nie dopuszcza się pokręteł ręcznych wykonanych z tworzywa

- Napęd elektryczny wieloobrotowy

- Reżim pracy S2-15min (klasa B wg. EN 15714-2) dla armatury otwórz/zamknij

- silnik: trójfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz

- automatyczna korekta faz w napędzie,

- napędy muszą posiadać wewnętrzny wyłącznik termiczny,

- integralny układ sterowania stycznikowego zabudowany w napędzie

- zapewnienie samohamowności w pełnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej, przełączenie pomiędzy trybami),

- magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu (w razie zaniku napięcia, po przesterowaniu ręcznym napęd zna swoje położenie)

- samoregulacyjna grzałka antykondensacyjna wewnątrz obudowy,

- przyłącze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno złącze wielopinowe, gniazdo ma być integralną częścią napędu); po zdjęciu wtyku napęd musi nadal być szczelny w klasie IP68

- klasa szczelności minimum IP68 wskazana na tabliczce znamionowej napędu

- regulacja i parametryzacja bez użycia dodatkowych narzędzi/urządzeń/pilotów,

- pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposażony w wyświetlacz z menu w języku polskim oraz przyciski sterujące osobne dla rozkazów otwórz/stop/zamknij, który wraz z głowicą sterującą można odseparować od napędu na etapie eksploatacji i umieścić w miejscu dostępnym dla obsługi

- mechaniczny wskaźnik położenia

- Napędy wyposażone w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr błędów, rejestracja liczby cykli pracy

- Napędy muszą posiadać trwałe, metalowe tabliczki znamionowe zawierające dane techniczne, określenie typu oraz stopnia ochrony obudowy (IP68)

- Napęd malowany proszkowo, zabezpieczenie antykorozyjne KS

- sterowanie oraz sygnały zwrotne -  24VDC oraz odwzorowanie 4-20mA (sygnał wyjściowy z napędu jest sygnałem aktywnym)