|  |  | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt: | Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów | Data | 03.03.2026 |
| Urządzenie: | Agregat kogeneracyjny DEUTZ | Lokalizacja | Bydgoszcz Oczyszczalnia Ścieków Fordon |
| Opracował / Stanowisko: |  | Piotr Skrzynecki/ Mistrz |  |

Dane do KZR: Remont – przeglądy okresowe agregatu kogeneracyjnego DEUTZ

- Cel raportu: Uzasadnienie remontu kapitalnego urządzenia/obiektu. Agregat kogeneracyjny DEUTZ - Opis urządzenia/obiektu (krótki, lokalizacja, nr technologiczny, zadania itp.): Jednostka kogeneracyjna DEUTZ typ TBG616 12K nr 2201780, zainstalowana w Oczyszczalni Ścieków Fordon w Bydgoszczy, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 74a. Usługa serwisowa polegająca w szczególności na przeprowadzeniu diagnostyki i prac regulacyjno-konserwacyjnych wszystkich systemów agregatu (energetyka, ciepło, gaz). Dokumentacja zdjęciowa. - Wnioski i zalecenia. - Wykonanie remontu o oznaczeniu E 50 – naprawa pośrednia po 12 000 mth. - Wykonanie 3 przeglądów E 30 - co 1500 mth pracy, obejmujących silnik agregatu, węzeł cieplny i część energetyczną. - Wykonanie 3 przeglądów E 40 – co 3000 mth pracy, obejmujących silnik agregatu, węzeł cieplny i część elektryczną. - Awaryjne usuwanie usterek agregatu. - Przy każdym przeglądzie dokonanie pobrania i badania oleju dla parametrów określonych przez producenta silnika. - Opracowanie raportu końcowego zawierającego pomiary i ocenę stanu technicznego. 6. Załączniki (protokoły przeglądowe, opinie techniczne, ekspertyzy):