Załącznik nr 10 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-021/U/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont i serwis agregatu kogeneracyjnego Deutz dla Oczyszczalni ścieków Fordon”

1. Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu E50 oraz okresowych przeglądów serwisowych E40, E30, E10, w jednostce kogeneracyjnej DEUTZ typ TBG616 12K nr 2201780, zainstalowanej w oczyszczalni ścieków Fordon w Bydgoszczy, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 74a wraz z usługami serwisowymi polegającymi w szczególności na przeprowadzeniu diagnostyki i prac regulacyjno-konserwacyjnych wszystkich systemów agregatu (energetyka, ciepło, gaz).

b) Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Praca agregatu kogeneracyjnego DEUTZ polega na jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o silnik spalinowy napędzający generator.

W chwili obecnej jednostka przepracowała 100 174  mth, jest sprawna, planowany remont w 2026 na 111 000 mth. Ostatni remont E50 przy 81376 mth. Przeglądy E30 i E40 prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta.

c) Zasada działania

Agregat kogeneracyjny DEUTZ to jednostka wytwarzająca jednocześnie energię elektryczną i ciepło (CHP – Combined Heat and Power) w oparciu o silnik spalinowy DEUTZ.

2. Ogólny Zakres prac

- Remont E 50:

Warunki wykonania

- Przegląd E50 to naprawa pośrednia po 12 000 mth.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie remontu E50 agregatu prądotwórczego wyposażonego w silnik DEUTZ typ TBG 616 V12K o numerze seryjnym 2201780,

- Usługa przeglądów E30 i E40 :

- przeglądy E30 co 1500 mth,

- silnik agregatu,

- węzeł cieplny,

- część energetyczna,

- przeglądy E40 co 3000 mth,

- silnik agregatu,

- węzeł cieplny,

- część energetyczna,

- Awaryjne usuwanie usterek agregatu,

- Opracowanie raportu końcowego zawierającego pomiary i ocenę stanu technicznego.

2.1. Szczegółowy zakres prac:

- Remont E50 zawiera:

- Wymianę następujących elementów na fabrycznie nowe przeznaczone do danego typu silnika zgodnie z DTR:

- głowice (Zamawiający dopuszcza wymianę na głowice regenerowane) – 12 szt.

- filtr oleju – 1 szt.

- wkład filtru powietrza – 1 szt.

- świece zapłonowe – 12 szt.

- przewody zapłonowe - 12 szt.

- komplet uszczelek, oringów zgodnie z potrzebami E 50 – 1 kpl.

- olej silnikowy PEGASUS 610 - 208l

- płyn chłodniczy – 208l

- Czyszczenie, przeprowadzenie kontroli stanu oraz stopnia zużycia,  ewentualne naprawy następujących elementów:

- popychacze zaworowe i wałek rozrządu - kontrola wzrokowa

- rozrusznik i koło zamachowe

- klapy mocy

- mieszacz

- silnik mieszacza

- chłodnica mieszanki

- sprawdzenie układu zapłonowego

- sprawdzenie regulatora prędkości obrotowej

- sprawdzenie sekcji gazu, przepustnicy i mieszalnika gazowo-powietrznej, czyszczenie mieszalnika

- sprawdzenie armatury i urządzeń regulacyjnych

- sprawdzenie poprawności działania oraz współpracy z systemem nadrzędnym, systemów odzysku ciepła, systemu zasilania gazem, systemu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej

- sprawdzenie/czyszczenie turbosprężarki HT 849538, w razie konieczności naprawy, Wykonawca w ramach naszego zamówienia zgłosi Zamawiającemu taką konieczność i dokona wyceny. Decyzja o zleceniu naprawy  leży po stronie Zamawiającego .

- rozruch i regulacja urządzenia – regulacja silnika z pomiarem i analizą parametrów składu mieszanki i spalin.

Zakres dodatkowy:

- Wykonawca w koszt usługi wliczy wykonanie przeglądu E10 po ok. 100 mth pracy agregatu od zakończenia remontu. Zakres zgodnie z DTR, obejmuje wykonanie:

- kontrole wzrokową instalacji

- kontrola przebiegu testów i funkcji

- kontrola i regulacja luzów zaworów wlotowych i wylotowych

- wymiana oleju z filtrem

- Wykonawca na swój koszt wykona czyszczenie wymiennika ciepła  Apro Energy Systems  model N-20-350/2400 -1H  ze spalin silnika.

- Wykonawca wykona czyszczenie chemiczne 2 wymienników płytowych w  węźle odzysku ciepła z agregatu.

- Wykonawca wykona remont pomp obiegowych w systemie odzysku ciepła wg opisu:

- Remont trzech pomp obiegowych firmy WILO typ:

- IPN50/125-1,5/2 K12; NR 120910998/0009

- IPN65/125-2,2/2 K12; NR 120897199/0008

- IPN65/140-3/2 K12; NR 120897096/0009

- Minimalny zakres remontu to: wymiana łożysk silnika, wymiana kpl. uszczelnień mechanicznych i pozostałych materiałów uszczelniających, kontrola stanu izolacji silnika.

- Wykonawca wykona wymianę 2 szt. odpowietrzników instalacji odzysku ciepła typ 	    	Flamco Flexvent Super ½”

- Wykonawca wykona remont zaworów trójdrożnych firmy AIR Armaturen typ napędu :  AIR-PREMIO 2,2kN; 230V; IP65;  typ armatury:

- 12450; DN32; 1.4021; 0016515; 16/10 IIN; PN16;  PTFE/V-RIN

- 12450; DN50; 1.4021; 0016516; 40/25 IIN; PN16;  PTFE/V-RIN

- 12450; DN50; 1.4021; 0016514; 40/25 IIN; PN16;  PTFE/V-RIN

- Minimalny zakres, to wymiana kompletu uszczelnień w armaturze zaworów, zgodnie z zaleceniami producenta.

Warunki wykonania

- Przegląd E50 to naprawa pośrednia po 12 000 mth.

- Usługa przeglądów E30 i E40,

- Pozycje  z instrukcji punkt 5.2.3,

- dokonanie regulacji parametrów pracy silnika przy użyciu analizatora spalin – wydruk parametrów dołączony do protokołu

- Awaryjne usuwanie usterek agregatu,

- wykonawca zobowiązany jest w ciągu 48h od zgłoszenia tel. lub e-mail, podjąć czynności diagnostyczne polegające na konsultacji tel. z pracownikiem utrzymania ruchu oczyszczalni lub przybycie na miejsce świadczenia usługi

- awaryjne usuwanie usterek będzie zlecana dodatkowym zleceniem. Składnikiem kosztów będą koszty dojazdu i roboczo-godzin oraz koszty części zamiennych

3. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca dostarcza we własnym zakresie drobne materiały i środki 
do wykonania przeglądu – smary, preparaty, środki czyszczące, itp.

- Wykonawca dostarczy do każdego przeglądu olej silnikowy PEGASUS 610 (beczka 208l)

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza OŚ.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, mogą one zostać powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca  przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- Badanie oleju:

- Wykonawca przy każdym przeglądzie dokona pobrania i na własny koszt dokona badania oleju dla parametrów określonych przez producenta silnika.

- Ilość badań 6

4.  Zobowiązania zamawiającego:

Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej, wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m  na potrzeby związane z prowadzonymi pracami. załadunku i rozładunku.

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

5. Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

6. Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

7. Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - Dane do KZR: Remont – przeglądy okresowe agregatu kogeneracyjnego DEUTZ