CZĘŚĆ III SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

„Wynajem dwóch kotłowni kontenerowych, każda  z kotłem olejowym  o mocy w przedziale 2,69 ÷ 2,85 MW z magazynami paliwa"

CZĘŚĆ I – DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I PRZEKAZANIEM DO EKSPLOATACJI

DWÓCH KOTŁOWNI KONTENEROWYCH OLEJOWYCH:

- Dostawa dwóch kotłów olejowych w zabudowie kontenerowej:

  - Zakres dostawy obejmuje dostawę dwóch kotłów olejowych wysokotemperaturowych olejowych o mocy w przedziale 2,69 ÷ 2,85 MW każdy, w zabudowie kontenerowej oraz dwóch magazynów paliwa w zabudowie kontenerowej po 16 m³ każdy. Zabudowy kontenerowe urządzeń powinny być przystosowane do transportu samochodowego.

  - Usytuowanie dostarczonych kotłów i magazynów paliwa nastąpi na odpowiednio utwardzonej powierzchni, wyłożonej płytami Jumbo, znajdującej się na terenie siedziby PEC Sp. z o.o. , przy ul. Maszewska 18 w Goleniowie. Powierzchnię do posadowienia kotłów oraz połączenie króćców przyłączeniowych wyprowadzonych  z kontenerów  z króćcami istniejącego przyłącza hydraulicznego do Ciepłowni wykona Zamawiający , na własny koszt.

  - Wymagania techniczne dostarczonych dwóch kotłów olejowych

- Kocioł wodny płomienicowo – płomieniówkowy wysokotemperaturowy wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenia niskiego poziomu wody w kotle, zabezpieczenie STB przed przekroczeniem max temperatury kotła oraz inny osprzęt i urządzenia wynikające z  wymogów i przepisów eksploatacji kotłów.

- Kocioł wraz z niezbędną instalacją dla kotła, niezbędną armaturą przyłączeniową                                        i sterowaniem winna mieścić się w jednym kontenerze typu morskiego 20' HC                                  o wymiarach 2910 x 2450 x 6000 [mm] (wys. x szer. x dł.).

- Kocioł powinien być wyposażony w izolację z wełny mineralnej osłoniętą blachą.

- Kocioł powinien być wyposażony w układ zabezpieczający minimalną temperaturę do kotła (zawór trójdrożny).

- Kocioł powinien być wyposażony w palnik olejowy modulowany. Dla części ciśnieniowej i palnika rok produkcji powinien być nie wcześniejszy niż 2022 r.

- Zadeklarowana przez producenta sprawność eksploatacyjna kotłowni nie może być mniejsza niż 90% przy nominalnym obciążeniu kotłów.

- Kocioł  powinien mieć zakres regulacji mocy  w zakresie 20-100 % obciążenia.

- Kocioł musi spełniać wymogi dyrektywy MCP oraz normy EN 12953, przez cały dwudziestotygodniowy okres dzierżawy.

- Kotły powinny posiadać możliwość ręcznego i zdalnego sterowania parametrami ich pracy i urządzeń z nimi współpracujących.

- Monitoring kotłowni - logowanie z przeglądarki internetowej za pomocą login oraz hasło.

- Kotłownie olejowe i zbiorniki  powinny być wyposażone w urządzenia do zdalnego monitorowania ich pracy.

- Praca kotłowni kontenerowych będzie realizowana na potrzeby dostawy energii cieplnej do sieci ciepłowniczej PEC Goleniów. Sieć ciepłownicza pracuje w zakresie temperatur czynnika 1350C /800C i ciśnienia dopuszczalnego 1,6 MPa.

- Kotły powinny być wyposażone w ograniczniki temperatury, z nastawą na 139 0C.

- Instalacja elektryczna wewnątrz kontenera powinna spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej.

- Kontenery powinny być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne .

- Kotły powinny posiadać system wyłączenia awaryjnego w sytuacjach zagrażających zniszczeniem urządzeń.

- Króćce zasilania i powrotu instalacji grzewczej kotłowni powinny być usytuowane na zewnątrz kontenera.

- Kotłownie kontenerowe powinny być wyposażone w kominy wykonane ze stali nierdzewnej, o wysokości potrzebnej do prawidłowej pracy kotła oraz spełnienia norm emisyjnych. Umiejscowienie komina  powinno znajdować się na kontenerze kotłowni.

- Kontenery powinny być wyposażone w ogrzewanie elektryczne, zabezpieczające umieszczone w nich urządzenia w okresie postoju przed zamarznięciem.

- Kontenery powinny być przystosowane do załadunku i rozładunku z platformy samochodowej.

- Montaż dwóch kotłowni kontenerowych olejowych:

  - Zakres czynności montażowych realizowanych na koszt Wykonawcy obejmuje:

# Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za rozładunek i umiejscowienie kontenerów.

# Posadowienie kontenerów z dwoma kotłami oraz zbiornikami olejowymi .

# Rozładunek kotłowni kontenerowych i kontenerów ze zbiornikami oleju wraz z ich

# osprzętem.

- Wykonanie połączeń hydraulicznych w obrębie kotła i wyprowadzenie króćców do

przyłączenia kotłowni poza kontenery.

- Wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz kontenerów.

- Wykonanie montażu szaf elektrycznych wraz z wszystkimi instalacjami elektrycznymi

zasilającymi kotły i urządzenia AKPiA , w sposób zapewniający możliwość ich zdalnego

sterowania  za  pośrednictwem zdalnego  pulpitu obsługi / aplikacji, zainstalowanego

w pomieszczeniu sterowni głównej Palacza w Ciepłowni.

# Wykonanie montażu układu kabli elektrycznych do wyłącznika awaryjnego wewnątrz

# kontenera, 3 x 400V, do uziemienia (bieżąca moc ok. 20 kW.

- Wykonanie podłączenia kotłowni do przyłącza kanalizacyjnego w najbliższej studzience

kanalizacyjnej wraz   z  podłączeniem niezbędnego orurowania ze złączy pary wodnej

kondensatu, świeżej wody, odprowadzania z kontenera do instalacji i w razie potrzeby

zaizolowanie tego orurowania lub podłączenie przewodów giętkich, jeżeli to możliwe

i są one dostępne.

# Wykonanie montażu rur lub przewodów olejowych pomiędzy złączami zbiorników

# oleju i palników w kotłowniach kontenerowych.

# Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch kotłów olejowych:

# Uruchomienie dwóch kotłowni olejowych obejmuje swoim zakresem:

# Przygotowanie kotłów do rozruchu poprzez napełnienie instalacji i kotłów wodą wraz

# z ich odpowietrzeniem.

- Uruchomienie innych niezbędnych układów i instalacji, zapewniających prawidłową

funkcjonalność działania dwóch kotłów olejowych.

- Przeprowadzenie procesu optymalizacji pracy dwóch kotłów olejowych.

- Dokonanie rozruchu i ruchu próbnego pracy dwóch  kotłów olejowych.

- Opracowanie wytycznych eksploatacji urządzeń i instalacji   oraz   wykonanie   pełnej

dokumentacji w języku polskim, m.in schematy elektryczne, dziennik z instrukcjami,

w którym opisane będzie funkcjonowanie różnych komponentów, etc.

- Opracowanie instrukcji eksploatacji  i  przeprowadzenie  szkolenia  personelu  PEC – u.

- Przekazanie całości instalacji  i obiektów do eksploatacji.

  - Opracowanie zgłoszeń administracyjnych:

- Opracowanie i złożenie zgłoszenia dwóch kotłowni kontenerowych, każda z  kotłem

olejowym o mocy w przedziale 2,69 ÷ 2,85 MW z magazynami paliwa do UDT Szczecin.

CZĘŚĆ II - 20 TYGODNI WYNAJMU DWÓCH KOTŁOWNI KONTENEROWYCH OLEJOWYCH:

- Obsługa techniczno – serwisowa wynajmowanych dwóch kotłowni kontenerowych

olejowych:

- Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie dwa przeglądy serwisowe, każdy po kolejnych  8 tygodniach najmu kotłowni kontenerowych.

- W przypadku wystąpienia awarii każdego z kotłów oraz ich palników olejowych                               w okresie najmu, Wykonawca dokona ich usunięcia na własny koszt, w możliwie najkrótszym terminie od momentu uzyskania od Zamawiającego informacji o awarii.

CZĘŚĆ III – DEMONTAŻ DWÓCH KOTŁOWNI KONTENEROWYCH OLEJOWYCH:

- Demontaż dwóch kotłowni kontenerowych olejowych:

- Po zakończeniu okresu wynajmu Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Ciepłowni Rejonowej w terminie nie dłuższym niż 10 dni wynajmowanych dwóch kotłowni kontenerowych wraz ze zbiornikami oleju.

- Zakres demontażu i odbioru obejmuje:

- Demontaż wynajmowanych dwóch kotłowni kontenerowy oraz zbiorników na olej opałowy wraz z dostarczonym na etapie montażu osprzętem.

- Załadunek i transport demontowanych kotłowni i zbiorników ponosi Wykonawca.

- Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po zdemontowanych kotłach.

Przed złożeniem oferty Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie.