Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

I.  Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu instalacji i urządzeń gazowych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z lokalizacjami:

- Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach – Ligocie, ul. Medyków,

- Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 4, ul. Jedności,

- Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18,

- Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, pl. Traugutta 2, ul. Jordana 19.

Zakres prac określony jest w przedmiarach robót stanowiących odpowiednio załączniki nr 3.1; 3.2; 3.3. W przedmiarach uwzględniono wszystkie przeglądy instalacji gazowej wykonywane raz w roku i dwa razy w roku w okresie 2 lat.

Istniejące instalacje i urządzenia gazowe w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach wymagają przeglądów okresowych zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 wraz z usunięciem nieszczelności stwierdzonych podczas przeglądu.

Dla obiektu zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Jordana 19 – Budynek Główny nr 1 przeglądy instalacji należy dokonywać 2 razy w roku w terminach określonych w umowie.

Dla pozostałych obiektów przegląd instalacji należy wykonywać 1 raz w roku w terminach określonych w umowie.

II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. Ogólny opis przeglądu instalacji gazowej.

W trakcie corocznego przeglądu należy określić szczelność instalacji gazowej

- szczelność instalacji gazowej w budynku od zaworu głównego do urządzenia odbiorczego,

- szczelność urządzeń instalacji gazowej (palniki, kuchenki gazowe) w budynkach,

2. Zakres przeglądów instalacji gazowej.

2.1 Podczas dokonywania kontroli instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej należy wykonać poniżej podane czynności:

- sprawdzić sposób realizacji zaleceń zawartych w poprzedniej kontroli,

- sprawdzić stan techniczny poszczególnych elementów składowych instalacji gazowych,

- skontrolować szczelność przewodów gazowych oraz elementów ich wyposażenia,

- zlokalizować miejsca występowania nieszczelności w przypadku stwierdzenia, iż takie nieszczelności występują.

2.2. Szczegółowy zakres okresowej kontroli w zakresie czynności technicznych powinien obejmować przede wszystkim sprawdzenie:

- kurków głównych i miejsc ich lokalizacji,

- stanu technicznego złączy izolujących montowanych na przyłączach w przypadku wykonania sieci gazowej z rur stalowych skręcanych,

- prawidłowości wykonania przejść przewodami gazowymi i innymi przez ściany zewnętrzne budynku, jeżeli są one wykonane poniżej poziomu terenu,

- szczelności zewnętrznej gazomierzy i ich połączeń z przewodami gazowymi,

- stanu technicznego odcinków przewodów instalacji gazowych wykonanych na poziomie piwnic,

- pionów gazowych,

- części instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych, urządzeń gazowych,

- stanu technicznego przewodów spalinowych i ich połączeń z urządzeniami gazowymi i kanałem spalinowym (szczelność połączenia przewodu ze ścianą),

- skontrolowanie szczelności przewodów instalacji i urządzeń gazowych we wszystkich pomieszczeniach budynku, w których instalacja jest wykonana.

2.3. Zakres prac do wykonania w przypadku stwierdzenia nieszczelności w instalacji:

- w zakresie instalacji wewnętrznej gazu lub urządzeń gazowych obejmuje:

- wymianę kurków gazowych,

- przewinięcie połączeń gwintowanych

- w zakresie instalacji dotyczącej części wspólnych gazu lub gazomierzy (nieszczelności na pionach i poziomach) obejmuje:

- przewinięcie połączeń gwintowanych,

- wymianę nieszczelnych odcinków rurociągów lub połączeń,

- wykonanie próby szczelności całej instalacji gazowej za gazomierzami oraz przed gazomierzami mieszkaniowymi (dotyczy części wspólnych instalacji od kurka głównego do gazomierzy wraz z instalacją w mieszkalnych).

2.4. Opracować protokoły z kontroli instalacji gazowej z podaniem uwag i zaleceń pokontrolnych.

- w przypadku, gdy dla budynku prowadzona jest Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

(c- KOB), Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiedniego wpisu o przeprowadzonej kontroli w systemie c-KOB niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej wykonania, pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego uprawnień edycyjnych w systemie (poprzez wysłanie zaproszenia na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail).

3. Opis dokonywania kontroli.

3.1. Dokonując kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach w pierwszej kolejności należy sprawdzić zawartość związków palnych w kilku miejscach pomieszczenia lub pomieszczeń. Kontroli takiej należy poddać wszystkie pomieszczenia, do których wprowadza się przyłącza. Celem takiego pomiaru jest stwierdzenie czy nie występuje migracja gazu palnego z zewnątrz do pomieszczeń budynku. Sprawdzenie ewentualnej obecności paliwa gazowego w przepuście instalacji gazowej przez ściany budynku należy wykonać za pomocą wykrywacza metanu od wewnętrznej strony zewnętrznej ściany budynku. W przypadku wykrycia obecności paliwa gazowego w przepuście należy zapewnić wzmożoną wentylację, niezwłocznie wezwać pogotowie gazowe oraz powiadomić właściciela/zarządcę budynku.  Przeglądowi i ocenie stanu technicznego urządzeń gazowych w zakresie ich przydatności do dalszej bezpiecznej eksploatacji podlegają wszystkie urządzenia gazowe. W trakcie kontroli urządzeń standardowych, jakimi są kuchnie gazowe i grzejniki przepływowe szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny palników gazowych, ich szczelność gwarantującą bezpieczną obsługę.

3.2. Ogólny zakres czynności związanych z okresową kontrolą urządzeń powinien obejmować:

- sprawdzenie sprawności kurków,

- szczelności układów gazowych palników,

- stanu technicznego obudów urządzeń,

- kontroli prawidłowości funkcjonowania urządzeń sterowania i automatyki,

- dostępności zaworów odcinających.

Kontrolując urządzenie gazowe, w protokołach pokontrolnych należy w pierwszej kolejności uwzględnić wymienione wady i nieprawidłowości, które zagrażają, bezpieczeństwu odbiorców w budynku i użytkowników danych urządzeń. Jako uwagi należy uwzględnić wady i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu również w dłuższym przedziale czasowym. W przypadku stwierdzenia nieszczelności urządzenia gazowego, urządzenie to należy odłączyć i wystawić na to stosowny protokół. Naprawa urządzeń gazowych w mieszkaniach należy do użytkownika.

3.3. Kontrola szczelności instalacji gazowej lub poszczególnych jej elementów składowych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i normą PN-M 34507:2002.

3.4. Ocena szczelności eksploatowanej instalacji gazowej powinna być przeprowadzona przy uwzględnieniu poniżej podanych kolejnych czynności:

1) dokonania pomiarów stężeń paliwa gazowego w atmosferze pomieszczeń, w których zainstalowane są elementy składowe instalacji gazowej.

2) skontrolowanie szczelności zewnętrznej elementów składowych instalacji bez wyłączenia instalacji lub jej części z eksploatacji,

3) przeprowadzenie eksploatacyjnej próby szczelności wymagającej okresowego wyłączenia całej instalacji z eksploatacji lub jej części, w przypadku, gdy kontrola szczelności zewnętrznej nie jest możliwa do przeprowadzenia.

3.5. Podane sposoby wykonania eksploatacyjnej próby szczelności wymagające wyłączenia dopływu gazu zaleca się stosować w następujących przypadkach:

- zły stan techniczny kontrolowanej instalacji gazowej,

- uwagi odbiorców gazu o uchodzącym okresowo paliwie gazowym w różnych pomieszczeniach budynku,

- brak możliwości zlokalizowania miejsc uchodzenia gazu,

- przewody instalacji gazowych niedostępne do lokalizacji kontroli na długich odcinkach.

3.6. Po wykonaniu odpowiednich czynności podczas przeprowadzania okresowej kontroli technicznej instalacji gazowej należy sporządzić protokoły pokontrolne, które winny zawierać informacje o zasilanym obiekcie budowlanym, informacje o instalacji gazowej oraz uwagi i zalecenia do poszczególnych elementów składowych instalacji gazowych.

W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzenia gazowego, Wykonawca odcina dopływ gazu do urządzenia na zaworze i odnotowuje to w protokole przeglądu instalacji gazowej w lokalu.

Wykonawca wystawia stosowne zawiadomienie przekazuje niezwłocznie do właściwego Działu Obsługi Technicznej Nieruchomości.

Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem zgłosi do właściwego Działu Obsługi Technicznej Nieruchomości informacji o planowanym terminie przeglądów, celem zapewnienia dostępu do urządzeń. Podczas przeglądu pracownicy Wykonawcy wyposażeni będą w identyfikatory zawierające imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz nazwę firmy wykonującej przegląd.

4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami sztuki 
 budowlanej, przepisami BHP i p. poż.,

- wykonanie pomiarów przyrządem gazometrycznym posiadającym aktualną datę legalizacji,

- wykonania robót z materiałów posiadających stosowne atesty i certyfikaty,

- wykonawca zutylizuje wszystkie zużyte materiały w szczególności również materiały pochodzące z demontażu,

- niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przypadków powstawania wszystkich szkód związanych z wykonywaniem usługi,

- uczestniczenia w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkód wspólnie 
z Zamawiającym i ewent. osobą poszkodowaną,

- pokrycia wartości wszystkich szkód lub ich usunięcia własnym kosztem 
i staraniem o ile powstały one z winy wykonawcy,

- uporządkowania obiektu (terenu budowy) po zakończeniu pomiarów i przywrócenia go do stanu pierwotnego.

5. Wykonawca powinien:

- dysponować osobą posiadającą uprawnienia SEP grupy 3 „Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i używające paliwa gazowe.” w zakresie eksploatacyjnym,

- dysponować osobą posiadającą uprawnienia SEP grupy 3 „Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i używające paliwa gazowe.” w zakresie dozorowym,

- dysponować niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i narzędziami do realizacji przedmiotowego zadania.