Katowice, data jak w podpisie.

Sprawa: TOT.3310.25.26

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

## Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

NIP: 634 000 53 01

Osoba do kontaktu:

- Justyna Deja-Klabun Dział Obsługi Technicznej Nieruchomości ul. Poniatowskiego 15 Katowice

tel. 32 208 36 32 – kwestie formalne.

- Rafał Hofman - Dział Obsługi Technicznej Nieruchomości ul. Medyków 18 Katowice-Ligota

32 208 84 04- kwestie techniczne.

## II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  I  WARUNKI REALIZACJI

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy 15 szt. central wentylacyjnych Swegon Gold zabudowanych w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanego przy ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice.

Wykaz central :

- ZNW 13 GOLD04DRX 111111 G00402568 – DACH

- ZNW14 GOLD04DRX 111111 G00402579- DACH

- ZNW9 GOLD05DRX 111111 G00503065- DACH

- ZNW10 GOLD05DRX 111111 G00503036 - DACH

- ZNW11 GOLD04DRX 111111 G00402585- DACH

- ZNW12 GOLD04DRX 111111 G00402587- DACH

- ZNW7 GOLD 04DRX 111 111 G0002629 – pom. 011

- ZNW4 GOLD25DRX G02502646 – pom. 011

- ZNW8 GOLD 04DRX 111 111 G00402526  pom. 006

- ZNW15 GOLD04DRX 111 111 G00402586 pom. 006

- ZNW1 GOLD35DRX G03501502 pom. 006

- ZNW5 GOLD04DRX 111111 G00402546 pom. 020

- ZNW2 GOLD35DRX G03501504 pom. 020

- ZNW6 GOLD04DRX 111111 G00402607  - pom. 018

- ZNW3 GOLD25DRX G02502645- pom. 018

Zakres prac:

Dla wszystkich central należy wyczyścić złączki, kostki elektryczne, dokonać sprawdzenia

przewodności kabli sterowniczych, wykonać pomiary i czyszczenie każdego czujnika. W przypadku

konieczności - wymiana złączek, należy wypłukać nagrzewnicę z  każdej centrali.

Ponadto:

Dla centrali NW 11 do wymiany pasek wymiennika obrotowego.

Dla centrali NW 12  do wymiany moduł sterowania nagrzewnicą, po wymianie konfiguracja.

Dla centrali NW 1  - odwrotnie zainstalowany zawór trójdrogowy, odwrócenie zaworu oraz wymiana śrubunków.

Szczegóły realizacji zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

Termin realizacji: do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Okres gwarancji na wykonaną usługę i wymienione częsci: minimum 12 miesięcy.

Usługa dla w/w zakresów prac winna obejmować m.in.:

- dostawę i wymianę w/w  uszkodzonych części, materiałów, czynności naprawcze,

- utylizację zdemontowanych części,

- uruchomienie urządzeń,

- testy poprawności działania.

Z wykonanych napraw należy przedłożyć protokół/raport serwisowy zawierający informację                        o wymienionych częściach w każdym urządzeniu, podpisany bez uwag przez Kierownika Działu Nadzoru Technicznego i Remontów, branżowego inspektora nadzoru oraz Kierownika jednostki.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dalszych prac serwisowych, fakt ten należy odnotować w protokole wraz ze wskazaniem kosztu prac. Prace te są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

Oferta cenowa winna zawierać wyszczególnione:

-     koszty części zamiennych/ materiałów;

-    koszty robocizny,

-    koszty dojazdu

-    koszty utylizacji.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności kompletnie wypełnioną Specyfikację asortymentowo-cenową.

## III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone urządzenia od momentu  rozpoczęcia do momentu zakończenia realizacji usługi serwisowej.

IV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.  Kryterium oceny ofert jest najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia)

2.  Ceny podane w ofercie są stałe.

## V.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Termin złożenia oferty: zgodnie ze wskazaniem w ogłoszeniu.

2. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres eksploatacja@sum.edu.pl.