Załącznik nr 9C do swz

Załącznik nr 2C do Umowy nr …..

# Warunki graniczne – opis przedmiotu zamówienia

# Wymagania dla rozbudowy instalacji elektrycznej i LAN

| Lp. | Kategoria | Parametr wymagany | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okablowanie i materiały | Stosowanie przewodów bez halogenowych (LSZH/HTFR) o wysokiej odporności ogniowej dla instalacji niskiego i wysokiego napięcia. | TAK |  |
|  | Okablowanie i materiały | Użycie kabli o odpowiedniej klasie reakcji na ogień zgodnej z CPR. | TAK |  |
|  | Okablowanie i materiały | Dobór przekrojów żył zgodnie z obciążalnością i warunkami środowiskowymi. | TAK |  |
|  | Okablowanie i materiały | Stosowanie rur, peszli lub koryt kablowych z certyfikowaną odpornością pożarową oraz zgodnych z normami budowlanymi. | TAK |  |
|  | Okablowanie i materiały | Zastosowanie osprzętu zgodnego z obowiązującymi normami CE/PN-EN. | TAK |  |
|  | Okablowanie i materiały | Dla sieci LAN długość maksymalna kabla wynosi 90m | TAK |  |
|  | Okablowanie i materiały | Dla sieci elektrycznej przewodu miedziane YDYp 3x2,5 mm2 dla gniazd 230V | TAK |  |
|  | Gniazda | Jednolity osprzęt jednego producenta | TAK |  |
|  | Prowadzenie i separacja tras kablowych | Zapewnienie separacji instalacji wysokiego i niskiego napięcia — odległość minimalna zgodna z normami oraz stosowanie przegrody lub oddzielnych tras kablowych. | TAK |  |
|  | Prowadzenie i separacja tras kablowych | Unikanie równoległego prowadzenia kabli energetycznych i sygnałowych w bliskiej odległości (ochrona przed EMI). | TAK |  |
|  | Prowadzenie i separacja tras kablowych | Prowadzenie tras kablowych w sposób umożliwiający rozbudowę i serwis — zapas montażowy kabli, dostęp do kanałów i koryt. | TAK |  |
|  | Prowadzenie i separacja tras kablowych | Zachowanie zasady prowadzenia instalacji w liniach prostych, pionowych i poziomych, zgodnie z zasadami montażu w budynkach. | TAK |  |
|  | Prowadzenie i separacja tras kablowych | W miejscach przejść między strefami pożarowymi — wykonanie przejść ppoż. z właściwą klasą odporności EI. | TAK |  |
|  | Rozdzielnice i urządzenia | Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej z użyciem elementów i zabezpieczeń zgodnych z zaleceniami producentów rozdzielnic oraz DTR. | TAK |  |
|  | Rozdzielnice i urządzenia | Zachowanie selektywności zabezpieczeń (dobór wyłączników nadprądowych, różnicowoprądowych, topikowych, SPD). | TAK |  |
|  | Rozdzielnice i urządzenia | Montaż aparatów o odpowiedniej zdolności zwarciowej oraz klasie pracy. | TAK |  |
|  | Rozdzielnice i urządzenia | Uporządkowanie i opis obwodów w rozdzielnicy, aktualizacja jednokreskowych schematów obwodów. | TAK |  |
|  | Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa | Wykonanie lub aktualizacja połączeń wyrównawczych (lokalnych i głównych). | TAK |  |
|  | Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa | Sprawdzenie i zapewnienie odpowiednich wartości rezystancji uziemienia. | TAK |  |
|  | Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa | Montaż ochrony przeciwprzepięciowej SPD typu 1, 2 i 3 – zgodnie z wymaganiami obiektu. | TAK |  |
|  | Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa | Stosowanie RCD w obwodach wymagających ochrony uzupełniającej. | TAK |  |
|  | Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa | Zabezpieczenie linii teletechnicznych poprzez specjalistyczne ochronniki przepięciowe. | TAK |  |
|  | Pomiary i testy po wykonaniu | Pomiary instalacji elektrycznej: | TAK |  |
|  | Pomiary i testy po wykonaniu | - impedancja pętli zwarcia | TAK |  |
|  | Pomiary i testy po wykonaniu | - rezystancja izolacji | TAK |  |
|  | Pomiary i testy po wykonaniu | - ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych | TAK |  |
|  | Pomiary i testy po wykonaniu | - skuteczność ochrony RCD | TAK |  |
|  | Pomiary i testy po wykonaniu | - pomiar rezystancji uziemienia | TAK |  |
|  | Pomiary i testy po wykonaniu | Pomiary sieci teletechnicznej: | TAK |  |
|  | Pomiary i testy po wykonaniu | - certyfikacja okablowania | TAK |  |
|  | Pomiary i testy po wykonaniu | - pomiary reflektometryczne światłowodów - jeśli występują | TAK |  |
|  | Pomiary i testy po wykonaniu | Sporządzenie protokołów pomiarowych i dokumentacji powykonawczej. | TAK |  |
|  | Wymagania ppoż. i BHP | Stosowanie tylko kabli i osprzętu z odpowiednimi klasami odporności na ogień oraz z aktualnymi deklaracjami zgodności. | TAK |  |
|  | Wymagania ppoż. i BHP | Zapewnienie odporności ogniowej przejść kablowych zgodnie z klasą przegrody. | TAK |  |
|  | Wymagania ppoż. i BHP | Oznakowanie tras kablowych, punktów odłączenia energii i elementów instalacji zgodnie z przepisami. | TAK |  |
|  | Wymagania ppoż. i BHP | Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP — w tym stosowanie narzędzi izolowanych i środków ochrony osobistej. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna i formalna | Aktualizacja dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna i formalna | Uzupełnienie planów tras kablowych, schematów jednokreskowych, opisów obwodów. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna i formalna | Sporządzenie kompletnego zestawienia materiałów. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna i formalna | Potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna i formalna | Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |

# Wymagania ogólne dla rozbudowy instalacji elektrycznej i LAN

      - Wykonywane prace w ramach przedmiotu Umowy muszą być prowadzone w sposób zapewniający funkcjonowanie innych pomieszczeń Zamawiającego w obszarach objętych rozbudową.

      - Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, a w szczególności w zakresie uprawnień osób odpowiedzialnych z ramienia Wykonawcy za czynności związane z  rozbudowa instalacji elektrycznej i LAN.

      - Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i doświadczenie oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami.

      - Wykonawca będzie przestrzegał ogólnych przepisów BHP oraz przepisów obowiązujących u Zamawiającego określonych w par. 14 ust. 5 Umowy oraz odpowiednio oznakuje i zabezpieczy miejsca prowadzonych prac, aby zagwarantować bezpieczeństwo zarówno personelu, pacjentów oraz klientów Zamawiającego.

……………………………………

Podpis Wykonawcy