Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy– arkusz parametrów technicznych

Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w poniższe tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZADZEŃ IT

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (szczegółowo opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zespół „Micro Data Center” – (Szafa serwerowa z systemem chłodzenia w technologii rzędowej typu „SideWall”, wyposażona w system monitoringu środowiska EMS, system dystrybucji zasilania PDU, system gaszenia SUG, system zasilania gwarantowanego UPS, aplikację zarządzającą). | Podać Model/typ |  |
| 1 | Producent/Wykonawca | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Pełna nazwa urządzenia | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Model/Typ | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 rok i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. | Tak |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
| 6 | Zespół „Micro Data Center” – stanowi modularny, zintegrowany blok szaf i klimatyzatorów w szczelności IP54 | Tak |  |
| 7 | Całość systemu pracować będzie w układzie szczelnym | Tak |  |
| 8 | Wymaga się by szafy serwerowe, system EMS, listwy PDU, SideWall-a, oprogramowanie zarządzające były tego samego, jednego producenta. | Tak |  |
| 9 | Wymaga się zapewnienia układu chłodzenia redundantnego, min N+1 | Tak |  |
| 10 | Producent zestawu „Micro Data Center” – musi prowadzić działalność zgodnie z systemami jakości ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnymi co zostanie potwierdzone poprzez przedstawienie do oferty odpowiednich certyfikatów wystawionych przez niezależną jednostkę certyfikującą. | Tak |  |
| 11 | Spawanie wszelkich elementów konstrukcyjnych zespołu MicroDC musi odbywać się w rygorze normy jakości w spawalnictwie DIN EN ISO 3834 pełne wymagania (poziom drugi), co zostanie potwierdzone poprzez przedstawienie do oferty odpowiedniego certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę certyfikującą. | Tak |  |
|  | Wymagania szaf serwerowych |  |  |
| 12 | Wymiary szafy serwerowej szer.80cm x głęb.120cm, wys. maksymalna 2290cm, minimum 49U (w świetle ramy dostępne nie mniej niż 47U). | Tak |  |
| 13 | Konstrukcja ramowa z odpornego na skręcanie, stelaża ramy wykonanej z zamkniętych, pustych profili, z otworami w siatce wymiarowej DIN 25mm | Tak |  |
| 14 | Możliwość łączenia w rzędy | Tak |  |
| 15 | Obciążalność min.15 000 N | Tak |  |
| 16 | Drzwi przednie przeszklone (szkło bezpieczne hartowane), drzwi tylne dzielone z blachy pełnej. Możliwość otwarcia drzwi na kąt min 250 stopni. (dla szaf ustawionych w rzędzie 180 stopni, minus elementy wystające) | Tak |  |
| 17 | Dach szafy z min. 3 fabrycznie przystosowanymi miejscami do montażu piankowych przepustów kablowych. Podłoga szafy segmentowa z min. 5 fabrycznie przystosowanymi miejscami do montażu piankowych przepustów kablowych. Szafa wyposażona w standardzie w min 2 piankowe przepusty kablowe. Wymiary przepustów piankowych nie mogą być mniejsze niż 400x80mm. Przepusty piankowe muszą zapewniać szczelność szafy po wprowadzeniu kabli. Możliwość demontażu/montażu przepustów kablowych bez konieczności wyjmowania kabli. | Tak |  |
| 18 | Dwie płaszczyzny mocowania 482,6mm (19’’) z przodu i z tyłu | Tak |  |
| 19 | Płaszczyzny montażowe 19’’ z uniwersalnych szyn profilowych do zastosowań urządzeń serwerowych, sieciowych i elektronicznych z regulacją głębokości. Mocowanie szyn profilowych za pomocą śrub dla uzyskania sztywności. Szyny profilowe z przodu i z tyłu z dodatkowym otworowaniem w standardzie EIA 310D | Tak |  |
| 20 | Oznakowanie U obu profili montażowych | Tak |  |
| 21 | Szyny profilowe 19’’ z tyłu muszą zapewnić bez-narzędziowy montaż akcesoriów typu maskownice, płyty wypełniające | Tak |  |
| 22 | Na szczycie i spodzie szafy od strony profilu 19’’ zainstalowane maskownice przepływu powietrza | Tak |  |
| 23 | Szafy zaopatrzone w kompletny zestaw uziemienia | Tak |  |
| 24 | Szafy serwerowe muszą posiadać pionowe prowadnice powietrza w postaci paneli zaślepiających z funkcją dodatkowej pow. montażowej 6x1U (łącznie dodatkowe 6U na każdą z szaf). W w/w otwory leży zamontować 4 przepusty szczotkowe 19”, 1U oraz 2 płyty zaślepiająca 19”,1U. | Tak |  |
| 25 | Szafy wyposażone w dwie pionowe listwy dystrybucji zasilania PDU o max. prądzie 32A na każdą z 3 faz, z funkcją pomiaru każdego gniazda oraz z możliwością zdalnego włączenia i wyłączenia gniazda. | Tak |  |
| 26 | Szafy serwerowe przystosowane do współpracy z dedykowanymi jednostkami klimatyzacji międzyrzędowej oraz zintegrowanym systemem wczesnego wykrywania i gaszenia pożaru (panel SUG) w układzie zamkniętym | Tak |  |
| 27 | Przynajmniej 1 szafa serwerowa (w zestawie) wyposażona w dotykowy panel min 13 cali dla wizualizacji podstawowych parametrów pracy urządzeń (UPS, monitoring warunków środowiskowych, systemu klimatyzacji, panel gaszenia oraz PDU). | Tak |  |
| 28 | Szafy serwerowe umożliwiają montaż zespołu chłodniczego z prawej lub lewej strony | Tak |  |
| 29 | Wszystkie niezabudowane w urządzenia IT przestrzenie zaślepione, aby cyrkulacja chłodnego powietrza była agregowana wyłącznie poprzez pracujące urządzenia | Tak |  |
| 30 | Szafy serwerowe (jak i cały zespół micro data center) posadowione na cokole o wysokości min.10cm z miejscami do wprowadzenia kabli zasilających i teleinformatycznych. Cokół montowany na wspornikach nośnych—cokół nie przenosi obciążenia szafy, może być demontowany w dowolnym momencie. Podstawa szafy wyposażona w stopki oraz wysuwane kółka w celu umożliwienia transportu poziomego. | Tak |  |
| 31 | Szafa serwerowa posiada instalowane wewnętrzne pionowe i poziome drabinki kablowe oraz elastyczne uchwyty pozwalające na uzyskanie prawidłowej organizacji okablowania teleinformatycznego | Tak |  |
| 32 | Szafy serwerowe muszą spełniać najnowsze wydania norm: PN-EN 60297-3-100, PN-EN IEC 60917-1, PN-EN 60917-2-1, PN-EN 60917-2-5, ETSI EN 300 119-3 V2.2.2 EIA/ECA-310-E, PN-EN 50310, PN-EN50310/A1, PN-EN 60529, PN-EN ISO 3834-2, RoHS 2011/65/EU | Tak |  |
|  | Wymagania dla systemu chłodzenia: |  |  |
| 33 | Wymiary jednostki rzędowej szer.30cm x głęb.120cm, wys. Identyczna z wysokością szafy serwerowej. |  |  |
| 34 | 2 jednostki typu SideWall | Tak |  |
| 35 | Jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna i dedykowana instalacja freonowa | Tak |  |
| 36 | Moc per Rack-IT max 8kW | Tak |  |
| 37 | Czynnik chłodzący – rozwiązanie z bezpośrednim odparowaniem typu DX minimum 17,5 kW każdy (wymaga się uzyskania systemu klasy N+1) | Tak |  |
| 38 | Posiada fabryczne możliwości zaimplementowania systemu zdalnego monitoringu | Tak |  |
| 39 | Połączenie szafa Rack-IT – moduł chłodzenia Rack zapewnia optymalnie warunki pracy urządzeń serwerowych, sieciowych | Tak |  |
| 40 | Jednostki klimatyzacji wyposażone w wentylatory klasy EC zapewniające maksymalną efektywność oraz zminimalizowanie poboru energii elektrycznej | Tak |  |
| 41 | Jednostki klimatyzacji wyposażone w separator cieczy, elektroniczne zawory rozprężne, czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia | Tak |  |
| 42 | Jednostki klimatyzacji posiadają możliwość podłączenia przewodów czynnika chłodniczego oraz przyłącza elektrycznego od dołu lub góry | Tak |  |
| 43 | Jednostki klimatyzacji i szafy serwerowe, sieciowe są odseparowane od siebie, celem zwiększenia komfortu montażu i obsługi oraz dla zapobieżenia niepożądanemu dostępowi do szafy serwerowej w przypadku konserwacji | Tak |  |
| 44 | Jednostki klimatyzacji wyposażone w wysuwaną skrzynkę elektryczną celem zapewnienia dostępu serwisowego od tyłu klimatyzatora | Tak |  |
| 45 | Jednostki klimatyzacji wyposażone w wentylator typu hot swap | Tak |  |
| 46 | Wentylatory zainstalowane w strefie powietrza zimnego, celem zwiększenia ich żywotności | Tak |  |
| 47 | Jednostki klimatyzacji wyposażone w system zarzadzania kondensatem zbierającym się w kolektorze, celem odprowadzenia do instalacji sanitarnej. Kontroler zainstalowany osobno w każdym z wymienników chłodzenia osobno celem zapewnienia pracy całkowicie niezależnej | Tak |  |
| 48 | Sterowanie temperaturą odbywa się z poziomu dotykowego panelu sterowania umieszczonego na ścianie frontowej każdej jednostki klimatyzacyjnej. Zapewnienie sterowania (ustawienie) wartości temperatury dopływu powietrza od frontu serwera (na wyjściu jednostki klimatyzacji) lub temperatura powrotu do jednostki klimatyzacji | Tak |  |
| 49 | Minimalne wymagania techniczne jednostek klimatyzacji: - Użytkowa moc chłodnicza 17,5Kw - Ilość wentylatorów – min. 6 - Typ wentylatora: EC, - Strumień powietrza: maks. 4500m3/h - Przyłącze przewodu cieczy: śr. zewn. 12mm - Przyłącze przewodu ssawnego gazu: śr. zewn. 19mm - Orurowanie łączące jednostkę wewnętrzną DX z jednostką zewnętrzną (skraplaczem) (ciecz/gaz): - Zasilanie elektryczne jednostki zewnętrznej i wewnętrznej: 400V/50-60Hz/3F - Zabezpieczenie wstępne: 40A - Czynnik chłodniczy: R410a - Waga maksymalna: 253kg - Zintegrowana karta komunikacyjna: protokół komunikacji SNMP. | Tak |  |
|  | Wymagania dla klimatyzatora |  |  |
| 50 | Każdy klimatyzator rzędowy wyposażony: - system chłodniczy typu bezpośredniego rozprężania o zmiennej wydajności i zawierający co najmniej jedną sprężarkę inwerterową , - przełącznik wysokiego ciśnienia (presostat), przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia oraz elektroniczny zawór rozprężny, - parownik zbudowany z wzmocnionych żeber aluminiowych o zwiększonej powierzchni, mechanicznie połączonych z wzmocnionymi rurami miedzianymi o zwiększonej powierzchni, - rama wężownicy wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i tacki ociekowej ze stali nierdzewne, - min. 6 wentylatorów EC z łopatkami wygiętymi do tyłu i wirnikiem zewnętrznym, - zespół wentylatora przystosowany do szybkiej wymiany (quick connect), - filtr klasy EU4, - środek chłodniczy: R410A, - nagrzewnica elektryczna o wydajności nie mniejszej niż 6,0kW, - typ nawilżacza: elektrodowy, - sterownik wraz z wyświetlaczem graficznym składający się z: - mikroprocesorowy sterownik instalowany w komorze elektrycznej klimatyzatora (zawiera ustawienia i programy wszystkich zapisanych parametrów operacyjnych, - ekran dotykowy min. 7” LCD kolorowy, - sterownik musi posiadać funkcjonalność automatycznego uruchomienia po awarii/wyłączeniu zasilania z funkcją opóźnienia, - karta komunikacji SNMP, - wysokie i niskie ciśnienie układu czynnika chłodniczego, - zapisywane w sterowniku z możliwością przeglądania na wyświetlaczu, - kontroler może pracować w trybie pracy zespołowej z więcej niż 64 jednostkami jako jedną grupą. - Skrzynka elektryczna wysuwana z tyłu urządzenia, aby ułatwić jej serwisowanie, - Moc chłodnicza [kW]: 17,6kW (dla temperatury powietrza powrotu 37oC/wilgotności 24%RH - Pobór prądu FLA-A: nie większy niż 32,5, - Znamionowy pobór mocy kW: nie więcej niż 4,85kW, - EER: 4 W/W, - AER: 3,91 W/(m3/h), Poziom akustyczny klimatyzatora nie więcej niż 60,0kW. | Tak |  |
| 51 | Klimatyzatory rzędowe muszą spełniać najnowsze wydania norm: • PN-EN 60335-2-40:2003+A11: 2004+A12: 2005+A1: 2006+2009+A13: 2012+AC: 2013 • PN-EN 60335-1: 2012+A11: 2014+A13: 2017+A1: 2006+2009+A13: 2012+AC: 2013 • PN-EN 62233:2008, PN-EN 55014-1:2017+A11:2020, PN-EN 5514-2:2015 • PN-EN IEC61000-3-2:2019, PN-EN 61000-3-3:2013+A1:2019 | Tak |  |
|  | Wymagania dla skraplacza |  |  |
| 52 | Skraplacz jednowentylatorowy: - Wymiary maksymalne (szer. x wys. x gł.): 1407mm x 689mm x 990mm - Waga maksymalna: 105kg - Instalacja niezależna dla każdego systemu klimatyzacji. - Zakres pracy temperatury zewnętrznej skraplacza: -20 st. C do +45 st. C - Poziom akustyczny skraplacza nie więcej niż 55,0 kW. | Tak |  |
|  | # Wymagania dla Systemu Monitoringu Środowiska EMS |  |  |
| 53 | Do poprawnego działania serwerowni typu MicroDC należy zastosować system pozwalający na kontrolę warunków pracy urządzeń teleinformatycznych. System musi pozwalać na monitorowanie podstawowych parametrów otoczenia tj. temperatury, wilgotności, zalania, zadymienia, kontrolę parametrów elektrycznych, monitorowania panelu SUG (czujniki napięcia, kontrola styków bez-potencjałowych). Urządzenie pozwala na zdalny podgląd zdarzeń i odczytów z czujników oraz możliwość ustawiania alarmów z funkcją powiadamiania SNMP, SMS, email. | Tak |  |
| 54 | Główne funkcje: - monitorowanie warunków środowiskowych, - monitorowanie parametrów elektrycznych, - monitorowanie stanu otwarcia drzwi, - alarmowanie o zdarzeniach i awariach (progi alarmowe) z czujników systemowych: graficzne/SNMP/SMS/EMAIL, - wizualizacja stanów czujników na mapie obiektu bezpośrednio z interfejsu web urządzenia, - możliwość wyświetlania historii wykresów monitorowanych parametrów, - zdalny dostęp do plików zawierających pełną historię zdarzeń i pomiarów zapisanych na dysku pendrive podłączonym do kontrolera, - możliwość łączenia kaskadowego do 8 modułów rozszerzeń , - możliwość konfigurowania zależności logicznych pomiędzy wejściami (czujnikami) i wyjściami oraz generowanymi alarmami, - automatyczne wykrywanie obecności i typu czujnika analogowego, - możliwość ustawienia max 4 progów alarmowych dla czujnika (dwa dolne i dwa górne), których przekroczenie generuje alarmy, - aplikacja systemowa umożliwiająca zarządzanie użytkownikami systemu, tworzenie nowych, usuwanie i nadawanie uprawnień. | Tak |  |
| 55 | Główne elementy systemu: - kontroler główny, - moduł rozszerzeń pozwalający rozbudować kontroler główny o dodatkowe 8 wejść analogowych, Kontroler może obsłużyć maksymalnie 28 sensorów analogowych, - moduł rozszerzeń o dodatkowe 32 wejścia dla styków bezpotencjałowych - moduł rozszerzeń 1-wire - czujniki. | Tak |  |
| 56 | Wymaga się monitorowania przynajmniej następujących parametrów w każdej szafie RACK-IT systemu typu MicroDC: - temperatury, - wilgotności, - otwarcia drzwi (przód-tył), - zalania | Tak |  |
| 57 | System musi monitorować w sposób efektywny całość systemu MicroDC. Należy wyposażyć min w: - Czujnik temperatury -12 szt. - Czujnik wilgotności -3 szt. - Czujnik drzwiowy – 18 szt. - Punktowy czujnik zalania – 4 szt. | Tak |  |
|  | # Wymagania dla zarządzalnych listew zasilających PDU: |  |  |
| 58 | Listwa musi spełniać poniższe wymagania: - Zapewniać załączenie/wyłączenie każdego gniazda, - Liczba gniazd minmum 24 typu: 18xC13 + 6xC19, - Zapewniać pomiar parametrów elektrycznych dla każdego gniazda oraz dla każdej z faz, - Zasilana napięciem jednofazowym 250V lub trójfazowym 400V i przenosić obciążenia do 32A dla każdej z faz, - Wyposażona w kabel zasilający 5x6.0mm2 od długości 3 m i zakończony wtykiem IEC60309 6h (32A 3P+N+E), - Wyposażona w wymienny moduł kontrolny, pracujący w technologii "hot swappable", - Wyposażona w wymienne moduły gniazd, pracujące w technologii "hot swappable", - Wyposażona w mechanizm sekwencyjnego załączania gniazd po przywróceniu zasilania, - Sygnalizację LED informującą o załączeniu/wyłączeniu obwodu dla gniazd IEC320 C13 i IEC60309 C19, - Wyposażona w gniazda IEC320 C13 z blokadą wypięcia, - Obudowa listwy nie może przekraczać szerokości 56mm i głębokości 86mm - Listwa ma zapewniać pracę w poniższych warunkach: - Temperatura: 5oC – 45oC, - Wilgotność: 10%-95% | Tak |  |
| 59 | Listwa wyposażona w moduł kontrolny z kolorowym wyświetlaczem. | Tak |  |
| 60 | Z poziomu wyświetlacza użytkownik ma mieć możliwość odczytu następujących danych: - Napięcia zasilania dla każdej z faz, - Obciążenia dla każdej z faz, - Mocy pozornej dla każdej z faz, - Zużycia energii pozornej dla całej listwy, - Wartość współczynnika mocy dla całej listwy, - Obciążenia dla każdego gniazda, - Licznika energii dla każdego gniazda, - Wartości temperatury i wilgotności (po podłączeniu czujnika), - Stan czujnika dymu (po podłączeniu czujnika), - Stan czujnika zalania (po podłączeniu czujnika), - Stan czujnika otwarcia drzwi (po podłączeniu czujnika), - Adres IP, | Tak |  |
| 61 | Moduł kontrolny wyposażony w porty sprzętowe: - 2 porty RS485 (modbus RTU), - 1 port RJ45 10/100 Mbit/s, - 1 port USB A (gniazdo 2.0), - 5 portów do podłączenia czujników środowiskowych (2x Temperatura i wilgotność, 2x Otwarcia Drzwi, 1x Zalania, 1xDymu) - 1 port ALARM wyjście przekaźnikowe (NO-NC) | Tak |  |
| 62 | Monitoring warunków środowiskowych: - Listwa wyposażona w zintegrowany moduł monitoringu parametrów środowiska, który umożliwi podłączenie max do 6 czujników: 2x Temperatury i wilgotności, 2x Otwarcia Drzwi, 1x Zalania, 1xDymu, - Listwa ma możliwość pracy w łańcuchu tzw. kaskada (Master/Slave), - Możliwość spięcia łańcuchowego w grupę do min 10 listew w celu zarządzania i monitorowania grupy przy wykorzystaniu jednego adresu IP (1xMaster + 9xSlave) | Tak |  |
| 63 | Alarmy systemowe Listwa zapewniająca alarmy systemowe dla: - Obciążenia każdego gniazda, - Obciążenia każdej z faz, - Napięcia zasilania każdej z faz, - Obwodu bezpiecznika (jeśli występują), - Alarmy z czujników środowiskowych (jeśli podłączone), - Temperatury/Wilgotności, - Dymu, - Zalania/Wody, - Otwarcia drzwi | Tak |  |
| 64 | Listwa zapewniająca: - Komunikację i wysyłanie alarmów poprzez wieloużytkownikowy interfejs webowy, e-mail do administratorów, trapy SNMP, - Zarządzanie stanem (włączone/wyłączone) każdego wyjścia, - Możliwość załączenia/wyłączenia alarmu dźwiękowego tzw. "Buzzer" z poziomu interfejsu www lub SNMP, - Funkcje automatycznego załączanie i wyłączenia pojedynczego gniazda poprzez zaprogramowanie daty, godziny, minuty dla funkcji "Time Switch", - Przypisanie każdego gniazda do dowolnej grupy w celu zarządzania zgrupowanymi gniazdami (maksymalna ilość grup – 8), - Ochronę przed przeciążeniem każdego gniazda za pomocą funkcji "Overload protection" | Tak |  |
| 65 | Listwa zapewniająca możliwość: - Restart/zerowanie liczników zużycia energii dla każdego gniazda oraz grupy gniazd, - Sekwencyjnego załączenia każdego gniazda podczas uruchomienia listwy, - Zaprogramowania czasu załączenia każdego gniazda podczas startu listwy po utracie zasilania, - Zdalnej/lokalnej aktualizacji oprogramowania, - Zarządzania i monitorowania do 10 listew przy wykorzystaniu jednego adresu IP | Tak |  |
| 66 | Zdalny monitoring parametrów elektrycznych i środowiskowych przez www Listwa zapewniająca zdalny monitoring następujących parametrów: - Napięcia zasilania dla każdej z faz, - Obciążenia dla całej listwy, - Obciążenia dla pojedynczego gniazda, - Poboru mocy dla każdej z fazy, - Poboru mocy dla pojedynczego gniazda, - Zużycia energii dla każdej fazy/licznik energii, - Zużycia energii dla każdego gniazda/licznik energii, - Współczynnika mocy dla każdej z faz, - Współczynnika mocy dla gniazda, - Stanu każdego gniazda (normal/alarm), - Odczyt stanu gniazda (włączone/wyłączone), - Temperatury i wilgotności, - Zadymienia, - Zalania, - Otwarcia drzwi (dwóch) | Tak |  |
| 67 | Poziomy alarmowania www Listwa zapewniająca ustawienie min. 4 progów alarmowych (alarm - stan: wysoki/niski, ostrzeżenie - stan: wysoki/niski) dla: - Obciążenia każdego gniazda, - Obciążenia dla każdej z faz, - Napięcia zasilania dla każdej z faz, - Obwodu bezpiecznika (jeśli występują), - Temperatury/wilgotności (po podpięciu czujnika) | Tak |  |
| 68 | Logi alarmowe www Listwa z możliwością: - zapisywania wszystkich zdarzeń alarmowych i operacyjnych w logach w wewnętrznej pamięci, - zapisywać/przechowywać historyczne dane dla: - Liczników energii dla każdego gniazda, - Obciążenia dla każdej z faz, - Napięcia dla każdej z faz, - Mocy czynnej dla każdej z faz, - Temperatury i wilgotności (po podłączeniu czujnika) | Tak |  |
| 69 | Listwa obsługująca następujące protokoły: - IPv4/IPv6, - DHCP, - SNMP v1/v2c/v3, - ModBus RTU, - Modbus TCP/IP, - Telnet/SSH, - HTTP/HTTPS, - FTP, - NTP, - SMTP/SMTPS, - Trapy SNMP, - RADIUS, - SYSLog | Tak |  |
| 70 | Listwy kompatybilne i pozwalające na integrację z zewnętrznym oprogramowaniem do integracji i wizualizacji typu systemu automatyki serwerowni | Tak |  |
| 71 | Listwy muszą spełniać najnowsze wydania norm: PN-EN IEC 62368-1, PN-EN 55032, PN-EN 55035, PN-EN 61000-3-12, PN-EN IEC 61000-3-11 | Tak |  |
|  | # Stałe urządzenie gaśnicze – Panel SUG |  |  |
| 72 | Jako system wczesnego wykrywania pożaru należy zastosować urządzenia, które instalowane będą w szafach typu rack. Urządzenia mogą monitorować grupę urządzeń zamkniętych w szczelnych szafach. Pobierane powietrze jest przeprowadzane przez czujnik pożaru (zespolony czujnik dymu i temperatury). W przypadku wykrycia dymu lub nagłego wzrostu temperatury przez wysokoczułe czujniki, urządzenie detekcyjne wyzwala alarm, który powoduje załączenie urządzenia gaśniczego. Sprawność czujnika jest stale monitorowana przez elektronikę na karcie sterującej, wbudowaną w urządzenie detekcyjne. | Tak |  |
| 73 | Urządzenie wcześnie wykrywające pożar charakteryzujące się parametrami/wyposażeniem/ funkcjonalnością: - obudowa dostosowana do montażu w przestrzeni 19” o max. zajętości 1U, - środek gaśniczy: FK 5-1-12 NOVEC (wg EN 15004-2), - klasa ochrony urządzenia min. IP20, - waga środka gaśniczego: 2,5kg (1,64 l.), - zakres temp. pracy: +5°C do +45°C - napięcie zasilania nominalne: 100-240V 50/ 60 Hz, - zintegrowane w obudowie baterie zasilania awaryjnego (czas podtrzymania pracy min. 4 godz.), - gniazda do podłączenia min. 4 osobnych czujników otwarcia drzwi szaf/ automatyczne rozbrojenie systemu gaszenia w przypadku otwarcia drzwi szaf oraz międzyrzędowych klimatyzatorów, - gniazdo do połączenia z nadrzędnym systemem monitorowania parametrów środowiskowych, - złącze do podłączenia sygnalizatora akustyczno-dźwiękowego, - złącze komunikacyjne RJ45 umożliwiające odczytanie stanów pracy i zdarzeń, wprowadzanie ustawień. Możliwe jest np. odczytanie pamięci błędów, parametryzacja wejść/wyjść, wgranie nowego firmware, - wskaźniki LED na panelu frontowym urządzenia, - zbiornik środka gaśniczego zintegrowany w urządzeniu napełniony środkiem gaśniczym min. 1,6 l. bezbarwnym, nieprzewodzącym prądu elektrycznego, będącym cieczą, o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej, - rozprowadzanie środka gaśniczego poprzez rozładowanie ciśnienia z naboju gazu nośnego, zintegrowany wyzwalacz elektryczny, - automatyczne rozbrojenie systemu gaszenia w przypadku otwarcia drzwi przednich lub tylnych dla szaf sieciowych, serwerowych, a także urządzeń klimatyzacyjnych międzyrzędowych z powiadomieniem o rozbrojeniu systemu | Tak |  |
| 74 | Każda z szaf RACK-IT wyposażona w stałe urządzenia gaśnicze z systemem wczesnej detekcji. Panel SUG nie większy niż 1U. Każde z zastosowanych urządzeń posiada własny wewnętrzny zintegrowany pojemnik zawierający środek gaśniczy typu FK-5-1-12 dla kubatury min. 2 m3 (tego typu środek gaśniczy nie stanowi zagrożenia dla ludzi znajdujących się otoczeniu, w którym jest wyzwalany). Detekcja realizowana poprzez zintegrowany w panelu SUG system wczesnej detekcji w postaci zintegrowanego czujnika pożaru w każdym panelu gaśniczym. Informacje o alarmach, awariach, ostrzeżenia, wymaganej konserwacji przesyłane są do systemu monitorowania warunków środowiskowych. Każdy z paneli gaśniczych posiada niezależne zintegrowane zasilanie awaryjne. | Tak |  |
|  | # Aplikacja do kontroli i zarządzania urządzeniami serii PDU, EMS, iRow/AC, UPS |  |  |
| 75 | Całość rozwiązania MicroDC zintegrowana i zarządzana z poziomu aplikacji klasy DCIM- rolą DCIMa jest minimalizacja ryzyka przestoju lub awarii poprzez efektywny monitoring | Tak |  |
| 76 | System zapewniający wizualizację stanów i sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w serwerowniach czy punktach dystrybucyjnych | Tak |  |
| 77 | System Manager bazujący na przemysłowym oprogramowaniu SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), umożliwiający przejrzyste, efektywne i bezpieczne zarządzanie (monitorowanie) zainstalowaną w obiekcie infrastrukturą IT | Tak |  |
| 78 | System zapewniający integrację w protokołach: - SNMPV1, - SNMPv2, - Modbus TCP/IP, - Modbus Serial, Integracja protokołów opcjonalnych: - BACnet IP, - OPC DA, - HTTP, - 1 wire (wymagana przystawka), - SQL*(usługa płatna) Dostępność wykresów z każdej zmiennej: - numerycznej, - alfanumerycznej, - binarnej Alarmy/Alerty dla każdej zmiennej - powiadamiania e-mail Komunikacja z innymi systemami za pomocą protokołu HTTP (GET, POST) Liczba użytkowników - do 10 użytkowników Baza danych wielkość do 1GB | Tak |  |
| 79 | Wyposażenie systemu: - monitor dotykowy IPS Open Frame LED 13'' FULL HD - KOMPUTER N3000/8GB/240 2.5"SATA - 1 szt. | Tak |  |
| 80 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia IT oraz oprogramowanie integrujące. | ≥60 miesięcy TAK, podać |  |
| 81 | Zasilacz modułowy UPS - typ-seria DPH 80kVA/80kW, - karta SNMP, - moduły mocy 2x20kVA, - Bypass zewnętrzny, - dodatkowe wyposażenie (zgodnie z projektem). Montaż, dostawa i uruchomienie (zgodnie z projektem) | Tak Podać producenta i model |  |
| 82 | Stojaki na 2 stringi bateryjne (2x15minut) z dwoma rozłącznikami BAE i okablowaniem do rozłączników BAE w dostawie z jednym stringiem akumulatorów na 15 minut wraz z pełnym okablowaniem do akumulatorów | Tak Podać producenta i model |  |
| 83 | Rozdzielnica Główna Dodatkowe pole odpływowe rys.E02 (zgodnie z projektem) | Tak |  |
| 84 | Rozdzielnica Główna RUPS2 rys.E03 (zgodnie z projektem) | Tak |  |
| 85 | Tester do pomiarów sieci typu Fluke - MicroScanner PoE (Fluke Networks MS-POE) - Tester okablowania | Tak |  |
|  | Remont pomieszczeń serwerowni i UPS |  |  |
| 86 | Roboty budowlane: - Poszerzenie otworów drzwiowych, - Wykucie otworów i bruzd w ścianach i stropach na przewody wentylacyjne i inne instalacje, - Demontaż instalacji i grzejników w obrębie pomieszczeń, likwidacja przewodów c.o., - Demontaż/zabudowa wszystkich instalacji i osprzętu w obrębie opracowania, - Demontaż urządzeń wentylacyjnych, przewody tranzytowe po sprawdzeniu obudować do klasy EI60, - Demontaż/zabudowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrębie pomieszczeń, - Demontaż istniejących drzwi, - Demontaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniu oraz na trasie prowadzenia nowych instalacji, - Demontaż osprzętu, - Skucie wszystkich okładzin ściennych, - Częściowe skucie istniejących tynków ze ścian i stropów, - Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podłoży betonowych, - Demontaż listew i narożników ochronnych jeżeli występują, - Demontaże zabudów meblowych w pomieszczeniach, - Inne niezbędne prace rozbiórkowo – demontażowe, - Wydzielenie pożarowe do REI120 pomieszczeń BPD, UPS2, wstawienie drzwi EI60 do pomieszczeń, - Zamurowania w ścianach nośnych z cegły pełnej i działowych z cegły dziurawki, - Uzupełnienie stropów w miejscach po wyburzonych szachtach – wylewki żelbetowe, - Wykonanie nowych tynków kat. IV na ścianach istniejących, - Wykonanie nowych podłoży betonowych pod posadzki, - Wykonanie podłogi podniesionej H=15cm (lub min. H=10 cm w zależności od wysokości pomieszczenia i wysokości szaf serwerowych) w pomieszczeniu serwerowni, nośność dostosować do ciężaru szaf typu Micro DataCenter (pom BPD), - Nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniach, - Montaż drzwi i ościeżnic: Drzwi do pomieszczeń BPD: poszerzenie z 90 cm na 100 cm, EI60, dymoszczelne, z samozamykaczem i możliwością montażu zamka elektromechanicznego, (przejście będzie zabezpieczone kontrolą dostępu) – czytnik na zewnątrz – przycisk od środka pomieszczenia do otwierania drzwi (dla obu pomieszczeń instalacja SKD), - Wykonanie tynków na sufitach, malowanie, - Montaż listew, pasów i narożników ochronnych w obrębie remontowanych pomieszczeń na korytarzach, - Wykonanie obudów poziomych i pionowych instalacji biegnących poza ścianami i sufitami podwieszonymi, - Wykonanie nowych obudów w klasie odporności ogniowej EI 60 pionowych kanałów wentylacyjnych, - Przełożenie istniejącej instalacji wod-kan w pomieszczeniach poza obręb pomieszczeń, - Prace naprawcze po robotach budowlanych – uzupełnienia tynków, szpachlowanie, malowanie itp., - Wylewka samopoziomująca | Tak |  |
| 87 | Dostawa, montaż i rozruch klimatyzatorów (2 sztuki ścienne) z kompletem urządzeń sterujących - W pomieszczeniu technicznym zasilacza UPS zostaną zainstalowana klimatyzatory w układzie pracy redundantnej – praca naprzemienna (wraz z odprowadzeniem skroplin), zapewnienie serwisu i przeglądów oraz wymiany filtrów w okresie gwarancji. Zasilanie należy doprowadzić do urządzeń z rozdzielnicy RUPS (dedykowane pole odpływowe). Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z kompletem urządzeń sterujących oraz okablowaniem i podłączeniem (w tym również okablowanie sterownicze) jest po stronie dostawcy urządzeń chłodniczych branży sanitarnej. | Tak Podać producenta i model |  |
| 88 | Sumaryczna moc chłodnicza dwóch klimatyzatorów ściennych typu split 10kW/8kW dla urządzeń klimatyzacyjnych; tj. dwie jednostki w układzie pracy naprzemiennej o mocy chłodniczej w przedziale 2x5kW lub 2x4kW | Tak |  |
| 89 | Przy montażu nowej klimatyzacji wszystkie przejścia przez strefy pożarowe powinny być uzgodnione z odpowiednimi służbami i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. | Tak |  |
| 90 | Wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas transportu, demontażu i montażu urządzeń są po stronie Wykonawcy, który ma obowiązek doprowadzić uszkodzone miejsca do stanu pierwotnego (wszystkie miejsca gdzie będą odbywały się wspomniane prace zostaną udokumentowane fotograficznie przed rozpoczęciem inwestycji jak również po zakończeniu inwestycji). | Tak |  |
| 91 | Wykonanie nowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych (na podstawie dokumentacji) | Tak |  |
| 92 | Podłoga modularna typu CV/W40/ AL(REI30) - system HFM20, - płyta wiórowo-żywiczna 600x600x40 mm o gęstości 720 kg/m3, - od góry wykończona antystatyczną wykładziną PCV (TARKETT Vylon-Plus kolor 535), REI30, - od spodu zabezpieczona folią aluminiową o grubości 0,05 mm, - konstrukcja pod płytami na profilu C 40/40. - Wysokość podniesienia min. 15 cm brutto /wg projektu/ | Tak Podać producenta |  |
| 93 | Wszystkie planowane do zastosowania materiały muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji wraz z: - certyfikatami jakości, - aprobatami technicznymi, - deklaracjami zgodności, - kartami technicznymi, - świadectwami higienicznymi (jeśli wymagane). Materiały muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach ochrony zdrowia. | Tak |  |
| 94 | - Utylizacja odpadów wykonawca zobowiązany jest : do wywozu i utylizacji wszystkich materiałów oraz instalacji pochodzących z rozbiórek i montaży na własny koszt i zgodnie z przepisami wraz z przedłożeniem protokołu z utylizacji | Tak |  |
| 95 | Gwarancja min. 60 miesięcy na wsparcie serwisu urządzeń mechanicznych, klimatyzacyjnych z wymianą filtrów i przeglądami. | ≥60 miesięcy TAK, podać |  |
| 96 | Na etapie realizacji - Szkolenia specjalistyczne/ instruktaż dla personelu z obsługi, aplikacji dla personelu w siedzibie potwierdzone certyfikatami. | Tak |  |
| 97 | Rekonfiguracja systemu SSP oraz wyłączenie urządzeń na wypadek pożaru, Aktualizacja scenariusza pożarowego wraz z uzgodnieniami | Tak |  |