Specyfikacja Techniczna dźwigu

- Wymagania graniczne dostawy i montażu dźwigów osobowych

| PARAMETR | WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY TAK (NALEŻY OPISAĆ)/NIE |
| --- | --- | --- |
| rodzaj dźwigu | osobowy - szpitalny |  |
| udźwig nominalny | 1600÷1650 kg lub 21÷22 osoby |  |
| prędkość nominalna | min.1 m/s |  |
| moc silnika | max 12,0 kW |  |
| wysokość podnoszenia | 17 m |  |
| ilość przystanków / dojść | 6/6 |  |
| kabina | przelotowa |  |
| ## system sterowania | System sterowania z zastosowaniem technologii mikroprocesorowej umożliwiający łatwe programowanie, zapewniając możliwość dodawania dodatkowych funkcji w przyszłości. |  |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |  |
| rodzaj sterowania | elektroniczne, zbiorcze w obu kierunkach, system jazdy pożarowej (po otrzymaniu sygnału „pożar” zjazd na parter z otwarciem drzwi), system dojazdu do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zasilającego z otwarciem drzwi. |  |
| producent / typ falownika | System fabryczny jednego producenta dźwigu |  |
| dokładność zatrzymywania kabiny | max ±3mm |  |
| wykonanie / typ kasety dyspozycji | Panel dyspozycji (x 2) wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub szlifowanej w wersji antywandalowej z wbudowanym elektronicznym wyświetlaczem LCD położenia i ruchu kabiny, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski w panelu sterującym powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji i powinny być oznaczone alfabetem Braille’a, przyciski otwierania i zamykania drzwi, sygnalizacja przeciążenia kabiny |  |
| wykonanie / typ kasety wezwań | Kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub szlifowanej w wersji antywandalowej, wyposażone w podświetlane przyciski, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi |  |
| wykonanie / typ piętrowskazywacza | Cyfrowy ciekłokrystaliczny piętrowskazywacz + strzałki kierunku jazdy wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej |  |
| system zdalnego monitoringu dźwigu | System fabryczny jednego producenta dźwigu. System zapewniający on-line pełen 24-godzinny (365 dni w roku) monitoring techniczny dźwigu. Funkcje systemu: - zdalna diagnostyka dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej - kontrolowanie dokładności zatrzymywania się kabiny na przystankach, poprawności działania drzwi, stanu oświetlenia, stanu zasilania i zaistniałych awarii - automatyczne informowanie o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych poprzez oprogramowanie komputerowe zainstalowane w siedzibie firmy serwisowej z rozpoznaniem usterki i jej lokalizacji - resetowanie dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej - korekcja parametrów pracy dźwigu, również tych wpływających na bezpieczeństwo i komfort jazdy, z poziomu siedziby firmy serwisowej - bieżący, całodobowy podgląd dźwigu w siedzibie firmy serwisowej - wydruk comiesięcznych raportów z systemu w języku polskim, obejmujących błędy, awarie, statystykę pracy dźwigu, informacje o ilości i czasie konserwacji prowadzonych przez serwis |  |
| napęd dźwigu | Napęd wykonany z zastosowaniem najnowszych technologii, użycie wysokiej jakości materiałów oraz precyzyjne wykonanie zapewniające wysoką niezawodność, przez co mogą być długo eksploatowane bez konieczności napraw czy remontów. |  |
| producent / typ wyciągarki | System fabryczny jednego producenta dźwigu Wciągarka bezreduktorowa o małej bezwładności, szczelnymi łożyskami nie wymagającymi smarowania, silnik wciągarki bez smarowania. Wciągarka wyposażona w moduł płynnej regulacji prędkości jazdy oraz systemem odzysku energii powstającej w użytkowania dźwigu, którą ponownie wprowadza do sieci elektrycznej budynku tak by mogła być wykorzystywana do zasilania innych podłączonych do niej urządzeń. |  |
| licznik | Montaż licznika elektrycznego dwukierunkowego rejestrującego pobór energii i jego zwrot do sieci. |  |
| rodzaj napędu | elektryczny, pasowy, regeneracyjny |  |
| klasa efektywności energetycznej | „A” zgodnie z klasyfikacją (normą) VDI4707 (ustanowiona w 2009 r przez Verein Deutscher Ingenieure) |  |
| rodzaj przeniesienia napędu | Pasy ze stali nierdzewnej, płaskie powlekane poliuretanem, energooszczędne |  |
| układ kontroli pasów | Elektroniczny system, zapewniający w sposób ciągły, nieprzerwanie, 24 godziny na dobę, monitoring stanu linek stalowych wewnątrz pasów. |  |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |  |
| Drzwi przystankowe | automatyczne, teleskopowe, 2 lub 4 panelowe, na wszystkich poziomach |  |
| wymiary | 1100-1300 x 2000mm |  |
| wykonanie / wyposażenie | ze stali nierdzewnej szlifowanej lub szczotkowanej |  |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |  |
| Drzwi kabinowe | automatyczne, centralnie otwierane, 2 lub 4 panelowe |  |
| wymiary | 1100-1300 x 2000mm |  |
| wykonanie / wyposażenie | ze stali nierdzewnej szlifowanej lub szczotkowanej, zabezpieczenie mechaniczne oraz kurtyną świetlną |  |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |  |
| wymiary kabiny | ok. 1400 x 2450÷2500 x 2100÷2200mm |  |
| wykonanie | ściany kabiny ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub szlifowanej. |  |
| wyposażenie | Oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godzin, załączony automatycznie wentylator zapewniający dostateczną ilość wymian powietrza, oświetlenie energooszczędne LED sufitowe, poręcze po obydwu stronach bocznych, wykładzina podłogi trudnościeralna, odboje PCV na obydwu ścianach bocznych, sufit stal nierdzewna szlifowana lub szczotkowana, zapowiedzi pięter w kabinie. |  |
| rodzaj / typ łączności głosowej | Bezpośrednio ze służbami ratowniczymi |  |
| inne | Funkcja stand-by głównych podzespołów elektrycznych dźwigu |  |

...........................................						...............................

(miejsce i data)							(podpis)