| PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temat projektu | Zagospodarowanie terenu skweru w Łuszczanowicach. Zewnętrzna instalacja elektryczna. |  |
| Kategoria | XXVI |  |
| Adres inwestycji | Dz. nr ewid. 551/1, 552/2, 551/2, 550/1, 550/2, obr. Łuszczanowice, gm. Kleszczów |  |
| Stadium | Projekt techniczno-wykonawczy |  |
| Inwestor Adres inwestora | Gmina Kleszczów Ul. Główna 47 97-400 Bełchatów Kleszczów |  |
| ###### Data wykonania | Sierpień 2025r. |  |
| Projektował | Mgr Inż. Krzysztof Figlus |  |
| ###### Jednostka projektowa | Elbox sp. z o.o. Montażowa 3a 97-427 Rogowiec |  |

Zawartość projektu

1.	Oświadczenie projektantów	3

2.	Uprawnienia budowlane	4

3.	Zaświadczenia PIIB	5

4.	Opis techniczny	6

4.1.	Wstęp	6

4.2.	Zakres opracowania	6

4.3.	Stan istniejący	6

4.4.	Oświetlenie skweru	7

4.5.	Oświetlenie boiska	7

4.6.	Demontaż instalacji zasilającej zegar boiskowy	8

4.7.	Instalacja gniazd 230/400V	8

4.8.	Współrzędne geodezyjne	8

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	10

Spis rysunków

E/01 - Zagospodarowanie Terenu

E/02 – Schemat ideowy szafek SO4, SO4.1

E/03 – Schemat ideowy szafek RP1, RP2

E/04 – Schemat ideowy szafek RP3, RP4

E/05 – Schemat ideowy szafki RO

E/06 – Schemat ideowy oświetlenia terenu

# Oświadczenie projektantów

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oświadczam, że projekt techniczny instalacji elektrycznych dotyczący inwestycji:

Zagospodarowanie terenu skweru w Łuszczanowicach. Zewnętrzna instalacja elektryczna.

lokalizacja:

Dz. nr ewid. 551/1, 552/2, 551/2, 550/1, 550/2, obr. Łuszczanowice, gm. Kleszczów

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

| Projektant elektryka |  |  | mgr inż. Krzysztof Figlus upr. nr LOD/4698/PWBE/21 W specjalności elektrycznej |
| --- | --- | --- | --- |

| Czerwiec 2025r. |  |
| --- | --- |

# Uprawnienia budowlane

# Zaświadczenia PIIB

# Opis techniczny

# Wstęp

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt techniczny modernizacji oświetlenia na terenie parku w Łuszczanowicach, dz. nr 551/1, 552/2, 551/2, 550/1, 550/2, obr. Łuszczanowice, gm. Kleszczów.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dane wyjściowe do opracowania stanowią:

- obowiązujące normy i przepisy,

- podkłady geodezyjne,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna.

# Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje:

- budowę linii kablowych nN zasilających oświetlenie skweru oraz szafki gniazd 230/400V,

- demontaż 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami,

- montaż 23 szt. latarni oświetleniowych,

- wymianę naświetlaczy halogenowych oświetlających boisko na naświetlacze LED,

- demontaż instalacji zasilającej zegar,

- wymianę obudowy szafy zasilająco-sterowniczej oświetlenia boiska,

- montaż szafek gniazd 230/400V,

- montaż szafki oświetlenia terenu,

- modernizację istniejących szafek oświetleniowych.

# Stan istniejący

Na chwilę obecną oświetlenie parku w Łuszczanowicach składa się z czternastu słupów oświetleniowych h=3,0m wraz z oprawami oraz oświetlenie boiska złożone z czterech słupów oświetleniowych h=9,0m z naświetlaczami halogenowymi. Na potrzeby zasilania latarni wykonano linię kablową nN kablem YKY 3x6 ze złącza kablowego zlokalizowanego przy granicy działki. Zasilanie oświetlenia boiska wykonano YKY 3x6 ze złącza kablowego zlokalizowanego przy boisku.

# Oświetlenie skweru

Projektuje się budowę dwóch nowych linii kablowych nN, które będą zasilały projektowane oświetlenie terenu. Pierwsza z nich, zasilająca latarnie nr 1 ÷ 5, wyprowadzona zostanie z  szafki oświetlenia terenu RO i wykonana kablem YKXS 3x4 mm2.

Druga, zasilająca latarnie nr 14 ÷ 23, wyprowadzona zostanie z projektowanej szafki oświetlenia terenu SO-4.1 i wykonana kablem YKXS 5x4mm2. Szafkę SO-4.1 wykonać w obudowie termoutwardzalnej o wym. min. 420x280x250 i posadowić na fundamencie termoutwardzalnym dedykowanym do zastosowanej obudowy.

Dodatkowo, w ramach zadania należy wymienić część istniejących latarni na fabrycznie nowe i podłączyć do istniejącej linii kablowej.

Kable prowadzić w wykopie na głębokości 0,7m na podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10 cm. Pod chodnikami i przy kolizjach z istniejącymi elementami uzbrojenia terenu kabel układać w rurze osłonowej DVR Ф75. Po ułożeniu kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm i przykryć folią z PCV koloru niebieskiego. Po zakończeniu robót należy przywrócić teren do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Równolegle z kablem projektuje się bednarkę FeZn 25x4, do której należy uziemić słupy oświetleniowe. Bednarkę wprowadzić do słupa i podłączyć do zacisku uziemiającego za pomocą LgY 1x16mm2. Przy krańcowych słupach zastosować uziom pionowy o R≤10Ω. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą zegarów astronomicznych, np. CPA4.0 oraz styczników.

Dla oświetlenia terenu parku projektuje się następujące latarnie:

- A1 - latarnie stojącą z modułem świecącym 360o, 48W:

IP66, IK10, zasilanie 230V, II klasa ochronności, korpus wykonany z odlewu aluminiowego, klosz modułu PMMA, latarnia składa się z modułu podstawowego oraz modułu świecącego 360o LED, wys. całkowita ok. 3,6m

- A2 - latarnie stojącą z modułem świecącym 270o, 48W:

IP66, IK10, zasilanie 230V, II klasa ochronności, korpus wykonany z odlewu aluminiowego, klosz modułu PMMA, latarnia składa się z modułu podstawowego oraz modułu świecącego 270o LED, wys. całkowita ok. 3,6m – latarnia ustawiona w sposób nie oświetlający działki sąsiedniej

Rozmieszczenie latarni, szafek oświetleniowych oraz przebieg tras kablowych pokazano na rys. E/01. Schematy ideowe szafek oraz oświetlenia terenu przedstawiono na rysunkach E/02, E/05 oraz E/06.

# Oświetlenie boiska

W ramach zadania należy wymienić osiem sztuk naświetlaczy halogenowych zamontowanych na czterech słupach h=9,0m dookoła boiska na osiem szt. naświetlaczy LED o parametrach:

IP66, zasilanie 230V, I klasa izolacji, IK08, 200W, 4000K,  obudowa ze stali nierdzewnej lub z aluminium odlewanego ciśnieniowo, temp. pracy w zakresie -30oC…+50oC

UWAGA! W przypadku stwierdzenia korozji, słupy należy doczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie!

Oświetlenie boiska zasilone jest ze złącza kablowego zlokalizowanego w rogu boiska. Projektuje się wymianę obudowy z tworzywa termoutwardzalnego na szafę oświetlenia ulicznego o min. wymiarach 250x400x850 wykonaną z blachy aluminiowej odtłuszczonej, fosforyzowanej i malowanej farbą w dowolnym kolorze (kolor ustalić z inwestorem na etapie wykonawstwa). Szafa powinna posiadać podwójny dach zapobiegający skraplaniu się pary kondensacyjnej. Konstrukcje zamontować na fundamencie betonowym. W nowej szafie należy odtworzyć istniejący układ elektryczny (dopuszcza się przełożenie sprawnej aparatury z istniejącego złącza).

# Demontaż instalacji zasilającej zegar boiskowy

Projektuje się demontaż instalacji zasilającej zegar boiskowy. Kabel zasilający przymocowany do ogrodzenia boiska należy zdemontować. Pozostałą część kabla zabezpieczyć i zostawić pod ziemią. Kabel należy wypiąć ze skrzynki zasilającej, zabezpieczyć i pozostawić w glebie.

# Instalacja gniazd 230/400V

Projektuje się trzy zestawy gniazd wtykowych 230/400V, które należy zlokalizować przy ciągu pieszym w północnej stronie skweru (RP1, RP2, RP3) oraz przy projektowanej altanie (RP4). Zestaw gniazd złożony będzie z jednego gniazda 400V 16A oraz czterech gniazd 230V 16A. Gniazda zabudować w obudowie o min. wymiarach 534x374x179,5 (Wys. x Szer. x Głęb.) wykonanej z blachy aluminiowej malowanej farbą w dowolnym kolorze (kolor ustalić z inwestorem na etapie wykonawstwa). Szafa powinna posiadać podwójny dach zapobiegający skraplaniu się pary kondensacyjnej. Konstrukcje zamontować na fundamencie betonowym.

Lokalizację zestawów gniazd pokazano na rys. E/01. Schematy ideowe przedstawiono na rys. E/03 oraz E/04.

# Współrzędne geodezyjne

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| E1 | 5674745.32 | 6591208.81 |
| E2 | 5674746.00 | 6591204.63 |
| E3 | 5674748.23 | 6591204.62 |
| E4 | 5674748.29 | 6591168.95 |
| E5 | 5674752.19 | 6591169.26 |
| E6 | 5674763.08 | 6591169.03 |
| E7 | 5674763.30 | 6591170.94 |
| E8 | 5674767.13 | 6591169.06 |
| E9 | 5674767.11 | 6591171.18 |
| E10 | 5674769.88 | 6591171.22 |
| E11 | 5674769.88 | 6591169.97 |
| E12 | 5674770.50 | 6591171.49 |
| E13 | 5674782.51 | 6591171.58 |
| E14 | 5674794.51 | 6591171.79 |
| E15 | 5674806.51 | 6591171.95 |
| E16 | 5674829.03 | 6591197.57 |
| E17 | 5674829.10 | 6591188.52 |
| E18 | 5674830.58 | 6591188.50 |
| E19 | 5674831.38 | 6591188.87 |
| E20 | 5674843.36 | 6591189.46 |
| E21 | 5674845.44 | 6591189.27 |
| E22 | 5674845.63 | 6591189.45 |
| E23 | 5674857.26 | 6591190.18 |
| E24 | 5674869.24 | 6591190.83 |
| E25 | 5674883.17 | 6591191.53 |
| E26 | 5674885.92 | 6591191.37 |
| E27 | 5674886.13 | 6591191.97 |
| E28 | 5674895.15 | 6591192.16 |
| E29 | 5674909.07 | 6591192.88 |
| E30 | 5674921.05 | 6591193.50 |
| E31 | 5674934.96 | 6591194.23 |
| E32 | 5674937.12 | 6591194.03 |
| E33 | 5674937.29 | 6591194.67 |
| E34 | 5674946.95 | 6591194.83 |

| # Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektowane urządzenia | Zagospodarowanie terenu skweru w Łuszczanowicach. Zewnętrzna instalacja elektryczna. |  |
| Kategoria | XXVI |  |
| Adres inwestycji | Dz. nr ewid. 551/1, 552/2, 551/2, 550/1, 550/2, obr. Łuszczanowice, gm. Kleszczów |  |
| Inwestor Adres inwestora | Gmina Kleszczów Ul. Główna 47 97-400 Bełchatów Kleszczów |  |
| ###### Data wykonania | Sierpień 2025r. |  |
| Opracował | Mgr Inż. Krzysztof Figlus |
| ###### Jednostka projektowa | Elbox sp. z o.o. Montażowa 3a 97-427 Rogowiec |  |
| Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. |  |  |

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

Prace związanie z modernizacją oświetlenia:

- wykonanie wykopu pod kabel

- ułożeniu kabla elektroenergetycznego w przygotowanym wykopie oraz podłączeniu go do istniejącej linii kablowej nN

- demontaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami

- montaż latarni oświetleniowych

- zasypaniu wykopu oraz uporządkowaniu terenu

- wymianie opraw oświetleniowych na istniejących słupach

- montaż rozdzielnic elektrycznych nN

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- linia kablowa 0,4kV

- słupy oświetleniowe

- podziemne uzbrojenie terenu

- boisko sportowe

- skate-park

- plac zabaw

- siłownia zewnętrzna

- parking

- chodniki

- drzewa

- stacja transformatorowa

- Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- linia kablowa 0,4kV

- podziemne uzbrojenie terenu

Należy zwrócić uwagę na prawidłową organizację placu budowy.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

- zagrożenie wypadkiem przy wykorzystaniu maszyn budowlanych

- zagrożenie związane z prowadzeniem prac na wys. powyżej 1,0m – a w szczególności ryzyko upadku z rusztowań

- zagrożenie związane z pracą w pobliżu urządzeń będących pod napięciem

- zagrożenie związane z pracą w miejscu o podwyższonym hałasie

- zagrożenie związane z możliwością odniesienia urazów mechanicznych

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- należy zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi przy wykonywanych pracach, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz sposobami pracy na określonych stanowiskach prac.

- instruktaż należy przeprowadzić przed dopuszczeniem do wykonywania robót

- instruktaż powinna przeprowadzić osoba kierująca pracami, która posiada odpowiednie przeszkolenie oraz doświadczenie zawodowe

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

- pracownicy powinni posiadać wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP

- pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej takie jak:

  - ubranie robocze

  - kamizelki ostrzegawcze

  - kaski ochronne

  - rękawice ochronne

- przestrzeganie przepisów BHP zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2006r. (dz.U Nr 47 poz. 401) w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych

- zabezpieczenie i przygotowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczęciem robót w zakresie:

  - ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

  - przygotowanie pom. higieniczno-sanitarnych i socjalnych

  - zapewnienie oświetlenia

  - zapewnienie odpowiedniego miejsca do składowania materiałów

  - przygotowanie terenu do ruchu środków transportu

  - zapewnienie sprawnego sprzętu p.poż.

- prace prowadzone na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych winny odbywać się po wcześniejszym wyłączeniu ich spod napięcia

- Informacje na temat transportu i składowania materiałów

- materiały składować tylko w miejscach do tego przeznaczonych

- materiały przewozić jedynie za pomocą pojazdów do tego przystosowanych

- Informacje nt. bezpieczeństwa p.poż. i udzielania pierwszej pomocy

- Plac budowy oraz sprzęt techniczny wyposażyć w gaśnice do gaszenia danego rodzaju pożaru

- plac budowy wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy w miejscach ogólnodostępnych

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Szczegółowe zasady dotyczące uniknięcia zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz ich miejsce i czas występowania określi „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który zostanie opracowany przez kierownika budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr122 poz. 1126 z 2003r.).