Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

- Moduły fotowoltaiczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Moc nominalna** | min. 500Wp |
| Rodzaj ogniw | Monokrystaliczny, N-type, TOPcon |
| Sprawność ** | Min.: 22,50 % |
| Powierzchnia modułu | Max.: 2,25 m2 (Przy podaniu zakresu w wymiarze modułu w karcie katalogowej (±) do weryfikacji zostaje przyjęta największa możliwa powierzchnia zaproponowanego modułu). |
| Szerokość ramy modułu | Min.: 30 mm aluminiowa |
| Tolerancja mocy ** | 0~+3 % |
| Temperaturowy wsp. mocy | 0…-0,29%/°C lub 0 … -0,29%/°K |
| Współczynnik wypełnienia * | min. 78,0% |
| wymagane certyfikaty | PN – EN 61215 PN – EN 61730 |
| Obciążenie wiatrem (siła ssania, tył modułu) | min. 2400 Pa |
| Obciążenie śniegiem (przód modułu) | min. 5400 Pa |
| Kolor ramy i modułu | Czarna rama, czarny lub transparentny „backsheet” |
| Gwarancja Producenta | min. 20 lat |
| Liniowa gwarancja mocy | Max. 1 % spadek po pierwszym roku, w każdym następnym do 30 roku – max 0,4% rocznie |

*współczynnik wypełnienia FF = moc rzeczywista/moc pozorna=(Vmpp**  Impp**)/(Voc**Isc**)

** Powyższe parametry podane są dla standardowych warunków testowania STC, tj. dla nasłonecznienia równego 1000 W/m2, temperatury modułu 25°C oraz współczynniku masy powietrza AM wynoszącym 1,5.

- Falowniki hybrydowe

| PARAMETR | FALOWNIK 1-F | FALOWNIK 3-F |
| --- | --- | --- |
| Typ | beztransformatorowe | beztransformatorowe |
| stopień ochrony obudowy | min. IP65 | min. IP65 |
| zakres temperatury pracy | min. -20…+50°C | min. -20…+50°C |
| napięcie startu* | max. 100 V | max. 150 V |
| współczynnik THD | max 3% | max. 3 % |
| sprawność maksymalna | min. 97.0 % | min. 98.0 % |
| Sprawność europejska | min. 96,5 % | min. 97.0 % |
| Gwarancja Producenta | Min. 10 lat | Min. 10 lat |
| Maksymalne napięcie wejściowe* | Min. 550V | Min. 900V |
| Zakres napięcia wejściowego* | Nie gorszy niż 80V ÷ 550V | Nie gorszy niż 120V ÷ 900V |
| Typ chłodzenia | Aktywne lub pasywne | Aktywne |
| Zintegrowany w falowniku system zarządzania pracą urządzeń zewnętrznych ( bądź system bezprzewodowy typu mesh producenta falowników ) w celu zwiększenia autokonsumpcji (np. EMS) | Obligatoryjnie | Obligatoryjnie |

*nie dotyczy falowników z optymalizatorami mocy DC/DC.

- Magazyny energii

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Stopień ochrony | min. IP 55 |
| Technologia ogniw | litowo-żelazowo-fosforanowa, LiFEPo4, LiFePO4 pryzmatyczne |
| Gwarancja | min. 10 lat |
| Ilość cykli ładowania/ rozładowania | Min. 6000 |
| Normy i certyfikaty | IEC 62619 lub równoważne VDE 2510-50 lub równoważne |
| Kompatybilność | Potwierdzona kompatybilność pomiędzy magazynem a falownikiem, przez obie strony (tj. producenta falowników i producenta magazynu) |
| Możliwość dalszej rozbudowy | Tak |
| Moc rozładowania/Ładowania | 0,25-0,75C |