Załącznik nr 1 do Wniosku o wszczęcie postępowania podprogowego

- Zakres przedmiotu Zamówienia:

„Remont zasuw i krat na zamku wodnym EW Żur”.

Adres wykonania usługi: ENEA Nowa Energia sp. z o.o.; Żur 17, 86-150 Osie, gmina Osie.

Zakres prac jest podzielony na dwa etapy:

- Wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych zgód oraz akceptacji Zamawiającego do końca roku 2026r

- Wykonanie prac zgodnie z akceptowanym przez Zamawiającego projektem do końca 2027r z zachowanie terminów w pkt. c)

Zakres prac:

- Zaprojektować i wykonać system zabezpieczający mechanizmy opuszczenia zasuw na wypadek zaklinowania jednej z zasuw pod wpływem pojawienia się zanieczyszczeń o większych gabarytach (np. większe gałęzie). System ma wykryć zaklinowanie zasuwy i nie doprowadzić do wykrzywienia prowadnic lub uszkodzenia mechanizmu podnoszenia zasuw,

- Zaprojektować i wykonać system kontroli pracy silników przed pojawieniem się zanieczyszczeń o większych gabarytach. System ma  wykryć zblokowanie zasuwy lub mechanizmu podnoszenia zasuw,

- Zaprojektować i wykonać nowe szafy zabezpieczeń wraz z osprzętem w pomieszczeniu przekaźnikowi hali maszyn,

- Zaprojektować i wykonać nowy system sterowania zasuwami z zachowaniem obecnej funkcjonalności. Sterowanie powinno być miejscowe z zamka wodnego oraz zdalne z pulpitów umieszczonych w nastawni. Zaprojektować stare i nowe sygnały do systemu centralnej sygnalizacji oraz do systemu operatorskiego opartego na systemie ASIX.

- Zaprojektować i wykonać w przepustach wymianę kabli zasilających, sterowniczych i pomiaru wody z hali maszyn do zamka wodnego. Pozostawić jeden dodatkowy przepust do wykorzystania w przyszłości,

- Zaprojektować i wykonać ułożenie nowego kabla światłowodowego i skrętek internetowych między halą maszyn, zamkiem wodnym i budynkiem biurowym (każdy budynek jako osobny przewód światłowodowy składający się kilku wiązek),

- Zaprojektować i wykonać montaż klap z napędem elektrycznym w dachu w miejscu wychodzenia prowadnic zasuw 8szt. automatykę podnoszenia klap zintegrować z procesem podnoszenia zasuw. Wyposażyć w dodatkową  funkcję ręczną,

- Wymiana uszkodzonych dachówek oraz wymiana  starego orynnowania na metalowe około 20m

- Wymiana podłogi drewnianej na nowa odporna na wilgoć itp. (około 80m2)

- Wymiana prowadnic od zasuw 8szt.

Przegląd i naprawa mechanizmów podnoszenia zasuw (sprzęgła, silniki, hamulce oraz przekładnie)

- Wymiana drewnianych belek uszczelniających na zasuwach na belki wykonane z drewna dębowego lub o podobnych parametrach, wraz z uszczelnieniem gumowym.

- Oczyszczenie, naprawa i konserwacja progów, wnęk doszczelniających.

- Usunięcie starej powłoki lakierniczej z zasuw np. strumieniowo ściernie do klasy ISO- Sa21/2.

- Badanie grubości blachy opierzającej – jeżeli grubość poszycia będzie w zakresie >=80% grubości podstawowej (wynikająca z siatki pomiarowej 200x200) to Zamawiający dopuszcza poszycie do zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast w przypadku odchyleń w grubości < niż 80% należy postępować zgodnie z ptk. poniżej.

- Głębokie wżery ognisk korozyjnych < niż 80% grubości podstawowej należy oczyścić, napawać i wyrównać. Na naprawę połączeń spawanych i wżerów przedstawić technologię naprawy – WPS. Wykonawca przystępującydo prac spawalniczych musi posiadać Spawalnicze świadectwo kwalifikacji EXC-2.

- Badanie spawów konstrukcji zasuw metodą UT – przewidzieć naprawę połączeń do 35%.

- Zabezpieczenie  antykorozyjne zasuw farbami epoksydowymi –      minimalna grubość powłoki NDFT = 360 μm – ISO 12944-5_2018/I.01-EP/PUR lub NDFT = 380 μm – ISO 12944-5_2018/I.03-EP/PUR. Zamawiający dopuszcza farby firm: JOTUN, HEMPEL oraz SIGMA. Wykonawca przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego – malowanie, przedstawi do Zamawiającego wybrany system malarski do uzgodnienia. Należy zastosować następujące powłoki malarskie.

- podkładowa farba epoksydowa do gruntowania

- między-warstwowa Sigmadur 456 lub o tożsamych parametrach

- nawierzchniowa Sigmadur 520 lub o tożsamych parametrach

- Przegląd krat wlotowych, uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonych elementów i zabezpieczenie antykorozyjne jak w pkt. powyżej.

- Konstrukcje zasuw wypiaskować i pomalować. Zabezpieczyć antykorozyjne jak powyżej.

- Konstrukcje krat wlotowych głębokie wżery ognisk korozyjnych < niż 80% grubości podstawowej należy oczyścić, napawać i wyrównać i zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Wymiana  kratek (WEMA) wraz z konstrukcją dwuteowników przed zamkiem wodnym,

- Zaprojektować i zamontować wciągnik 1,5t nad sztolniami H-1 H-2. Zaprojektować i wykonać schowek do garażowania wciągnika w okresie dużej wilgotności lub wciągnik demontowany.

- Zaprojektowanie i wykonanie całej nowej instalacji elektrycznej (wyłącznik główny, oświetlenie, gniazda 380V i 230V, wyłącznik główny sterowania wciągnikiem)

- Zaprojektować i wykonać wymianę całego okablowania od wodowskazów pomiaru wody.

- Zaprojektować i wykonać wymianę dwóch drzwi wejściowych na metalowe z wkładkami na klucze

- Wymienić wszystkie krańcówki na zamku wodnym na odporne na oblodzenia

- Montaż dwóch przycisków bezpieczeństwa wraz z okablowaniem na awaryjne odstawienie hydrozespołów (każdy osobno). Przyciski umieścić np. za zbijaną szybką obok pulpitów sterowania zasuwami.

- Po remoncie przeprowadzić próbę szczelności zamknięcia zasuw oraz próby mechanizmów. Szczelność zasuw należy odebrać komisyjnie przez przedstawicieli ENEA Nowa Energia sp. Z o.o

- Dokumentacja techniczna (dostęp do dokumentacji u Zamawiającego – tylko do wglądu)

Rysunek 1. Miejsce wkładania zastawek remontowych.

Rysunek 2. Miejsce wychodzenia prowadnic zasuw

Rysunek 3. Prowadnice zasuw.

Rysunek 4. Rozdzielnia elektryczna Zamku Wodnego.

Rysunek 5. Mechanizm podnoszenia zasuw.

Rysunek 6. Konstrukcja zasuwy.

Rysunek 7. Zasuwa górna i dolna

c)  Dodatkowe uwagi, które należy uwzględnić:

- Wszystkie pomiary są zgrubne i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia oferty. W związku z powyższym należy dokonać pomiarów szczegółowych na obiekcie we własnym zakresie.

- Projektowane systemy muszą działać i uwzględniać pojawiające się oblodzenia zasuw i prowadnic w okresach zimowych.

- Należy uwzględnić pracę na wysokości i w trakcie pracy elektrowni.

- Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym przystąpienie do prac z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem, a czas remontu nie powinien przekroczyć 6 tygodni na jeden hydrozespół.

- Zamawiający zachowuje prawo do zmiany terminów wykonania usługi w ramach zawartej umowy.

- Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego dopuszcza się możliwości zmiany producenta i rodzaju farb, które mogą być tożsame lub o lepszych parametrach niż podane w specyfikacji.

- Po stronie Wykonawcy jest uruchomienie urządzeń wraz z niezbędnymi testami zakończone protokołami.

- Prace powinny gwarantować prawidłowe działanie w warunkach klimatycznych i środowiskowych panujących w miejscu wykonanych prac.

- Prace powinny być wykonane w oparciu o najnowszą technikę, podwyższającą jakość, funkcjonalność oraz szczelność.

- Należy uwzględnić wywóz wszystkich odpadów – wskazać miejsce (adres, firma) odwozu do utylizacji, należy uwzględnić koszt wywozu i  samej utylizacji.

- Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się dokonać wizji lokalnej miejsca prac, a także należy wykonać pomiarów szczegółowych na obiekcie we własnym zakresie i na własny koszt.

- Schematy do wglądu u Zamawiającego w czasie wizji lokalnej.

- Po zakończeniu prac należy przywrócić obiekt do stanu pierwotnego

- Zamawiający wymaga odpowiednich atestów użytych materiałów dopuszczonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

d)  Dodatkowe uwagi dla Wykonawcy:

- Wszystkie pomiary są zgrubne i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia oferty. W związku z powyższym należy dokonać pomiarów szczegółowych na obiekcie we własnym zakresie.

- Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się dokonać wizji lokalnej miejsca prac, a także należy wykonać pomiarów szczegółowych na obiekcie we własnym zakresie i na własny koszt.

- W ramach zadania należy wykonać projekt w trzech częściach:

  - część mechaniczna na zamku wodnym,

  - część elektryczna na zamku wodnym przekaźnikowi i hali maszyn, wraz z wymianą kabli, przewodów sterowniczych i światłowodowych itp.,

  - część budowalna.

- W ramach zadania należy wykonać projekt, kosztorys inwestorski, kosztorys tzw. ślepy i przedmiar robót (na podstawie KNR). W kosztorysie i w przedmiarze należy uwzględnić wywóz odpadów.

- Projekt należy dostarczyć w ilości egzemplarzy wymaganych do uzyskania stosownych pozwoleń. Kosztorys i przedmiar robót – 1 egzemplarz.

- Wszystkie składniki projektu, kosztorys i przedmiar robót należy również dostarczyć w formie elektronicznej (PenDrive) w postaci plików jpg – rysunki, doc i pdf – teksty

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń (jeżeli będą wymagane), z wyjątkiem pozwolenia na budowę.

- Zamawiający nie posiada mapki do celów projektowych.

- Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w formie opisowej i graficznej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

-  3  egz. dokumentacji  w formie papierowej

-  1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku  USB w następującym formacie: plików pdf, jpg, plików edytowalnych, możliwych do odczytu i zapisu przez pakiet Microsoft Office,

- należy wykonać dokumentację w formie materiału filmowego z kamerowania sztolni lub w formie zdjęć przed przystąpieniem do regeneracji oraz po jej wykonaniu.

- Gwarancja: nie dotyczy

- Propozycja kryteriów oceny ofert:

| L.p. | Nazwa Kryterium | Waga (udział procentowy) |
| --- | --- | --- |
| K1 | CENA | 100 % |

- Warunki podmiotowe, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także  pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 podobną pracą polegającą na projektowaniu i remoncie zasuw na urządzeniach wodnych (np., jazy, sztolnie lub zapory). Dopuszcza się referencje przedstawione łącznie i osobno. Referencje powinny dotyczyć prac samodzielnych bez udziału podwykonawców.

Udzielenie zamówienia na podstawie umowy

- Ocena ofert

Ad. 1.	Kryterium K1 – Cena Ofertowa brutto (waga 100 %)

(porównywana będzie Cena Netto)

K1=CnCo×100 pkt.

gdzie:

Cn – Cena najniższa z ocenianych Ofert

Co – Cena ocenianej Oferty,