Załącznik 12 do SWZ

Wymagania dot. Systemu sterowania

Centralny System Zarządzania (CSZ) jest bezpłatny w okresie aktywnej licencji (10      lat). Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat za funkcjonowanie systemu sterowania, transmisję danych oraz dostęp użytkowników do oprogramowania. W tym czasie producent zapewnia bezpłatne aktualizacje aplikacji (wersja przeglądarkowa i mobilna) oraz urządzenia typu kontroler, router.

Oferowany system sterowania powinien obecnie obsługiwać min. 50 000 punktów świetlnych (zarządzanie indywidualne pojedynczą oprawą).

# Komponenty CSZ

CSZ składa się z dwóch głównych komponentów, tj. przede wszystkim z platformy wyposażonej 
w interfejs użytkownika oraz urządzeń.

## Urządzenia (kontrolery, router, opcjonalne czujniki)

### Funkcje kontrolera:

    - Kontroler bezprzewodowo łączy się z serwerami systemu za pomocą punktów pośredniczących w przesyłaniu sygnału, zainstalowanych w szafach elektrycznych.

    - Kontroler umożliwia sterowanie oraz kontrolę punktów oświetleniowych. Sterowanie pracą opraw oświetleniowych odbywa się w sposób cyfrowy poprzez interfejs DALI.

    - Urządzenie posiada certyfikat D4i wydany przez DiiA.

    - Kontroler jest  zgodny z obowiązującymi dyrektywami elektrycznymi w szczególności dyrektywą RED.

    - Kontroler posiada stopień ochrony co najmniej IP66 i IK09.

    - Kontroler posiada funkcje: lokalizacji GNSS, pozwalającą na precyzyjne ustalenie położenia zamontowanej oprawy; monitorowania kąta przechyłu oprawy wraz z detekcją uderzenia w słup.

    - Kontroler wyposażony jest w sensor natężenia oświetlenia zewnętrznego, który może modyfikować harmonogram świecenia opraw zależnie od wartości natężenia oświetlenia zewnętrznego. Sposób oddziaływania sensora na oświetlenie definiowany jest z poziomu systemu CMS. CMS zapewnia zakres konfiguracji który obejmuje minimalnie: aktywację/dezaktywację sensora, ustawienie okna czasowego oddziaływania poprzez wprowadzenie opóźnienie względem wschodu lub/i zachodu słońca, określenie poziomu natężenia oświetlenia zewnętrznego przy którym sensor rozpozna konieczność załączenia oświetlenia.

    - Kontroler posiada funkcję pracy autonomicznej z ostatnią zachowaną konfiguracją (rozumianą jako zestaw harmonogramów pracy wraz z ich priorytetami) w przypadku utraty połączenia z systemem zarządzania. Wszystkie zdefiniowane plany świecenia dla poszczególnych dni lub okresów wraz z redukcją mocy dla danego punktu, oraz funkcja zegara astronomicznego są przechowywane lokalnie i dostępne podczas braku połączenia. W momencie przywrócenia połączenia z systemem nastąpi automatyczne sprawdzenie, czy nowa konfiguracja jest dostępna i w sytuacji jej dostępności, ustawienia kontrolera zostaną automatycznie zaktualizowane.

    - Kontroler posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego, wraz z systemem podtrzymania pracy zegara, wyposażonym wyłącznie w elementy nie podlegające wymianie lub konserwacji. W przypadku braku zasilania nawet przez kilka dni, po jego powrocie kontroler jest w stanie precyzyjnie sterować oświetleniem.

    - Dane zbierane przez kontroler trafiają do systemu zarządzania.

    - Kontroler wysyła dane podlegające monitorowaniu co 1 godzinę, przy czym jest możliwość konfiguracji częstotliwości wysyłania danych. Ponadto, gdy kontroler oprawy oświetleniowej wykryje alarm, wysyła go natychmiast.

    - Dedykowana aplikacja mobilna pozwala na zeskanowanie unikatowego kodu QR kontrolera i zarejestrowaniu go w CMS w przypadku gdy kontroler nie jest jeszcze zasilony.

### Funkcje routera LTE:

Ruter jest urządzeniem brzegowym zapewniającym bezprzewodową komunikację pomiędzy kontrolerami a serwerami systemu zarządzania poprzez sieć 2G/3G/4G (LTE). Pełni on rolę mostu łączącego system zarządzania, zainstalowany w chmurze internetowej, z kontrolerami i czujnikami rozlokowanymi w terenie i komunikującymi się między sobą radiowo z wykorzystaniem komunikacji zgodnej z IEEE 802.15.4. Protokoły komunikacji powinny być zabezpieczone przed nieautoryzowaną zmianą i dostępem. Router powinien mieć możliwość instalacji zarówno karty M2M SIM Chip (MFF2) jak i karty M2M Plastic SIM (2FF).

Komunikacja pomiędzy routerami a kontrolerami odbywa się bezprzewodowo w paśmie 2,4 GHz zgodnie z normą EN 300 328, która określa wymagania dla urządzeń radiowych wykorzystujących transmisję danych. Sieć urządzeń powinna być zorganizowana w topologii kratowej (mesh), zgodnie z protokołem Thread, który zapewnia samokonfigurację, redundancję oraz odporność na awarie pojedynczych węzłów.

Urządzenie wyposażone  w  wyjścia przekaźnikowe, które można wykorzystać do sterowania różnymi urządzeniami zewnętrznymi w tym procesem załączania poszczególnych obwodów oświetleniowych. Posiada również dziesięć wejść binarnych 
w celu monitorowania różnych sygnałów sterujących (np. czujnik otwarcia szafy, czujnik zaniku fazy).

Wbudowany interfejs RS485/Modbus umożliwia dalszą rozbudowę systemu o układy sterowania oraz monitorowania parametrów elektrycznych w 3 fazowej linii zasilającej.

### Cechy kontrolera:

    - napięcie zasilania: 24V DC ±10%,

    - zakres temperatury pracy: -40°C ÷ +70°C,

    - sposób montażu: gniazdo ZHAGA,

    - interfejsy komunikacyjne: Thread 2,4 GHz, DALI,

    - interfejs sterowania: DALI (profil D4i)

    - zasilanie magistrali DALI: TAK

    - wbudowany czujnik zmierzchowy oraz czujnik temperatury

    - możliwość odczytu parametrów elektrycznych oprawy

    - zliczanie czasu kalendarzowego oraz wyliczanie czasu wschodu i zachodu słońca na podstawie pozycji geograficznej i czasu UTC również w przypadku niedostępności SZO.

    - możliwość lokalnego przechowywania i pracy autonomicznej z wykorzystaniem wielu (minimum 10) harmonogramów np. przy utracie połączenie z systemem zarządzania.

    - automatyczne uruchomienie i inicjacja pracy według harmonogramu obowiązującego dla aktualnej daty po przywróceniu zasilania.

    - przejęcie funkcji buforowania zgromadzonych danych podczas braku połączenia z systemem do czasu jego przywrócenia

    - zbieranie informacji o ilościach: godzin pracy kontrolera, godzin świecenia oprawy, cykli załączenia świecenia.

    - posługiwanie się harmonogramami zdefiniowanymi w czasie kalendarzowym (bezwzględnym), oraz czasem względnym odniesionym do wschodu i zachodu słońca dla danej pozycji geograficznej.

    - posługiwanie się harmonogramami zdefiniowanymi w czasie mieszanym (część wartości określona w czasie bezwzględnym a część względnym).

    - możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania urządzenia (OTA)

    - posiada certyfikat ENEC

### Cechy routera:

    - napięcie zasilania: 24V DC ±10%,

    - sposób montażu: szyna DIN TS-35 lub na słupie (w obudowie IP66)

    - szerokość urządzenia wyrażona liczbą modułów: 8

    - typ i liczba wejść: 10 wejść binarnych

    - typ i liczba wyjść: 4 przekaźnikowe (8A AC / 250V AC)

    - zakres temperatury pracy: -40°C ÷ +70°C

    - interfejsy komunikacji przewodowej: Ethernet Rj45, RS485/Modbus,

    - interfejsy komunikacji bezprzewodowej: LTE(4G), Thread 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)

    - możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania urządzenia (OTA)

    - Diody sygnalizujące status zasilania, wskaźnik poziomu sygnału GSM, wskaźnik komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi oraz status połączenia z serwerem

    - Możliwość zintegrowania z zewnętrznym zasilaniem awaryjnym UPS

    - posiada certyfikat ENEC

## Aplikacja

  - Aplikacja zainstalowana w chmurze (nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania), wyposażona jest w interfejs pod postacią aplikacji przeglądarkowej (dedykowana strona www do obsługi za pośrednictwem komputera) oraz aplikacji mobilnej dla smartfonów i tabletów (Android, iOS).

  - Aplikacja, w zależności od przypisanych uprawnień zalogowanego użytkownika (administrator systemu/zarządca monitorowanej sieci/planista/instalator/itd.) umożliwia wykonanie różnych czynności oraz daje dostęp do różnych danych w zależności od roli użytkownika.

  - Producent aplikacji oraz serwerownia w której pracuje system są certyfikowane zgodnie 
z ISO/IEC 27001:2022, standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  - Producent systemu zarządzania oświetleniem zapewnia regularną realizację testów penetracyjnych przez zewnętrzną jednostkę w celu zapewnienia maksymalnej odporności na podatności związane z cyberbezpieczeństwem.

### Funkcje aplikacji:

#### Użytkownicy i bezpieczeństwo - system zapewnia:

      - pełne szyfrowanie całej komunikacji od użytkownika do urządzenia końcowego.

      - dwustopniową autoryzację użytkownika.

      - zarządzanie użytkownikami z poziomu Administratora systemu wyznaczonego przez Klienta. Zarządzanie to obejmuje minimalnie: uprawnienia dla Administratora  do zarządzania pozostałymi użytkownikami, w tym tworzenia nowych kont oraz konfiguracji poziomu ich dostępu.

      - logowanie akcji podejmowanych przez użytkowników obejmujących minimalnie: zmianę harmonogramu, edycję (dodanie/usunięcie) punktu świetlnego, zmianę harmonogramu.

      - dostęp do logów akcji wykonywanych przez użytkowników dla kont uprzywilejowanych.

#### Monitoring i sterowanie urządzeniami - system zapewnia:

      - zbieranie i przechowywanie pełnych danych raportowanych przez wszystkie urządzenia, konfiguracje oraz rejestry zdarzeń.

      - widok panelu  z prezentacją najważniejszych informacji dla użytkownika.

      - zdalne sterowanie i monitoring każdego pojedynczego punktu świetlnego oraz ich dowolne grupowanie.

      - prezentację urządzeń na mapie

      - dostarczanie szczegółowych informacji i parametrów dla każdego obiektu

#### W zakresie budowy harmonogramów i sterowania system zapewnia:

      - funkcje umożliwiające definiowanie schematów świecenia dla dni roboczych, weekendów oraz innych dni (np. świątecznych).

      - mechanizmy umożliwiające tworzenie dowolnie wielu harmonogramów pracy, zarówno do pojedynczych opraw, jak i do dowolnych grup urządzeń, obejmujących pojedyncze dni, wybrane zakresy dni (dni robocze, dni wolne od pracy, świąteczne).

      - automatyczne wysłanie harmonogramów przypisanych w interfejsie użytkownika do opraw lub grup opraw.

      - pracę autonomiczną kontrolerów opraw, pozwalające realizować harmonogram nawet w przypadku utraty połączenia z systemem.

      - możliwość korekcji czasu załączenia i wyłączenia harmonogramu z wykorzystaniem wewnętrznego czujnika oświetlenia.

      - hierarchiczną strukturę funkcjonowania urządzeń: najwyższy priorytet mają komendy wysyłane ręcznie, następnie sensory, a najniżej harmonogramy (którym również można przypisywać priorytety).

      - możliwość wysłania i wykonania komend przez uprawnionych użytkowników w czasie rzeczywistym, które zadziałają bezzwłocznie, niezależnie od harmonogramów.

      - zdalną zmianę konfiguracji świecenia na określony czas w dowolnym momencie, dla pojedynczej oprawy lub grupy (np. wyłączenie na 15 min, a następnie powrót do ustalonego harmonogramu).

### W zakresie integracji z czujnikami i urządzeniami zewnętrznymi system zapewnia:

    - możliwość zastosowania czujnika ruchu, sterującego pracą pojedynczej oprawy lub grupy opraw niezależnie od fizycznego połączenia.

    - konfigurację, który czujnik działa na który sterownik oprawy.

    - przeglądanie danych z czujników (np. liczba wyzwalaczy ruchu).

    - możliwość komunikacji z innymi systemami sterowania poprzez otwarty protokół API.

    - możliwość podpięcia warstw WMS (Web Map Service), wizualizując na mapie inne obiekty (np. działki, przewody, gazociągi, wodociągi, kanalizacja, hałas).

### W zakresie zarządzania infrastrukturą i obiektami system zapewnia:

    - możliwość dodawania punktów świetlnych wraz z opisem, również dla opraw bez kontrolerów.

    - tworzenie w systemie dowolnych obiektów (np. ławka, fontanna, przystanek) z możliwością przypisania dowolnych cech/atrybutów (np. kolor, materiał) i dalszym zarządzaniem (np. konserwacja/naprawa).

    - przegląd, filtrowanie i sortowanie informacji o infrastrukturze oświetleniowej.

    - eksportowanie danych inwentaryzacyjnych do plików.

    - możliwość manualnego zakładania znaczników serwisowych i łatwej nawigacji do oznaczonych obiektów.

### W zakresie raportowania i ostrzegania system zapewnia:

    - raportowanie alarmów i zdarzeń w oparciu o zdefiniowane wartości progowe z możliwością modyfikacji parametrów.

    - zgłaszanie zdarzeń i alarmów przez SMS oraz e-mail.

    - przegląd alarmów aktualnych i historycznych z możliwością filtrowania i sortowania dla wybranych urządzeń lub grup.

    - definiowanie alertów i kanału automatycznego przesyłania wskazanych alertów dla uprawnionego użytkownika.

### W zakresie monitorowania i zarządzania Szafami Rozdzielczymi system zapewnia:

    - możliwość zdalnego zarządzania całymi obwodami z poziomu skrzynki elektrycznej (załączanie, wyłączanie zasilania) po dodaniu urządzeń sterujących.

    - możliwość gromadzenia i analizy parametrów elektrycznych ze skrzynek elektrycznych (moc czynna, bierna, pozorna, energia czynna, bierna, pozorna dla każdej z faz) po dodaniu urządzeń pomiarowych.

    - możliwość rejestrowania i informowania (platforma, e-mail, SMS) o otwieraniu skrzynek elektrycznych oraz przepaleniu bezpieczników.

    - możliwość weryfikacji trybu pracy rozdzielni (auto, ręczny, astro, 0) jeśli zainstalowano przełącznik wielopozycyjny.

### W zakresie instalacji i zarządzania zadaniami system zapewnia:

    - automatyczny proces instalacji nowych urządzeń, gdzie dane (numer seryjny/IMEI) pobierane są automatycznie. Instalator musi jedynie zeskanować kod QR i wybrać punkt instalacji.

    - możliwość wystawiania zadań (np. serwisowych), przypisywanie ich konkretnym użytkownikom, zarządzanie nimi, śledzenie statusu realizacji, dodawanie komentarzy i załączanie plików.

    - pomiar czasu pracy sterowników oraz źródeł światła.

### Aplikacja mobilna dedykowana SZO oferuje:

    - działanie na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym (Google Android 7+, Apple iOS 10+) dedykowanych dla tabletów i telefonów. Dostęp do aplikacji i zasobów powinien być możliwy po zalogowaniu, z możliwością dwuetapowej autoryzacji użytkownika.

    - prezentowanie mapy z planem ulic, punktów instalacji (POI) wraz z informacjami o alarmach i zdarzeniach, zainstalowanych urządzeniach w POI i ich stanów.

    - obsługę GPS i wyświetlanie pozycji na mapie z możliwością wyboru najbliższego POI.

    - możliwość uruchomienia nawigacji do wskazanego na mapie elementu systemu.

    - pobieranie danych geolokalizacyjnych z GPS urządzenia w celu lokalizacji.

    - rejestracja urządzeń (kontrolery, bramy, oprawy itp.) w systemie CMS poprzez zeskanowanie unikatowego kodu QR danego urządzenia (nawet jeśli kontroler/oprawa/brama dostępowa nie są jeszcze zasilone).

    - identyfikację urządzeń poprzez zeskanowanie kodu QR (kontroler, oprawa oświetleniowa).

## Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametrów oferowanego systemu sterowania:

  - Karta katalogowa systemu sterowania.

  - Certyfikat ENEC na zewnętrzne kontrolery sterowania

  - Certyfikat ENEC na router

  - Certyfikat Zhaga D4i na kontroler