Załącznik nr 10 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie w systemy magazynowania energii elektrycznej żłobków na terenie m.st. Warszawy, obejmujące dostawę oraz montaż magazynów energii elektrycznej w 47 żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zamawiający:
Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Luty 2026 r.

Luty 2026 r.

Spis treści

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	1

I. Część opisowa	4

1.1 Wykaz definicji użytych w opracowaniu	4

1.2. Cel główny projektu	5

1.3 Opis przedmiotu zamówienia	5

1.4. Opis stanu faktycznego	7

1.5. Ogólne właściwości oraz efekt ekologiczny	8

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	8

2.1 Ogólne wymagania w zakresie realizacji	8

2.3. Dokumentacja techniczna	10

2.3.1 Wymagania dla dokumentacji	10

2.3.2 Projekt techniczny	11

2.4. Przekazanie miejsca montażu i jego zabezpieczenie	11

2.5. Ochrona środowiska i materiały odpadowe	12

2.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	14

2.6.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy	15

2.6.2 Ochrona przeciwpożarowa	15

2.7. Materiały i wyroby budowlane	15

2.8. Sprzęt, środki trwałe i maszyny	15

3. Zakończenie i kontrola jakości	16

3.1 Estetyka, wykonanie prac i wykończenia	16

3.2. Zakończenie prac	16

4. Odbiór prac montażowych	17

5. Dokumentacja powykonawcza	17

6. Ubezpieczenie i Gwarancja	18

6.1 .Gwarancja	19

6.2. Serwis gwarancyjny instalacji magazynów energii	19

7. Zakres prac do wykonania w ramach realizowanego projektu	20

7.1. Zestawienie materiałów montowanego systemu magazynów energii	20

8. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	21

8.1. Zabezpieczenia minimalne wymogi dla AC/DC	21

8.2. Parametry techniczno-użytkowe magazynów energii o poszczególnych mocach i pojemnościach	21

8.3. Parametry techniczno-użytkowe falowników retrofitowych o poszczególnych mocach i pojemnościach	23

II. Część informacyjna	25

9. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem prac	25

10. Wykaz placówek w podziale na części zamówienia wraz z opisem planowanych magazynów energii	27

### I. Część opisowa

## 1.1 Wykaz definicji użytych w opracowaniu

Zamawiający – Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace przygotowawcze, następnie zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem poszczególnych elementów systemu w warunkach umowy pomiędzy Wykonawcą,
a Zamawiającym.

System PV – system obejmujący elementy składowe: moduły fotowoltaiczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną n/n, połączenia elektryczne i komunikacyjne, urządzenia monitorujące oraz pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

OZE – Odnawialne Źródła Energii.

Sprawdzający – osoba sprawdzająca i podpisująca dokumentację powykonawczą wykonaną przez Wykonawcę.

Dokumentacja powykonawcza – dokument powykonawczy wraz z opisami i rysunkami (szkicami) zrealizowanych prac przedstawiający stan rzeczywisty zrealizowanych prac, wraz
z opisami zawierającymi rodzaj, typ, producenta.

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, posiadająca odpowiednie uprawnienia w specjalności właściwej dla zakresu realizowanych robót oraz doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia.

Inwentaryzacja obiektu/wizja lokalna – wykonana bezwzględnie przez Wykonawcę przed rozpoczęciem prac montażowych na każdej lokalizacji objętej niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

Inwestycja – równoważne określenie dla: przedsięwzięcie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie budowlane, zespół obiektów mogących samodzielnie funkcjonować, obiekt budowlany.

Falowniki retrofitowe - ładowarka AC, pozwalająca na dodanie funkcji magazynowania prądu do istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Magazyn energii – urządzenie lub grupa urządzeń służąca do magazynowania
i przechowywania wyprodukowanej energii przez systemy fotowoltaiczne.

Zarządzanie energią – inteligentny system zarządzania energią, sterujący pracą systemu
i prawidłowym ruchem energii pomiędzy siecią a magazynem energii.

Żłobek – użytkownik instalacji,

Zespół Żłobków m.st. Warszawy – jednostka nadzorująca Warszawskie Żłobki, zarządca nieruchomości, na których zostanie zainstalowane źródło OZE.

## 1.2. Cel główny inwestycji

Głównym celem inwestycji jest efektywne wykorzystanie energii pozyskanej z odnawialnych źródeł w budynkach żłobków, co przyczyni się do tworzenia infrastruktury przyjaznej środowisku.

Aby osiągnąć ten cel, inwestycja zakłada realizację następujących celów szczegółowych:

- zmniejszenie emisji gazów i pyłów poprzez wykorzystanie OZE oraz redukcję strat
w przesyle i transformacji energii,

- magazynowanie i pozyskiwanie energii z OZE stwarza warunki do zmniejszenia wydobycia paliw kopalnianych co przełoży się na poprawę stanu planety,

- obniżenie kosztów energii elektrycznej,

- zwiększenie buforu bezpieczeństwa energetycznego w sytuacjach chwilowej niedostępności odnawialnych źródeł energii np. nocą lub uniknięcia przerw w dostawie energii,

- zmaksymalizowanie wykorzystania wyprodukowanej energii przez instalację PV,

- zwiększenie niezależności energetycznej,

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, który wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych i komfortu przebywania dzieci oraz personelu, a także zwiększy świadomość ekologiczną wśród społeczności żłobków i ich otoczenia, przyczyniając się do likwidowania barier w stosowaniu odnawialnych źródeł energii.

## 1.3 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania są minimalne wymagania, zalecenia i wytyczne dla Wykonawcy dotyczące dostawy urządzeń, wykonania niezbędnych dokumentacji w tym także projektowych oraz wytycznych montażowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania pn. „Wyposażenie w systemy magazynowania energii elektrycznej żłobków na terenie m.st. Warszawy”, obejmujące dostawę oraz montaż magazynów energii elektrycznej w 47 żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wyposażenie w systemy magazynowania energii elektrycznej wybranych obiektów na terenie m.st. Warszawy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania 2.3: „Odnawialne źródła energii” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Niniejsza uproszczona dokumentacja techniczna została opracowana w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i będzie wykorzystana jako Opis Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.

Uproszczona dokumentacja techniczna jest podstawą do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w ramach danej części zamówienia (zamówienie podzielone jest na 5 części), tj. wykonanie wizji lokalnych i uzgodnień, opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej, dostawę, montaż, instalację 
i konfigurację urządzeń, przeprowadzenie testów i pomiarów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, aż do momentu przekazania instalacji Inwestorowi do użytkowania.

Oferta powinna być zgodna z niniejszą uproszczoną dokumentacją techniczną oraz uwzględniać wycenę m.in.:

- kosztów przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników,

- kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji powykonawczej, protokołów 
i pozostałych dokumentów odbiorowych,

- kosztów świadczenia wsparcia technicznego dla wskazanego personelu technicznego Inwestora oraz użytkowników,

- kosztów wykonania przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych instalacji przez okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi.

Wykonawca w swoim zakresie ujmie w ofercie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym dokumencie, a które są ważne bądź niezbędne dla prawidłowego, stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji oraz dla uzyskania gwarancji jej sprawnego działania.

Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów wchodzących w zakres danej części zamówienia, w celu oceny ich stanu technicznego oraz istniejącej infrastruktury, a następnie ustali z Zamawiającym, Kierownikiem Żłobka i Inspektorem Nadzoru lokalizację montażu elementów instalacji magazynu energii wraz z niezbędnymi elementami zapewniającymi do prawidłową pracę systemu i jego integrację z istniejącą instalacją PV.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania mają charakter poglądowy i stanowią one podstawę do wykonania prac projektowych i montażowych. Po przeprowadzeniu wizji lokalnych przez Wykonawcę, przedstawi on proponowane rozwiązania, które muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Przedmiot projektu obejmuje instalacje magazynów energii wraz z systemem integracji istniejących instalacji PV z magazynem energii (falownikiem retrofitowym / inwerterem hybrydowym).

Zakres ilościowy instalacji dla danej części został przedstawiony w dalszej części dokumentu.

Odbiorcami i użytkownikami w/w instalacji będą budynki żłobkowe zakwalifikowane do projektu. Obiekty na których będą prowadzone prace projektowe, montażowe i instalacyjne to budynki żłobków wchodzące w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Podstawowym założeniem instalacji magazynów energii jest magazynowanie energii elektrycznej na potrzeby własne żłobków. Instalacje magazynów energii powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby moc magazynu energii nie przekraczała mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, z której będą zasilane, przy czym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaprojektował i wykonał system w sposób gwarantujący, że moc wprowadzana do sieci elektroenergetycznej nie będzie większa niż moc mikroinstalacji. Dodanie magazynu energii do istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie może powodować zwiększenia mocy przyłączeniowej ani mocy zainstalowanej tej instalacji ponad wartości określone w warunkach przyłączenia. Magazyn energii powinien pełnić wyłącznie funkcję buforującą i zarządzającą energią wytworzoną przez instalację PV, bez wpływu na jej nominalną moc.

Jednocześnie w żadnym przypadku rozbudowa instalacji poprzez dodanie magazynu energii nie może skutkować zmianą kwalifikacji instalacji z mikroinstalacji na instalację większą (małą lub dużą instalację). Oznacza to, że całkowita moc zainstalowana elektryczna źródła, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi pozostać w granicach właściwych dla mikroinstalacji.

Poniższe wymagania obowiązują w odniesieniu do każdej z 5 części zamówienia.

## 1.4. Opis stanu faktycznego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości budynków, dla których mają zostać wykonane instalacje. Ostateczna ilość obiektów nastąpi po weryfikacji możliwości technicznych montażu.

Zamawiający dopuszcza zmianę w mocy urządzeń na poziomie ok 10%, tj. zmniejszenia mocy ze względu na warunki techniczne, mające na celu prawidłowy dobór urządzeń do konkretnych lokalizacji.

Moc zamontowanego magazynu energii nie powinna przekroczyć sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych energii elektrycznej wchodzących w skład tej instalacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i montaż instalacji magazynów energii wraz z systemem integracji istniejących instalacji PV z magazynem energii dla 47 budynków żłobkowych.

Zamówienie jest podzielone na 5 części, a zakres rzeczowy każdej części obejmuje analogiczny typ instalacji.

## 1.5. Ogólne właściwości oraz efekt ekologiczny

Montaż  magazynu energii do istniejącej instalacji PV to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści płynących z energii odnawialnej, jednocześnie zabezpieczając się przed ewentualnymi przerwami w dostawie prądu, uniezależniając się przy tym od warunków pogodowych, a także lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej. Kluczem do sukcesu jest dokładna ocena potrzeb, wybór odpowiedniego magazynu energii oraz profesjonalna instalacja i konfiguracja systemu.

Planowane działania mają na celu zmaksymalizowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej.

Realizacja tych działań przyniesie bezpośrednie i pośrednie korzyści jakimi są:

- wzrost atrakcyjności inwestycji miejskich,

- poprawa stanu środowiska naturalnego,

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły,

- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- niwelowanie barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów,

- wdrożenie i promocja rozwiązań, usług i produktów czystej energii.

## 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## 2.1 Ogólne wymagania w zakresie realizacji

Zamówienie musi być zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności oraz z uzgodnieniem Inspektora Nadzoru.

Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcyjnego, ochrony zdrowia
i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkownika i pracowników przebywających na budowie.

Zamontowane urządzenia wraz z armaturą towarzyszącą muszą mieć trwałą i niezawodną konstrukcję oraz być wykonane w sposób stabilny i estetyczny.

Zastosowane materiały i akcesoria przy realizacji zamówienia w każdej z części muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać niezbędne certyfikaty, atesty, dopuszczenia, przy czym wymaga się, aby magazyny energii nie były wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące od daty ich montażu w budynku Żłobka. Zastosowane urządzenia, technologia wykonania, jak i poszczególne elementy urządzenia muszą być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej.

Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych, próbnych, eksperymentalnych, edukacyjnych czy wycofanych ze sprzedaży.

Przed rozpoczęciem prac, wykonawca opracuje dokumentację projektową dla każdego budynku oddzielnie oraz dokona uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych dla  każdej placówki oddzielnie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych Strony uzgodnią harmonogram realizacji robót budowlano – montażowych w poszczególnych obiektach, zawierający w szczególności:

1)	ustalenie kolejności placówek, w których realizowane będą roboty budowlane;

2)	terminy rozpoczęcia i zakończenia robót w każdej placówce;

3)	podział na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawców.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego do harmonogramu i złożyć nowy Harmonogram, uwzględniający uwagi Zamawiającego.

Po zakończeniu prac montażowych na danej lokalizacji Wykonawca musi wypełnić dokumenty zgłoszeniowe instalacji magazynu energii (w formie elektronicznej lub papierowej) w celu zgłoszenia przez Zamawiającego wybudowanej instalacji u OSD oraz przygotować do podpisu Zamawiającego zawiadomienia o zamontowaniu magazyny energii do Państwowej Straży Pożarnej – dla każdej placówki oddzielnie.

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek zrealizowania zadania własnym staraniem, należytą sumiennością i starannością na własny koszt, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych oraz zgodnie z prawem budowlanym, a w szczególności:

  - zastosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości, dopuszczonych do obrotu
i stosowania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane,

  - zapewnienie terminowych dostaw materiałów i urządzeń ,

  - udział we wszelkich odbiorach – częściowych i końcowym,

  - wykonania niezbędnych prac montażowych w celu wykonania inwestycji,

  - uruchomienia systemu i dokonanie koniecznych regulacji,

  - opracowania kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej montażu systemu magazynów energii,

  - wypełnienia, uzupełnienia i złożenia do lokalnego OSD kompletu dokumentów zgłoszeniowych,

  - przekazanie kart gwarancyjnych dla urządzeń i wyposażenia,

  - przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dla personelu żłobków oraz przedstawicieli Zamawiającego,

  - wykonywanie corocznego przeglądu gwarancyjnego instalacji magazynu energii przez okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi (na okres udzielonej gwarancji przez wykonawcę)

  - wykonanie na zakończenie okresu gwarancyjnego kompleksowego, bezpłatnego przeglądu technicznego instalacji magazynów energii, obejmującego w szczególności kontrolę stanu technicznego urządzeń, weryfikację poprawności działania systemu, sprawdzenie parametrów pracy, ocenę stopnia zużycia komponentów oraz potwierdzenie dalszej bezpiecznej i efektywnej eksploatacji instalacji2.2. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz

Aby przygotować dokumentację techniczną instalacji oraz uzyskać uzgodnienie Inspektora Nadzoru na wykonanie tych instalacji, konieczne jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień oraz ekspertyz (p.poż.), w tym kontakt z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Wymagania formalne obejmują:

- opracowanie schematów instalacji magazynu energii zgodnie z obowiązującymi polskimi normami lub w przypadku ich braku odpowiednimi normami europejskimi oraz wymaganiami lokalizacyjnymi,

- zgłoszenie schematów instalacji magazynów energii (zawierających uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. p.poż.) wraz z niezbędnym formularzem zgłoszeniowym do operatora sieci dystrybucyjnej.

## 2.3. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczne powinna zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej magazynów energii na podstawie wizji lokalnych lub dostępnych opracowań technicznych wynikłych z przeprowadzonych wizji terenowych 
w budynkach żłobkowych biorących udział w projekcie.

Zamawiający planuje montaż magazynów energii w budynkach żłobkowych, dlatego przed rozpoczęciem opracowywania projektu należy przeprowadzić wszystkie uzgodnienia (p.poż.) oraz lokalne oceny warunków technicznych i użytkowników budynków, aby potwierdzić możliwość umieszczenia urządzenia w wybranym miejscu.

Zamawiający dopuszcza sukcesywne zatwierdzanie dokumentacji technicznej w partiach / etapach podczas realizacji projektu.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż określone w niniejszym opracowaniu.

## 2.3.1 Wymagania dla dokumentacji

Każda dostarczona dokumentacja musi posiadać w swoim zakresie minimum określone
w niniejszym dokumencie:

  - tytuł dokumentu,

  - nazwę projektu,

  - datę opracowania,

  - nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu,

  - oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej,

  - nazwę i adres Zamawiającego,

  - spis treści dokumentu,

  - wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami,

  - stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony,

  - niezbędne uzgodnienia (rzeczoznawca p.poż.) i pozwolenia (jeśli prawo tego wymaga),

  - zestawienie materiałowe, rysunki wraz z opisem i podaniem niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału czy urządzenia,

  - schemat instalacji,

  - formularz zgłoszeniowy przyłączenia nowej instalacji do sieci OSD macierzystego dostawcy energii według obowiązujących wzorów,

  - potwierdzenie złożenia wniosku do macierzystego OSD; w przypadku zgłoszenia elektronicznego należy przedstawić potwierdzenie zgłoszenia a wskazany adres e-mail.

Wszelkie procedury urzędowe, które wymagać będą większej liczby egzemplarzy dokumentacji, Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia sporządzi wymaganą ilość egzemplarzy.

Projekt ma zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej magazynów energii.

Projekty należy wykonać w taki sposób, aby instalację można było zrealizować bez utrudnień dla użytkowników i administratorów budynków.

Dokumentacja Powykonawcza powinna być sporządzona w języku polskim, dostarczona w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym np. USB, w plikach zapisanych w formatach: „pdf”, „dwg”, „jpeg” lub innych powszechnie używanych formatach (w zależności od charakteru dokumentacji). W przypadku konieczności dołączenia dokumentacji do zgłoszenia wykonania robót w Wydziale Architektury i Budownictwa właściwego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy lub przedstawienia jej Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, dokumentację należy sporządzić w co najmniej 5 egzemplarzach w formie papierowej.

## 2.3.2 Projekt techniczny

Dzięki nowelizacji Prawa budowlanego montaż magazynu energii elektrycznej będzie możliwy bez dodatkowych formalności dla magazynów o pojemności do 30 kWh mocy lub zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania instalacji i jej zgłaszania do odpowiednich podmiotów.

## 2.4. Przekazanie miejsca montażu i jego zabezpieczenie

Wykonawca wraz z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru ustalą terminy montażu
w poszczególnych obiektach objętych projektem. Potwierdzenie terminów montażu
z kierownikami żłobków leży po stronie Wykonawcy. Szczegóły organizacyjne prowadzonych prac Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z kierownikiem żłobka, w którym będzie prowadzony montaż.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku w miejscu montażu przez cały okres realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia magazynu energii przez Zamawiającego.

Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia stałego dostępu do sieci WiFi w miejscu montażu magazynu energii, w celu utrzymania komunikacji z magazynem energii oraz umożliwienia zdalnej aktualizacji oprogramowania i diagnozowania online.

Miejsce montażu należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, które powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznaczone przed uszkodzeniem. Za prawidłowe zabezpieczenie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada Wykonawca.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia urządzeń, pomimo odpowiedniego zabezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy w celu naprawy/usunięcia szkody. Za wszelkie uszkodzenia instalacji w wyniku podjętych działań przez Wykonawcę odpowiada Wykonawca i jest zobowiązany pokryć koszty naprawy lub naprawić wyrządzone szkody.

## 2.5. Ochrona środowiska i materiały odpadowe

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i miejsca montażu w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją inwestycji. Prace generujące hałas, wibracje będą wykonywane w sposób i w czasie uzgodnionym z użytkownikiem nieruchomości (kierownikiem danego żłobka). Wykonawca ma w obowiązku minimalizować wpływ uciążliwych prowadzonych prac na użytkowników obiektów, w których prowadzone są prace oraz na otaczające środowisko. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia żłobki będą czynne – w okresie realizacji zamówienia należy zatem uwzględnić następujące zasady:

- roboty budowlano-montażowe należy zaplanować do realizacji od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt i niedziel),

- robót budowlano-montażowych nie można prowadzić w czasie leżakowania dzieci (w godzinach od 12:00 do 14:00),

- należy uwzględnić planowaną przerwę wakacyjną w poszczególnych placówkach objętych przedmiotem zamówienia – zaleca się, aby prace uciążliwe wykonywać w okresie przerwy wakacyjnej zaplanowanej w danej placówce, zgodnie z wykazem poniżej:

Tabela 1 Wykaz przerw wakacyjnych w placówkach

| Numer Żłobka | Termin przerwy wakacyjnej |
| --- | --- |
| Żłobek nr 2 | 3-16.08. |
| Żłobek nr 4 | 3-16.08. |
| Żłobek nr 6 | 10-29.08 |
| Żłobek nr 7 | 17-31.08. |
| Żłobek nr 9 | 17-31.08 |
| Żłobek nr 10 | REMONT |
| Żłobek nr 13 | 3-14.08. |
| Żłobek nr 14 | 3-21.08. |
| Żłobek nr 15 | 10-29.08. |
| Żłobek nr 16 | 24-28.08. |
| Żłobek nr 17 | REMONT |
| Żłobek nr 18 | 3-21.08. |
| Żłobek nr 20 | 10-31.08. |
| Żłobek nr 21 | 17-31.08. |
| Żłobek nr 23 | 24-28.08. |
| Żłobek nr 24 | 14-31.07. |
| Żłobek nr 27 | REMONT |
| Żłobek nr 28 | 20-31.07. |
| Żłobek nr 29 | praca całoroczna |
| Żłobek nr 31 | praca całoroczna |
| Żłobek nr 33 | REMONT |
| Oddział Żłobka nr 34 | 13-31.07. |
| Żłobek nr 36 | 6-24.07. |
| Żłobek nr 37 | 20.07.-7.08. |
| Żłobek nr 41 | 3-21.08. |
| Żłobek nr 43 | REMONT |
| Żłobek nr 46 | praca całoroczna |
| Żłobek nr 47 | 13-31.07. |
| Żłobek nr 48 | 17-31.08. |
| Żłobek nr 52 | 3-14.08. |
| Żłobek nr 55 | 3-21.08. |
| Żłobek nr 56 | 10-31.08. |
| Żłobek nr 57 | 27.07.-14.08. |
| Żłobek nr 58 | 27.07.-14.08. |
| Żłobek nr 61 | 3-21.08. |
| Żłobek nr 64 | 12-31.08. |
| Żłobek nr 65 | 17-31.08. |
| Żłobek nr 66 | 6-17.07. |
| Żłobek nr 68 | 1-17.07. |
| Żłobek nr 69 | 13-31.07. |
| Żłobek nr 70 | praca całoroczna |
| Żłobek nr 71 | praca całoroczna |
| Żłobek nr 72 | praca całoroczna |
| Żłobek nr 73 | praca całoroczna |
| Żłobek nr 74 | 10-28.08. |

- w czasie, gdy na terenie bezpośrednio przyległym do pomieszczenia, w którym montowany będzie magazyn energii, przebywają dzieci zabronione jest wykonywanie uciążliwych robót (za uciążliwe roboty uważa się prace związane z wierceniem, przewiercaniem, kuciem, wibrowaniem terenu i podłoża, tzn. prace oddziaływujące na otoczenie i na przebywające osoby, tj. prace powodujące hałas, zapylenie), wykonywanie robót uciążliwych możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:30 do 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt i niedziel) lub w godzinach ściśle uzgodnionych z kierownikiem danej placówki,

- po wykonaniu robót w danym dniu należy uporządkować miejsce prac (tj. jeśli były wykonywane prace powodujące pylenie, należy wytrzeć/umyć zabrudzone powierzchnie; dopuszczalne jest zastosowanie foli ochronnych na powierzchnie lub wyposażenie przed rozpoczęciem prac powodujących pylenie),

- w przypadku konieczności wyłączenia mediów, w szczególności energii elektrycznej na potrzeby instalacji lub prób/sprawdzeń montowanych urządzeń – Wykonawca uzgodni dokładny czas i okres wyłączenia z Kierownikiem danego żłobka.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca na bieżąco jest zobligowany do przekazania do utylizacji śmieci, pozostałości z opakowań itp. zgodnie z wymogami ustawy z odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska. Koszty związane z wywozem odpadów ponosi Wykonawca. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem zamówienia ponosi Wykonawca.

## 2.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Podczas realizacji prac montażowych Wykonawca ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej.

## 2.6.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy Wykonawcy i pracownicy podwykonawców nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, ani niezgodnych z obowiązującymi standardami sanitarnymi.

## 2.6.2 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji prac montażowych lub działalności personelu Wykonawcy.

## 2.7. Materiały i wyroby budowlane

Wykonawca zapewni stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych, w odpowiedniej dla zamówienia ilości, posiadających odpowiednie świadectwa i wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie urządzenia, materiały i wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe
i nieużywane, wolne od wad fabrycznych. W dokumentacji powykonawczej należy zawrzeć wszystkie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności dla zastosowanych urządzeń, materiałów 
i wyrobów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby, do czasu, gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami oraz utratą jakości i właściwości użytkowych.

## 2.8. Sprzęt, środki trwałe i maszyny

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt oraz potrzebne środki transportu do realizacji zamówienia. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i spełniać wymagania określone w odpowiednich przepisach prawa. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpływa niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznymi i w pełnej gotowości do pracy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu, w sposób dla nich bezpieczny, tj. zabezpieczający je przed uszkodzeniem i utratą parametrów technicznych.

## 3. Zakończenie i kontrola jakości

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Zamówienia w szczególności zgodnie z umową wraz z załącznikami, przez wykwalifikowanych wykonawców i pracowników, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów użytych podczas wykonania inwestycji. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia kontroli materiałów oraz prac z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że prace wykonano zgodnie z wymaganiami.

W celu kontroli jakości wykonywania prac oraz stosowanych materiałów  Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mu wszelką niezbędną pomoc i dostęp do miejsca prowadzonych robót.

## 3.1 Estetyka, wykonanie prac i wykończenia

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów.

W przypadku konieczności ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, ich zakres należy uzgodnić z Kierownikiem danej placówki oraz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie otwory montażowe, przebicia, przejścia itp. powstałe w czasie prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich.

Do zadań użytkownika obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia własnym staraniem i na własny koszt oraz przywrócenia miejsca montażu do stanu pierwotnego.

## 3.2. Zakończenie prac

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu montażu do stanu pierwotnego. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: usunięcie niewykorzystanych materiałów, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac oraz uprzątnięcie otoczenia miejsca montażu.

Wymaga się od Wykonawcy przekazania oświadczenia użytkownika z każdej lokalizacji (kierownika żłobka lub osoby przez niego wyznaczonej) z każdej lokalizacji, w której zakończono prace, potwierdzającego, że:

- został przeszkolony w zakresie obsługi instalacji,

- otrzymał instrukcje obsługi, harmonogram przeglądów gwarancyjnych oraz konserwacji, zasady korzystania z serwisu,

- nie wnosi uwag co do stanu nieruchomości po zakończeniu prac.

## 4. Odbiór prac montażowych

Procedura odbioru końcowego prac montażowych w danej części przeprowadzana jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy oraz komisji powołanej przez Zamawiającego, której zadaniem będzie odbiór przedmiotu zamówienia.

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia polegać będzie na ocenie rzeczywistego wykonania zakresu prac, w szczególności w aspekcie zgodności z wymaganym zakresem oraz jakości wykonania przedmiotu zamówienia.

Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu 
z wyprzedzeniem minimum 5-7 dni roboczych przed dniem planowanego odbioru.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, również 
z wyprzedzeniem minimum 5-7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru końcowego.

W przypadku gdy Zamawiający odmówi odbioru końcowego, w protokole sporządzonym po czynnościach odbiorowych, Zamawiający szczegółowo przedstawi swoje zastrzeżenia co do zakresu i jakości wykonanego przedmiotu zamówienia oraz określi zakres i termin wykonania prac naprawczych.

W przypadku, gdy zdaniem komisji odbiorowej, roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia jest Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez:

- upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,

- Zamawiającego,

- Inspektora Nadzoru,

- Kierownika Żłobka właściwego dla lokalizacji, na którym zamontowano Instalację.

Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

## 5. Dokumentacja powykonawcza

Zamawiający wymaga, aby Dokumentacja Powykonawcza Instalacji była przygotowana oddzielnie dla każdej wykonanej instalacji osobno i składała się z następujących dokumentów:

- Protokół Odbioru Końcowego Instalacji

dla każdego magazynu energii zamontowanego na danym obiekcie, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego oraz Kierownika Żłobka właściwego dla lokalizacji, w której wykonano instalację,

- Dokumentacja Techniczna Instalacji, zawierająca następujące rozdziały:

- dane nieruchomości,

- adres wykonanej instalacji,

- opis techniczny instalacji wraz z parametrami technicznymi instalacji,

- schemat i opis połączeń elektrycznych wykonanej instalacji,

- zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną:

- nazwą producenta,

- numerem seryjnym urządzenia,

- kartami katalogowymi zamontowanych elementów składowych urządzenia,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczenia do użytku dla wszystkich zamontowanych elementów.

- Dokumentacja fotograficzna obejmująca:

- stan nieruchomości przed przystąpieniem do montażu instalacji,

- stan nieruchomości po zakończeniu montażu,

- zdjęcia zamontowanych elementów i urządzeń,

- zdjęcia tabliczek znamionowych z numerami seryjnymi urządzeń 
(dotyczy: ładowarek AC, falowników retrofitowych, falowników hybrydowych, magazynów energii).

- Formularz aktualizacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej według wzoru obowiązującego u OSD, wraz z:

- potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia aktualizacji przez OSD;

- w przypadku zgłoszenia aktualizującego on-line - numer zgłoszenia formularzowego.

Dokumentacja Powykonawcza powinna być sporządzona w języku polskim i dostarczona
w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym usb, w plikach zapisanych w formacie: pdf, dwg, jpeg lub innych powszechnie używanych formatach.

## 6. Ubezpieczenie i Gwarancja

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć dostawy oraz prace montażowe zgodnie
z dokumentacja przetargową.

## 6.1 .Gwarancja

Okres obowiązywania gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na cały wykonany przedmiot zamówienia w każdej z części nie może być krótszy niż 3 lata. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, nie ogranicza okresów gwarancji udzielonych przez producentów urządzeń i materiałów.

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich zgłaszanych przez Zamawiającego lub Kierowników żłobków, usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji.

Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia został szczegółowo określony
w niniejszym dokumencie.

Wykonawca zapewni serwisowanie (konserwacja) wybudowanych instalacji w okresie objętym gwarancją.  Koszty serwisowania (konserwacji) urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujące okresy gwarancji:

  - prace projektowe i montażowe – min. 3 lata gwarancji i rękojmi Wykonawcy,

  - ładowarki AC / falowniki retrofitowe – min. 10 lat gwarancji producenta,

  - okablowanie – min. 5 lat gwarancji producenta,

- magazyny energii wraz z bateriami – min. 10 lat gwarancji producenta.

Napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany wykonywać nieodpłatnie, z użyciem fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementy uszkodzone przed wystąpieniem usterki.

## 6.2. Serwis gwarancyjny instalacji magazynów energii

Podstawowe wymagania i zasady:

- czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – do 48 godzin od momentu zgłoszenia, w dni robocze od 8:00 do 16:00, przez Zamawiającego bądź bezpośrednio przez Kierownika żłobka,

- czas na usunięcie awarii – do 14 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia, w dni robocze od 8:00 do 18:00,

- Wykonawca zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia serwisowego 
oraz potwierdzenia jego przyjęcia, wraz z wykazem osób odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń, ich numerów telefonów oraz adresami e-mail,

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi na wykonanie corocznego przeglądu konserwacyjnego instalacji magazynu energii, obejmującego sprawdzenie stanu technicznego, przydatności do użytkowania, zweryfikowanie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony oraz uziemienia instalacji.

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla wskazanego personelu technicznego Zamawiającego oraz dla użytkowników (np. przez linię wsparcia czynną od 8:00 do 16:00 w dni robocze oraz dedykowaną platformę zgłoszeniową).

## 7. Zakres prac do wykonania w ramach realizowanego projektu

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie magazynów energii o pojemności: od minimum 5 kW do 45 kW, przeznaczonych do zasilania potrzeb bytowych żłobków poprzez zapewnienie obniżenia zużycia energii elektrycznej. Moc magazynu energii została wstępnie dobrana na podstawie zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej w danej lokalizacji.

W trakcie wykonywania inwestycji i opracowywania projektów należy każdorazowo zweryfikować parametry doboru urządzeń wskazane w uproszczonej dokumentacji technicznej, w szczególności wskazaną moc magazynu energii i wykonać stosowne obliczenia zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.

Magazyn energii zostanie zamontowany w miejscu wskazanym w opracowaniu technicznym lub w deklaracji, które to miejsce zostało lub zostanie ustalone z Kierownikami żłobków przez Wykonawcę.

Montaż magazynów energii przewiduje się w:

- pomieszczeniu technicznym (pomieszczenie RG) budynku żłobka,

- ewentualnie w piwnicy, w pomieszczeniu ustalonym z Kierownikiem danego żłobka.

Dopuszcza się zmiany lokalizacji urządzeń ze względu na warunki techniczne po wcześniejszym otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. Zmiany mogą być podyktowane warunkami technicznymi związanymi z montażem urządzenia. Urządzenia zostaną zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób umożliwiający bezproblemową obsługę serwisową i eksploatacyjną.

## 7.1. Zestawienie materiałów montowanego systemu magazynów energii

Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu energii przyłączanego do wewnętrznej instalacji elektrycznej i istniejącej instalacji fotowoltaicznej poprzez systemem integracji istniejących instalacji PV.  Instalacja obejmuje również dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do współpracy z magazynem energii, w tym montaż licznika energii oraz układu sterowania. Instalacja będzie oddawała energię elektryczną na potrzeby własne obiektu (żłobka).

Zakres prac instalacyjnych na każdej lokalizacji obejmuje:

  - moduły bateryjne,

  - moduł kontrolny BMS (Battery Management System) system zarządzania baterią,

  - falownik retrofitowy lub falownik hybrydowy wraz z niezbędną aparaturą elektryczną w tym:

- licznikiem energii elektrycznej,

- zabezpieczeniami,

- rozdzielnicą,

  - konfigurację z istniejącą mikroinstalacją fotowoltaiczną,

  - podłączenie do systemu monitoringu za pomocą modułu wifi lub LAN,

  - przeszkolenie wyznaczonych pracowników żłobków z obsługi urządzenia.

Uwaga!
Opracowanie nie obejmuje wymiany istniejącego licznika energii elektrycznej.

Wymiana licznika leży po stronie lokalnego dystrybutora energii elektrycznej (OSD), z którym umowę posiada Zamawiający.

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części uproszczonej dokumentacji technicznej. Podane parametry określają minimalny poziom technologiczny oraz funkcjonalny, jaki musi zostać spełniony przez Wykonawcę, aby instalacja odpowiadała wymaganiom Zamawiającego.

## 8. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca w razie konieczności ma obowiązek wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak taśmy ostrzegawcze, bariery lub inne środki w zależności od sytuacji.

## 8.1. Zabezpieczenia minimalne wymogi dla AC/DC

Każda instalacja magazynu energii, musi być wyposażona w:

- od strony DC – w rozłącznik izolacyjny,

- od strony AC – w ochronnik przeciwprzepięciowy zgodny z normą EN / IEC 61643-11 lub równoważną.

Instalacje ochronników mogą być wykonywane za pomocą wewnętrznych modułów wewnętrznych falownika oraz za pomocą modułów zewnętrznych montowanych w rozdzielnicach.

Po stronie AC falownik należy zabezpieczyć nadprądowo przed potencjalnym prądem zwarciowym od strony sieci.

## 8.2. Parametry techniczno-użytkowe magazynów energii o poszczególnych mocach
i pojemnościach

Magazyn energii to urządzenie mające na celu magazynowanie i przechowywanie nadmiaru energii. Magazyny muszą być wyposażone w system zarządzania energią (EMS). Jest to inteligentny system zarządzania energią sterujący pracą systemu w czasie rzeczywistym i prawidłowym ruchem energii pomiędzy siecią a magazynem.

Magazyny muszą posiadać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania i diagnozowania online. Urządzenia muszą być budowy modułowej umożliwiającej ich rozbudowę oraz posiadać certyfikację zgodną ze standardami europejskimi wydaną przez jednostkę certyfikującą, taką jak TÜV.  Zastosowane magazyny energii muszą być kompatybilne z istniejącymi falownikami, a integracja musi być zapewniona poprzez odpowiedni system komunikacji i sterowania. Istniejące falowniki pozostają w placówkach żłobków i nie mogą być demontowane.

Tabela 2 Minimalne parametry magazynu energii o mocy od  5 kW do 25 kW

| Lp. | Opis systemu | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ akumulatora | Litowo-jonowy (LiFePO4) |
| 2 | Typ budowy | Modułowa umożliwiająca rozbudowę |
| 3 | Stopień ochrony | minimum IP55 |
| 4 | Certyfikacja | IEC 62619, IEC 62040 |
| 5 | Temperatura pracy | Ładowanie :0°~ + 55°C Rozładowanie: -20°C~ + 55°C |
| 6 | Napięcie nominalne systemu | wysokonapięciowy (HV) 160–700 V |
| 7 | Pojemność modułu baterii | minimum 5 kWh |
| 8 | Pojemność całkowita systemu | od 5 kWh do minimum 25 kWh |
| 9 | Moc magazynu | od 2,5 kW do minimum 12,5 kW |
| 10 | Maksymalny prąd ładowania | minimum 37 A |
| 11 | Maksymalny prąd rozładowania | minimum 37 A |
| 12 | Komunikacja | CAN, RS485 |
| 13 | System zarządzania baterią | wbudowany BMS |
| 14 | Żywotność | minimum 6000 cykli przy 25°C |
| 15 | Głębokość rozładowania | minimum 90% DoD |
| 16 | Sprawność systemu | ≥95% |
| 17 | Gwarancja producenta | minimum 10 lat |

Tabela 3 Minimalne parametry magazynu energii o mocy od 25 kW do 45 kW

| Lp. | Opis systemu | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ akumulatora | Litowo-jonowy (LiFePO4) |
| 2 | Typ budowy | Modułowa umożliwiająca rozbudowę systemu |
| 3 | Stopień ochrony | minimum IP20 |
| 4 | Certyfikacja | IEC 62619, IEC 62040 |
| 5 | Temperatura pracy | Ładowanie 0°~ + 55°C Rozładowanie: -20°C + 55°C |
| 6 | Napięcie nominalne systemu | wysokonapięciowy (HV) 200–800 V |
| 7 | Pojemność modułu baterii | minimum 5 kWh |
| 8 | Pojemność całkowita systemu | od 25 kWh do minimum 45 kWh |
| 9 | Moc magazynu | od 25 kW do minimum 22,5 kW |
| 10 | Maksymalny prąd ładowania | minimum 50 A |
| 11 | Maksymalny prąd rozładowania | minimum 50 A |
| 12 | Komunikacja | CAN, RS485 |
| 13 | System zarządzania baterią | wbudowany BMS |
| 14 | Żywotność | minimum 6000 cykli przy temperaturze 25°C |
| 15 | Głębokość rozładowania | minimum 90% (DoD) |
| 16 | Sprawność systemu | ≥95% |
| 17 | Gwarancja producenta | minimum 10 lat |

## 8.3. Parametry techniczno-użytkowe falowników retrofitowych o poszczególnych mocach i pojemnościach

Zamawiający zastrzega aby parametry techniczne, funkcjonalne i fizyczne dostarczonych inwerterów nie mogą być gorsze niż parametry określone poniżej.

Wszystkie systemy fotowoltaiczne muszą być wyposażone w układy pomiarowe, umożliwiające monitorowanie pracy instalacji. Inwerter powinien posiadać funkcję wysyłania informacji za pomocą połączenia internetowego, a dane odnośnie bieżącej produkcji energii muszą być przechowywane na serwerze producenta falownika.

Tabela 4 Minimalne parametry falownika 3 fazowego dla magazynów energii o mocy od 5 kW do 25 kW

| Parametr | Wartość minimalna |
| --- | --- |
| Parametry wyjściowe AC (w sieci) |  |
| Znamionowa moc wyjściowa (W) | Zgodnie z tabelą nr 5, 6, 7, 8, 9 (podział na części) w punkcie (1) |
| Znamionowe napięcie wyjściowe (V) | 230 / 400 V, 3L / N / PE |
| Znamionowa częstotliwość sieci AC (Hz) | 50 / 45–55 Hz |
| Parametry akumulatora |  |
| Typ akumulatora | Li-Ion / LiFePO4 |
| Zakres napięcia akumulatora (V) | od 100 V do 700 V |
| Liczba wejść akumulatorowych | minimum 2 |
| Maksymalny stały prąd ładowania (A) | minimum 30A |
| Maksymalny stały prąd rozładowania (A) | minimum 30A |
| Sprawność |  |
| Europejska sprawność | minimum 96,5% |
| Zabezpieczenia |  |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją w obwodzie zasilania magazynu energii | zintegrowany |
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | zintegrowany |
| Zabezpieczenie nadprądowe obwodu AC | zintegrowany |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe obwodu AC | zintegrowany |
| Zabezpieczenie temperaturowe akumulatora | zintegrowany BMS |
| Dane ogólne |  |
| Zakres temperatury pracy (°C) | od -40°C do + 60 °C |
| Metoda chłodzenia | naturalna lub inteligentne chłodzenie powietrzne |
| Wyświetlacz | LED / LCD / APP |
| Komunikacja | RS485, CAN |
| Topologia | Nieizolowany |
| Stopień ochrony | minimum IP65 |
| Gwarancja | minimum 10 lat |
| Certyfikaty i normy | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 50549 |

Tabela 5 Minimalne parametry falownika 3 fazowego dla magazynów energii o mocy od 25 kW do 45 kW

| Parametr | Wartość minimalna |
| --- | --- |
| Parametry wyjściowe AC (w sieci) |  |
| Znamionowa moc wyjściowa (W) | Zgodnie z tabelą nr 5, 6, 7, 8, 9 (podział na części) w punkcie (1) |
| Znamionowe napięcie wyjściowe (V) | 230 / 400 V, 3L / N / PE |
| Znamionowa częstotliwość sieci AC (Hz) | 50 / 45–55 Hz |
| Parametry akumulatora |  |
| Typ akumulatora | Li-Ion / LiFePO4 |
| Zakres napięcia akumulatora (V) | od 150 V do 900 V |
| Liczba wejść akumulatorowych | minimum 2 |
| Maksymalny stały prąd ładowania (A) | minimum 50A |
| Maksymalny stały prąd rozładowania (A) | minimum 50A |
| Sprawność |  |
| Europejska sprawność | minimum 96,5% |
| Zabezpieczenia |  |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją w obwodzie zasilania magazynu energii | zintegrowany |
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | zintegrowany |
| Zabezpieczenie nadprądowe obwodu AC | zintegrowany |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe obwodu AC | zintegrowany |
| Zabezpieczenie temperaturowe akumulatora | zintegrowany BMS |
| Dane ogólne |  |
| Zakres temperatury pracy (°C) | od -40°C do +60 °C |
| Metoda chłodzenia | inteligentne chłodzenie powietrzne |
| Wyświetlacz | LED / LCD / APP |
| Komunikacja | RS485, CAN |
| Topologia | Nieizolowany |
| Stopień ochrony | minimum IP65 |
| Gwarancja | minimum 10 lat |
| Certyfikaty i normy | IEC 62619, IEC 62040, CE, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 50549 |

### II. Część informacyjna

9. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem prac

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz normami technicznymi, w tym w szczególności:

- Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym,

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

- EN 59173 Okablowanie strukturalne budynków lub równoważna,

- EN 50167 Okablowanie poziome lub równoważna,

- EN 50168 Okablowanie pionowe lub równoważna,

- EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne lub równoważna,

- PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1 - Wymagania ogólne,

- PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości lub równoważna,

- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków lub równoważna,

- PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania lub równoważna,

- PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym lub równoważna,

- PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego lub równoważna.

## 10. Wykaz placówek w podziale na części zamówienia wraz z opisem planowanych magazynów energii

Przyjęte rozwiązania w opisanym uproszczonej dokumentacji technicznej należy traktować jako wymagania minimalne pod względem ilości i rodzaju opisanych urządzeń, elementów oraz materiałów składających się na poszczególną instalację.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek doboru optymalnego rozwiązania dla każdego ze żłobków indywidualnie, w sposób pozwalający na zamontowanie kompletnej, pełnowartościowej instalacji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów techniczno-budowlanych, norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Zestawienie projektowanych instalacji magazynów energii z ładowarką AC/inwerterem hybrydowym/retrofitem z wyodrębnieniem na poszczególne budynki żłobków na terenie Miasta Stołecznego Warszawy z podziałem na części:

Tabela 6 Część nr 1 - wykaz placówek

| LP | Nr | Adres | Moc PV | Zużycie roczne [MWh] | Pojemność magazynu energii [kWh] | Moc magazynu [kWe] | Moc falownika retrofitu [kw](1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żłobek nr 36 | ul. Strumykowa 18, Warszawa | 29,12 | 42,315 | 25 | 12,5 | 25 |
| 2 | Żłobek nr 57 | ul. Książkowa 2, Warszawa | 48,45 | 65,723 | 45 | 22,5 | 40 |
| 3 | Żłobek nr 56 | ul. Truskawkowa 5, Warszawa | 48,95 | 116,989 | 45 | 22,5 | 40 |
| 4 | Żłobek nr 58 | ul. Krzyżówki 24, Warszawa | 49,2 | 39,679 | 45 | 22,6 | 40 |
| 5 | Żłobek nr 43 | ul. Wacława Tokarza 4, Warszawa | 15,47 | 12,781 | 15 | 7,5 | 15 |
| 6 | Żłobek nr 47 | ul. Chodecka 2, Warszawa | 37,05 | 61,619 | 35 | 17,5 | 35 |
| 7 | Żłobek nr 13 | ul. Markowska 17A, Warszawa | 14,56 | 20,521 | 10 | 5 | 12 |

Tabela 7 Część nr 2 - wykaz placówek

| LP | Nr | Adres | Moc PV | Zużycie roczne [MWh] | Pojemność magazynu energii [kWh] | Moc magazynu [kWe] | Moc falownika retrofitu [kw](1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żłobek nr 33 | ul. Władysława Umińskiego 9, Warszawa | 19,58 | 17,65 | 15 | 7,5 | 15 |
| 2 | Żłobek nr 31 | ul. Motorowa 5, Warszawa | 34,96 | 87,196 | 35 | 17,5 | 35 |
| 3 | Żłobek nr 61 | ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1A, Warszawa | 49,2 | 62,751 | 45 | 22,5 | 40 |
| 4 | Żłobek nr 55 | ul. Stanisława Fiszera 28, Warszawa | 48,45 | 80,685 | 45 | 22,5 | 40 |
| 5 | Żłobek nr 41 | ul. Potockich 107, Warszawa | 17,29 | 37,604 | 15 | 7,5 | 15 |
| 6 | Żłobek nr 64 | ul. Trakt Lubelski 89, Warszawa | 39,6 | 87,919 | 35 | 17,5 | 35 |

Tabela 8 Część nr 3 - wykaz placówek

| LP | Nr | Adres | Moc PV | Zużycie roczne [MWh] | Pojemność magazynu energii [kWh] | Moc magazynu [kWe] | Moc falownika retrofitu [kw](1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żłobek nr 2 | ul. Mandarynki 14, Warszawa | 28,3 | 12,082 | 25 | 12,5 | 25 |
| 2 | Żłobek nr 68 | ul. Cynamonowa 7, Warszawa | 49,2 | 70,193 | 45 | 22,5 | 40 |
| 3 | Żłobek nr 69 | ul. Kazury 9, Warszawa | 49,2 | 64,522 | 45 | 22,6 | 40 |
| 4 | Żłobek nr 52 | ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8A, Warszawa | 38,48 | 66,149 | 35 | 17,5 | 35 |
| 5 | Żłobek nr 70 | ul. Pamiętna 16, Warszawa | 49,2 | 52,615 | 45 | 22,5 | 40 |
| 6 | Żłobek nr 29 | ul. Nike 6, Warszawa | 19,6 | 25,037 | 20 | 10,0 | 15 |
| 7 | Żłobek nr 71 | ul. Astronautów 5A, Warszawa | 32,31 | 26,444 | 30 | 15 | 30 |

Tabela 9 Część nr 4 - wykaz placówek

| LP | Nr | Adres | Moc PV | Zużycie roczne [MWh] | Pojemność magazynu energii [kWh] | Moc magazynu [kWe] | Moc falownika retrofitu [kw](1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żłobek nr 17 | ul. Jana Kochanowskiego 9, Warszawa | 24,7 | 19,855 | 20 | 10 | 20 |
| 2 | Żłobek nr 15 | ul. Wrzeciono 22, Warszawa | 22,25 | 13,229 | 20 | 10,0 | 20 |
| 3 | Żłobek nr 16 | ul. Klaudyny 10, Warszawa | 31,15 | 28,076 | 30 | 15 | 30 |
| 4 | Żłobek nr 14 | ul. Wrzeciono 4, Warszawa | 32,93 | 35,58 | 30 | 15 | 30 |
| 5 | Żłobek nr 46 | ul. Przybyszewskiego 70/72, Warszawa | 35,2 | 41,397 | 30 | 15,0 | 35 |
| 6 | Żłobek nr 74 | ul. Bogusławskiego 5, Warszawa | 48,76 | 68,530 | 45 | 22,4 | 40 |
| 7 | Żłobek nr 63 | ul. Obrońców Tobruku 9, Warszawa | 47,97 | 61,454 | 45 | 22,5 | 40 |
| 8 | Lokal dziennego opiekuna ul. J. Ch. Paska 14 | ul. Jana Chryzostoma Paska 14, Warszawa | 7,6 | 7,07 | 5 | 2,5 | 6 |
| 9 | Żłobek nr 24 | ul. ks. Jerzego Popiełuszki 15, Warszawa | 23,66 | 20,649 | 20 | 10 | 20 |
| 10 | Żłobek nr 27 | ul. Mariana Keniga 9, Warszawa | 17,8 | 14,283 | 15 | 7,5 | 17 |
| 11 | Żłobek nr 48 | ul. Czerwona Droga 6, Warszawa | 12,6 | 45,295 | 15 | 7,5 | 12 |
| 12 | Żłobek nr 73 | ul. Reksia 2, Warszawa | 31,5 | 59,08 | 30 | 15,0 | 30 |
| 13 | Żłobek nr 72 | ul. Henryka II Pobożnego 33, Warszawa | 43,46 | 29,319 | 40 | 20 | 40 |

Tabela 10 Część nr 5 - wykaz placówek

| LP | Nr | Adres | Moc PV | Zużycie roczne [MWh] | Pojemność magazynu energii [kWh] | Moc magazynu [kWe] | Moc falownika retrofitu [kw](1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mini Żłobek – Oddział Żłobka nr 34 | ul. Badowska 2, Warszawa | 14,56 | 14,631 | 10 | 5 | 12 |
| 2 | Żłobek nr 10 | ul. Nowolipie 15A, Warszawa | 19,6 | 21,836 | 15 | 7,5 | 15 |
| 3 | Żłobek nr 20 | ul. Wilcza 27A, Warszawa | 28,4 | 26,874 | 25 | 12,5 | 25 |
| 4 | Żłobek nr 23 | ul. Grzybowska 7, Warszawa | 31,39 | 30,092 | 30 | 15 | 30 |
| 5 | Żłobek nr 21 | ul. Jarosława Dąbrowskiego 96, Warszawa | 22,8 | 24,408 | 20 | 10 | 20 |
| 6 | Żłobek nr 7 | ul. Kmicica 3, Warszawa | 27,79 | 34,818 | 25 | 12,5 | 25 |
| 7 | Żłobek nr 4 | ul. Wiktorska 94/96, Warszawa | 34,8 | 47,706 | 30 | 15 | 30 |
| 8 | Żłobek nr 6 | św. Bonifacego 72, Warszawa | 36 | 48,401 | 35 | 17,5 | 35 |
| 9 | Żłobek nr 65 | ul. Spartańska 2, Warszawa | 49,2 | 61,644 | 45 | 22,5 | 40 |
| 10 | Żłobek nr 9 | ul. Sanocka 7, Warszawa | 25,2 | 26,063 | 25 | 12,5 | 25 |
| 11 | Żłobek nr 18 | ul. Smocza 1A, Warszawa | 18 | 18,898 | 15 | 7,5 | 15 |
| 12 | Żłobek nr 28 | ul. Monte Cassino 7, Warszawa | 25,65 | 23,141 | 25 | 12,5 | 25 |
| 13 | Żłobek nr 66 | ul. Erazma Ciołka 26A, Warszawa | 27,3 | 136,204 | 25 | 12,5 | 25 |
| 14 | Żłobek nr 37 | ul. Ożarowska 57, Warszawa | 36 | 26,411 | 35 | 17,5 | 35 |