# ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Przewody elektroenergetyczne nn AsXSn

Przewody winny:

- być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, tj. wykonane w okresie obowiązywania umowy;

- posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności oraz być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce normami w tym zakresie.

- być wykonane zgodnie z Standardami obowiązującymi w Enea Operator sp. z o.o. Standardy są dostępne pod adresem:

https://operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej

Przewód elektroenergetyczny na napięcie znamionowe 0,6/1kV samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) i izolacji z polietylenu sieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie się płomienia (n) zgodnie z normą PN- EN 60332-1-2 i promieniowanie UV zgodnie z PN-HD 605 S2, pkt 2.4.23 (2 cykle) lub PN-HD 605 S3, pkt. 2.4.20.

- Dopuszczalna temperatura graniczna długotrwała pracy przewodu min. 90°C.

- Dopuszczalna temperatura pracy przewodu przy zwarciu 5 s. min. 250°C.

- Przewód wykonany wg normy PN-HD 626 S1:2002, PN-HD 626 S1: 2002/A2:2003 lub PN-HD 626-S2:2025-11

| Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | OPIS ASORTYMENTU |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Przewody izolowane nn | nn: AsXSn 2x25 |
| 1.2 | Przewody izolowane nn | nn: AsXSn 4x25 |
| 1.3 | Przewody izolowane nn | nn: AsXSn 4x35 |
| 1.4 | Przewody izolowane nn | nn: AsXSn 4x50 |
| 1.5 | Przewody izolowane nn | nn: AsXSn 4x70 |
| 1.6 | Przewody izolowane nn | nn: AsXSn 4x95 |

Zadanie 2 - Przewody elektroenergetyczne SN w osłonie. Przewody w osłonie: - przewód o żyłach z drutów ze stopu AlMgSi z barierą przeciwwilgociową, ekranem półprzewodzącym i osłoną izolacyjną wykonaną z polietylenu termoplastycznego odpornego na promieniowanie UV zgodnie z pkt. 2.4.23 (2 cykle) normy PN-HD 605 S2 i czynniki atmosferyczne (dopuszcza się wykonanie zewnętrznej osłony izolacyjnej z polietylenu termoplastycznego w oddzielnym procesie technologicznym; pozostałe warstwy wykonane w jednym procesie wytłaczania), - dopuszczalna temperatura długotrwała pracy przewodu min. 70°C L.p.; NAZWA ASORTYMENTU; OPIS ASORTYMENTU. 1; Przewody izolowane SN (GRENNPAS,BLL-T, EKOPAS); SN: CCSTW 1x50-AL3 20 kV. 2; Przewody izolowane SN (GRENNPAS,BLL-T, EKOPAS); SN: CCSTW 1x70-AL3 20 kV.

Zadanie 3 – Kable nn (Cu)

Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy atesty dla każdego odcinka, podpisane przez upoważnioną w tym zakresie osobę/jednostkę.

Kable winny być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, tj. wykonane w okresie obowiązywania umowy; winny:

- posiadać

- certyfikaty zgodności wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące i sprawozdania z badań,

- deklarację zgodności producenta zgodną z PN-EN ISO/IEC 17050-1 pkt.6.1,

- deklarację zgodności UE potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektyw LVD i RoHS oraz RoHS III,

- deklarację właściwości użytkowych i zgodności wydaną zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/3110

- być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce normami w tym zakresie.

A. Pozycje 1-2 (załącznik nr 1.1 do Formularza Oferty)

Kabel elektroenergetyczne niskiego napięcia typu N2XY.

Kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia na napięcie nominalne 0,6/1,0 kV typu N2XY z żyłami miedzianymi typu RM lub RMC o przekrojach żył 150 i 240 mm2. Powłoka koloru czarnego, odporna na promieniowanie UV spełniająca w tym zakresie wymagania zdefiniowane w normie PN-HD 605 S2 lub PN-HD 605 S3 (Raport z badań / Deklaracja zgodności producenta). Klasa reakcji na oddziaływanie ognia – deklarowane właściwości użytkowe – min. Eca.

Kabel wyprodukowany według normy: PN-HD 603 S1 (5G).

B. Pozycje 3 – 4 (załącznik nr 1.1 do Formularza Oferty)

Kabel elektroenergetyczny nn N2XY-J.

Kable elektroenergetyczny niskiego napięcia na napięcie nominalne 0,6/1,0 kV typu N2XY 5x z żyłami miedzianymi typu RE o przekrojach 10 i 16 mm2. Kolorystyka izolacji kabla zgodna z normą PN-HD 308 S2, przewody fazowe kolor: niebieski, brązowy, czarny, szary, przewód PEN – zielono-żółty. Powłoka koloru czarnego, odporna na promieniowanie UV spełniająca w tym zakresie wymagania zdefiniowane w normie PN-HD 605 S2 lub PN-HD 605 S3 (Raport z badań / Deklaracja zgodności producenta). Klasa reakcji na oddziaływanie ognia – deklarowane właściwości użytkowe – min. Eca.

Kabel wyprodukowany według normy: PN-HD 603 S1 (5G).

C. Pozycje 5-9 (załącznik nr 1.1 do Formularza Oferty)

Kable elektroenergetyczny niskiego napięcia typu YKY

Kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia (0,6/1kV) z żyłami miedzianymi o izolacji z polichlorku winylu (Y) i o powłoce z polichlorku winylu (Y). Klasa reakcji na oddziaływanie ognia – deklarowane właściwości użytkowe – Eca.

Kabel wyprodukowany według normy: PN-HD 603 S1 (3G) lub IEC 60502-1.

Wykaz kabli nn (Cu)

| L.p. | Nazwa asortymentu | Opis asortymentu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kable nn | Kable nn (żyły miedziane) N2XY 1x150 mm2 |
| 2 | Kable nn | Kable nn (żyły miedziane) N2XY 1x240 mm2 |
| 3 | Kable nn | Kable nn (żyły miedziane) N2XY 5x10 mm2 |
| 4 | Kable nn | Kable nn (żyły miedziane) N2XY 5x16 mm2 |
| 5 | Kable nn | Kable nn (żyły miedziane) YKY 4x6 mm2 |
| 6 | Kable nn | Kable nn (żyły miedziane) YKY 4x25 mm2 |
| 7 | Kable nn | Kable nn (żyły miedziane) YKY 4x35 mm2 |
| 8 | Kable nn | Kable nn (żyły miedziane) YKY 4x50 mm2 |
| 9 | Kable nn | Kable nn (żyły miedziane) YKY 4x70 mm2 |