| BUDYNEK - B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ – II: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |
| NAZWA INWESTYCJI |  | Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa” |  |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka |  |  |
| KATEGORIA BUDYNKU |  | IX – budynki szkolne |  |  |
| IDENTYFIKATOR |  | 100501_1.0004.1376/6 |  |  |
| ZAMAWIAJĄCY |  | Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz |  |  |
| OPRACOWANIE |  |  |  |  |
| BRANŻA | PROJEKTANT |  | PODPIS |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Projektant: MGR INŻ. SEBASTIAN MICHTA upr. bud. w spec. inst. elektrycznych nr SWK/0174/PWOE/11 |  |  |  |
|  | Współpraca - opracowanie: MGR INŻ. EWA PIOTROWICZ |  |  |  |
| DATA OPRACOWANIA: PAŹDZIERNIK – 2025r. |  |  |  |  |

EGZ. NR

# SPIS ZAWARTOŚCI

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

- DOK. PROJEKTANTA DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY;  str. 3

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA;   str. 6

- CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECHNICZNY

- 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA;   str. 7

- 2. PODSTAWA OPRACOWANIA;   str. 7

- 3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO;   str. 7

- 3.1. ZAKRES OPRACOWANIA; str. 7

- 3.2. ZASILANIE, WLZ;   str. 8

- 3.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH;   str. 8

- 3.4. INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA;   str. 8

- 3.5. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA;   str 9

- 3.6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA;   str 9

3.7. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE;   str. 10

3.8. PROWADZENIE KABLI I PRZEWODÓW;   str. 10

- 3.9. INSTALACJA STRUKTURALNA I NAGŁOŚNIENIA;   str. 10

- 3.10. POMIARY POWYKONAWCZE I KONTROLA INSTALACJI;   str. 10

- 4. UWAGI KOŃCOWE;   str. 11

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- E1 – ZASILANIE PODSTAWOWE - OŚWIETLENIE/GNIAZDA

- E2 – INSTALACJA  XLR,  ZASILANIE GŁOŚNIKÓW,  ZASILANIE EKRANÓW

- E3 – SCHEMAT TR

- E4 – SCHEMAT INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA

Obraz 1.1. Kopia dokumentu - uprawnienia projektanta.

Obraz 1.2. Kopia dokumentu - uprawnienia projektanta.

Obraz 2. Kopia dokumentu – przynależność do izby zawodowej projektanta.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,

234, 282, 784) oświadczam, że niniejszy projekt wykonawczy branży elektrycznej, wykonany na rzecz zamierzenia budowlanego:

Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „B”

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu w ramach projektu pod nazwą:

„Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”.

Lokalizacja: ul. Blich 10,  99-400 Łowicz,

dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorące udział w opracowaniu projektu:

| Opracowanie: | Podpis: |
| --- | --- |
| Projektant: MGR INŻ. SEBASTIAN MICHTA upr. bud. w spec. inst. elektrycznych nr SWK/0174/PWOE/11 |  |
| Współpraca - opracowanie: MGR INŻ. EWA PIOTROWICZ |  |
| PAŹDZIERNIK 2025 |  |

## CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECHNICZNY

### 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej, dotyczący wykonania nowych instalacji w Sali Gimnastycznej

- Opracowanie stanowi część całego zadania: Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „C” i „B” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusz Kościuszki w Łowiczu w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”.

- Dokumentacja dotycząca budynku „C” – stanowi odrębne opracowanie.

### 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wizje lokalne, szkice, pomiary, dokumentacja fotograficzna

- Projekty pozostałych branż Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1332

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 31.12.2020 oraz wykazu norm powołanych w rozporządzeniu w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

### 3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przed przystąpieniem do projektowanych prac montażowych, należy wykonać demontaż istniejącej instalacji elektrycznej Prace demontażowe obejmować będą:

- odłączenie przewodów od zasilania z głównej tablic rozdzielczej  RG, znajdującej się w korytarzu;

- demontaż istniejącej tablicy rozdzielczej TR – zasilanie sali;

- demontaż przewodów na sali;

- demontaż łączników, gniazd;

- demontaż opraw oświetlenia;

#### 3.1. Zakres opracowania stanu projektowanego

Zakres opracowania:

- zasilanie podstawowe;

- zasilanie rezerwowe na ewentualne późniejsze zasilania;

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V;

- instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego;

- instalacja nagłośnienia, inst. strukturalna;

- instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i wyrównania potencjałów.

#### 3.2. Zasilanie TR, WLZ

Zasilanie do rozdzielni głównej - pozostają bez zmian. Zaprojektowano tablicę lokalną na potrzeby instalacji w sali (TR), zgodnie z przedstawionym w części rysunkowej schematem.

Zasilanie tablicy TR należy wykonać nowym kablem YKY 5x35 –po ścianie sali gimnastycznej z RG.

Tablica TR  będzie wyposażona w:

- wyłącznik główny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne,

- ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 2,

- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz różnicowoprądowe dla poszczególnych  obwodów odejściowych.

Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy wykonać poprzez listwy zaciskowe.  Wolne przestrzenie pod przyszłą rozbudowę będą wyposażone w szyny zbiorcze i wszelkie podzespoły mechaniczne, niezbędne do montażu aparatury.

#### 3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V.Obwody zasilające wykonać przewodami typu HDHP-j  3/5x2,5/4 mm2 na napięcie izolacji 750 V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablic TR.

Prowadzenie przewodów zasilania gniazd – podtynkowe.

Gniazda wtyczkowe  1L+N+PE , 230V / 400V / 24V, 50 Hz  - zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu szczelności IP20. Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd  i obudową aparatów elektrycznych.

Usytuowanie gniazd wtyczkowych wg rzutów.

#### 3.4. Instalacja  oświetleniowa

### Oświetlenie podstawowe

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED z siatką ochronną.

Oświetlenie powinno spełniać wymogi normy PN-EN-12464-1 lub równorzędnej.

Minimum 500 luksów (lx) na płaszczyźnie podłogi. Zalecany wysoki współczynnik oddawania barw (CRI) powyżej 80, neutralna barwa światła (3400-5300 K) i niski współczynnik olśnienia (UGR).

### Projektowane oprawy oświetleniowe

Projektuje się oprawy oświetleniowe spełniające wymogi jak wymienione poniżej lub inne o niegorszych parametrach i równorzędnych danych technicznych:

Strumień - (Oprawa) [lm]  30028

Strumień - (Lampa) [lm]  - 30641 (suma)
 P [W] – 147W 
Natężenie w płaszczyźnie pracy:

Em[lx] – 690

Emin. [lx] – 490

Emax[lx] –  80

Oprawy należy zasilić przewodem HDHP-j  3,4,5x1,5 na napięcie izolacji 750. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablicy TR.  Przewody należy układać pod tynkiem; Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez łączniki usytuowane przy wejściach do pomieszczeń co drugi rząd.

Poziom natężenia - wg aktualnej normy oświetleniowej (zaprojektowane oprawy oświetleniowe spełniają wymogi).

### Oświetlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne  należy oznakować znakami podświetlanymi  zgodnie z normą PN-EN-ISO-7010 lub normą równorzędną, gdzie określony jest rodzaj i kształt znaków ewakuacyjnych.

Przyjąć następujące zasady:

- W każdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

- Oprawy ewakuacyjne przewidywać na takiej wysokości, aby nie były zasłonięte przez inne osoby, czy elementy architektoniczne budynku ( min. 2,0 m od podłogi). - Znaki ewakuacyjne podświetlone bezpośrednio nad wyjściami a znaki kierunkowe w miejscach, w których drogi ewakuacyjne zmieniają kierunek.

- Wszystkie urządzenia zastosowane na obiekcie muszą posiadać niezbędne i prawidłowe certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

- Oświetlenie ewakuacyjne zostanie dopuszczone do użytkowania na podstawie spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

#### 3.5. Ochrona przepięciowa

W części elektrycznej dla budynku wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepięciowa. W projektowanej rozdzielnicy RG przewidziano ograniczniki klasy 1. W projektowanej tablicy TR będzie ogranicznik klasy 2.

#### 3.6. Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz zewnętrzne WLZ pracuje w układzie sieciowym TN-S.

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.

Jako dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji  zastosowane zostanie samoczynne  wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych, bezpieczników topikowych, wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA oraz urządzeń w II klasie ochronności.

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych połączonych  GSW. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkie przewody metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce mogące wprowadzić określony potencjał.

#### 3.7. Połączenia wyrównawcze

W pomieszczeniu rozdzielni głównych powinny być zamontowane główne szyny uziemiające GSU połączone z uziemieniem otokowym oraz z szyną PE rozdzielnicy. W pozostałych pomieszczeniach  należy zapewnić wyposażenie w główne szyny wyrównania potencjału GSW. Szyny wyrównawcze łączyć ze sobą przewodem oraz z GSU przewodem Cu 16 mm2  .  Z GSW łączyć szynę PE rozdzielni głównej, wszystkie metalowe elementy konstrukcji i wyposażenia m. in. korytka kablowe, metalowe rurociągi I kanały wentylacyjne, uziemienia UPS.

#### 3.8. Prowadzenie kabli i przewodów

W przedmiotowych pomieszczeniach przewiduje się w większości prowadzenie przewodów zasilania gniazd i oświetlenia – podtynkowo w wykonanych bruzdach ściennych.

Uwaga:

Kable, przewody i element instalacji przechodzące przez przegrody należy układać  – z zachowaniem warunków ochrony p.poż.  Należy stosować przepusty p.poż. odpowiadające obowiązującym normom i przepisom z dostosowaniem do parametrów odporności poszczególnych przegród.

#### 3.9. Instalacja strukturalna i nagłośnienia

Dla potrzeb instalacji strukturalnej przyjęto kategorię 6A.

Punkt PEL oparty będzie na gnieździe 2GHz z możliwością wymiany wkładek.

Zaprojektowano instalację wchodzącą w skład indywidualnego systemu audio. Instalacja składać się będzie ze skrzynki XLR (4xXLR), okablowania XLR oraz gniazd XLR rozmieszczonych wg rysunku. Instalacja zaopatrywać będzie dwa niezależne zestawy głośników używane w zależności od potrzeb (zestaw estradowy / zestaw turniejowy). Gniazda podtynkowe (dopuszczalne natynkowe) sytuowane zgodnie z wytycznymi rysunkowymi. Okablowanie XLR sygnałowe  i zasilania odbiorników nagłośnienia - prowadzone podtynkowo z zachowaniem kierunków rozprowadzenia sygnału - wg części rysunkowej.

Sterowanie nagłośnieniem - wg indywidualnego wyposażenia użytkowników;

Głośniki - wg indywidualnego wyposażenia użytkowników;

UWAGA: przed realizacją systemu należy dostosować parametry wykonawcze – wg wyposażenia niestacjonarnego (głośniki / wzmacniacze / mikrofony / miksery, itp.), znajdującego się w dyspozycji użytkowników lub wyposażenia planowanego w ramach odrębnych prac.

#### 3.10. Pomiary powykonawcze i kontrola instalacji

Po wykonaniu instalacji należy potwierdzić ich prawidłowe działanie i zgodność z obowiązującymi normami poprzez fizyczną inspekcję widocznych przewodów, gniazd, kontaktów, opraw oświetleniowych, tablic rozdzielczych i innych elementów.

Należy wykonać pomiary mające na celu weryfikację stanu technicznego, bezpieczeństwo oraz poprawność działania urządzeń zabezpieczających. Prace pomiarowe powinny uwzględniać: pomiary rezystencji izolacji, pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, pomiary rezystencji uziemienia, pomiary impedencji pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych.

Wyniki wszystkich przeprowadzonych pomiarów należy udokumentować w protokole pomiarów.

### 4. UWAGI KOŃCOWE

Całość prac wykonać  zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami. Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwa kwalifikacji jakości, względnie oznaczone państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikacyjne.

Prace rozbiórkowe, demontażowe i montażowo – budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby upoważnionej przez inwestora do sprawowania kontroli nad robotami.

Całość prac związanych z pracami elektrycznymi należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów, urządzeń i rozwiązań pod warunkiem zachowania ich równorzędności w stosunku do wskazanych w projekcie i posiadających  nie gorsze parametry techniczne i właściwości.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót, konieczności zastosowania innych rozwiązań wynikających z przyczyn niezależnych, należy zastosować rozwiązania zamienne po uzgodnieniu ich z Inwestorem i Projektantem.

Po wykonaniu projektowanych prac należy wykonać pomiary zrealizowanej instalacji elektrycznej.

Mgr inż. Sebastian Michta upr. nr: SWK/0174/PWOE/11