| BUDYNEK - B |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ – III: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ |  |
| NAZWA INWESTYCJI | Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa” |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka |
| KATEGORIA BUDYNKU | IX – budynki szkolne |
| IDENTYFIKATOR | 100501_1.0004.1376/6 |
| ZAMAWIAJĄCY | Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz |

| OPRACOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA | PROJEKTANT | PODPIS |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant: MGR. INŻ. MARCIN LASKA upr. w spec. inst. sanitarnych nr LOD/1625/POOS/11 |  |
|  | Współpraca - opracowanie: MGR INŻ. MICHAŁ WOJTYSIAK |  |
| DATA OPRACOWANIA: PAŹDZIERNIK – 2025r. |  |  |

EGZ. NR

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A:  ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

Uprawnienia i przynależność projektantów do izby;   str. 3

Oświadczenie projektanta;   str. 6

B:  OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania;   - str. 7

2. Podstawa opracowania;   - str. 7

3. Zakres opracowania;   -  str. 7

4. Dane obliczeniowe dot. instalacji c.o.;  -  str. 8

5. Rozwiązania projektowe;   - str. 8

6. Uwagi końcowe;   - str. 11

C:  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. S-01	Instalacja c.o. w sali gimnastycznej – rzut parteru

Rys. S-02	Obieg grzewczy instalacji c.o. dla sali gimn. wraz z zapleczem

i łącznikiem – rzut parteru

Rys. S-03	Obieg grzewczy instalacji c.o. dla sali gimn. wraz z zapleczem

i łącznikiem – rozwinięcie instalacji c.o.

Obraz-1. Kopia uprawnień budowlanych projektanta.

Obraz-2. Kopia zaświadczenia z izby zawodowej projektanta.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oświadczam,

że niniejszy projekt wykonawczy branży sanitarnej,

wykonany na rzecz zamierzenia budowlanego:

Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „B”

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu

w ramach projektu pod nazwą:

„Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”

Lokalizacja:

ul. Blich 10,  99-400 Łowicz,

dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorące udział w opracowaniu projektu:

| Opracowanie: | Podpis: |
| --- | --- |
| Projektant: MGR. INŻ. MARCIN LASKA upr. w spec. inst. sanitarnych nr LOD/1625/POOS/11 |  |
| Współpraca - opracowanie: MGR INŻ. MICHAŁ WOJTYSIAK |  |
| PAŹDZIERNIK 2025 |  |

OPIS TECHNICZNY

## 1.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie całkowitej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz wymiany poziomów c.o. w części zaplecza i w budynku łącznika, a także poprawy działania wentylacji pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku „B” ZSP nr 2 w Łowiczu. Prace odbywać się będą w ramach inwestycji pn. Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynkach „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Dokumentacja dotycząca budynku „C” stanowi odrębne opracowanie.

Lokalizacja inwestycji

Budynek „B” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu znajduje się przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka.

## 2.	Podstawa opracowania

- umowa oraz ustalenia z Inwestorem i administracją budynku;

- dostępne dane archiwalne z zasobu zarządcy budynku;

- inwentaryzacja i wizja lokalna prowadzona w budynku;

- pomiary prowadzone w budynku i na terenie posesji;

- projekt architektoniczny remontowanych pomieszczeń;

- DTR i katalogi projektowanych urządzeń;

- normy i rozporządzenia dot. projektowanych instalacji.

## 3.	Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizację i remont instalacji centralnego ogrzewania sali gimnastycznej w budynku B obiektu w następującym zakresie:

- demontaż istniejących grzejników stalowych płytowych w sali gimn. – 9 szt.;

- demontaż armatury grzejnikowej odcinającej na sali gimnast. – 9 kpl.;

- demontaż istniejącej instalacji c.o. z rur stalowych na sali gimn. wraz z poziomami przebiegającymi w kanale technologicznym;

- demontaż istniejących poziomów instalacji c.o. z rur stalowych przebiegających w kanale techolog. od rozdzielacza obiegów grzewczych w piwnicy do pomieszczenia sali gimnastycznej oprócz części zaplecza od północno-wschodniej strony budynku;

- montaż nowych grzejników stalowych płytowych na sali gimnast. – 9 szt.;

- montaż nowej armatury grzejnikowej odcinająco-regulacyjnej – 9 kpl.

- montaż nowej instalacji c.o. (poziomy) z rur i kształtek PP-R wraz z niezbędną armaturą regulacyjno-odcinającą i spustową od rozdzielacza w piwnicy poprzez całą długość kanału technologicznego do sali gimnastycznej oprócz części instalacji biegnącej przy północno-wschodniej ścianie budynku zaplecza sali oraz całej instalacji na sali gimnastycznej (poziomy prowadzone w warstwach izolacji cieplnej nowo projektowanej posadzki);

- montaż nawiewników okiennych montowanych w ramie istniejących okien w celu poprawy skuteczności wentylacji pomieszczenia sali – 10 szt;

- udrożnienie i oczyszczenie wywietrzaków dachowych – 3 szt.

## 4.	Dane obliczeniowe dot. instalacji c.o.

Do obliczeń straty ciepła przyjęto temperaturę zewnętrzną dla III strefy klimatycznej tz= -20°C zgodnie z PN-82/B-02403 lub normy równoważnej. Projektowane obciążenia cieplne dla pomieszczeń obliczono wg PN-EN 12831 lub normy równoważnej. Na podstawie obliczeń cieplnych i hydraulicznych przyjęto następujące parametry:

Projekt. temp. czynnika grzewczego w bud. „B” :	70/55 °C

Projekt. strata ciepła w sali gimnastycznej :		36,9 kW

Projekt. strata ciepła dla sali wraz z zapleczem :	80,5 kW

Przepływ obliczeniowy instalacji c.o. :			4,72 m3/h

Projekt. strata ciśn. w instalacji c.o. :			31,7 kPa

Sumaryczna pojemność wodna istalacji :		891 dm3

Projekt. współczynniki przenikania ciepła dla przegród:

| Nazwa przegrody | U [W/(m2×K)] |
| --- | --- |
| Podłoga na gruncie | 0,28 |
| Ściana przy gruncie | 0,27 |
| Ściana zewnętrzna | 0,21 |
| Stropodach | 0,25 |
| Stolarka okienna | 1,60 |

## 5.  Opis rozwiązań projektowych

Na czas prac modernizacyjnych i remontowych należy spuścić wodę ze zładu instalacji c.o. zaopatrującej tą część budynku „B” i zdemontować istniejące grzejniki stalowe płytowe w ilości 9 szt. zlokalizowane na ścianie wschodniej pomieszczenia sali gimnastycznej. Gałązki grzejnikowe wraz z armaturą odcinająco-regulacyjną oraz odpowietrzającą – przeznaczono do całkowitego demontażu. Podobnie rurociągi pionowe na sali gimnastycznej oraz poziomy przebiegające w kanale technologicznym należy zdemontować po otwarciu kanału, który w obrębie sali gimnastycznej będzie zlikwidowany. Poziomy instalacji c.o. wykonane z rur stalowych zasilające budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przebiegające w kanale techlolog., oprócz instalacji w części zaplecza od północno-wschodniej strony budynku, należy w całości zdemontować na odcinku od rozdzielacza obiegów grzewczych w części piwnicznej do końca kanału dochodzącego do sali gimnastycznej (dalsza część kanału – do likwidacji). Armatura odcinająca w pomieszczeniu rozdzielaczy (zawory kołnierzowe DN65) również zakwalifikowana jest do całkowitej wymiany.

Do rurociągów podlegających wymianie przyłączone są piony instalacji c.o. obsługujące grzejniki w pomieszczeniach zaplecza i łącznika. Podczas montażu nowej instalacji należy je włączyć do rurociągów poziomych stosując złączki przejściowe w technologii projektowanej instalacji oraz zawory odcinające kulowe PN20 o średnicach rur zastosowanych w pionach. Na pionach powrotnych montować zawory z kurkiem spustowym.

## 5.1.	Przewody instalacji c.o.

Instalację wewnętrzną zaprojektowano z rur zespolonych typu Stabi-Glass o parametrach PN20 SDR7,4 lub równoważnych wykonanych z polipropylenu stabilizowanego włóknem szklanym łączonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne. 	Charakteryzują się one wysoką odpornością chemiczną i na zarastanie kamieniem, brakiem zagrożenia korozją, małą przewodnością cieplną, eliminacją hałasów przepływu i drgania oraz odporność na temp. max. wody do 90°C. Posiadają jeden rodzaj złączek dla wszystkich typów rur, wykonanych z polipropylenu (PP-R) o wysokiej stabilności cieplnej. System posiada atesty higieniczne i aprobatę PZH.

Rury należy prowadzić w kanale technologicznym od rozdzielacza zlokalizowane- go w pomieszczeniu węzła - jak pokazano na rysunku, następnie w sali gimnastycz- -nej poziomy i podejścia do grzejników prowadzić w warstwie styropianu posadzki.

Przewód zasilający pionu 2-rurowego należy prowadzić z prawej strony, powrotny zaś z lewej.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonuje się w tulejach ochronnych, wykonanych z cienkościennych rur z tworzywa np. PVC, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.

Przewody poziome należy kompensować wykorzystując naturalne zmiany kierunków. Przy zbyt długich odcinkach należy stosować kompensację typu „U”, a jeżeli jest możliwość takiego prowadzenia rurociągów - „L” lub „Z”.

Do mocowania przewodów w kanale technologicznym stosować szyny montażowe stalowe ocynkowane i obejmy do rurociągów oraz typowe haki i uchwyty do przytwierdzenia rur w posadzce. Odległości podpór stosować wg wytycznych producenta dla projektowanej technologii. I tak np. dla rur Stabi-Glass SDR7,4 o średnicy:

Ø20mm – 120cm; Ø25mm – 140cm; Ø32mm – 160cm; Ø40mm – 180cm; Ø50mm – 205cm; Ø63mm – 230cm; Ø75mm – 245cm.

## 5.2. Odbiorniki ciepła

Jako elementy grzejne instalacji c.o. w sali gimnastycznej projektuje się grzejniki stalowe płytowe typu typu 33VM-600/2200 - z podejściem dolnym środkowym. Grzejniki z podejściem dolnym wyposażone są we wkładkę zaworową z nastawą wstępną, na którą należy zamontować głowicę termostatyczną do regulacji temp. wewnętrznej - ustawienia żądanej temperatury pomieszczenia w zakresie 8 – 28ºC.

Na podejściu dolnym do grzejnika zamontować zestaw przyłączeniowy prosty lub kątowy w zależności od możliwości montażowych.

Grzejniki zasilane będą z podejść rur PP-R o średnicy Ø25 prowadzonych w posadzce. Montaż grzejników wykonać wg zaleceń producenta na wysokości ok. 15cm nad posadzką i 10cm pod parapetem w płaszczyźnie równoległej do przegrody.

Grzejniki zamontować tak aby zapewnić dostęp do odpowietrznika i umożliwić spust wody z podłączenia dolnego.

Regulacja ilości czynnika grzejnego dopływającego do każdego z grzejników dokonana zostanie poprzez ustawienie nastaw wstępnych w zaworach grzejnikowych wg części rysunkowej.

## 5.3. Armatura odcinająca i regulacyjna

Prace montażowe należy prowadzić po opróżnieniu wody ze zładu instalacji c.o. Połączenia armatury wykonać za pomocą złączek gwintowanych z uszczelnieniem na gwincie zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 7-1:1995 lub normy równoważnej. Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu.

Armaturę odcinającą i regulacyjną należy montować zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r. (zeszyt nr 6) oraz zgodnie z DTR urządzeń wydaną przez producenta.

Zaprojektowano zawory odcinające kulowe na ciśn. min. 2,0MPa (PN20). W pomieszczeniu węzła c.o. na wyjściu z kolektora zasilającego należy zastosować zawór kołnierzowy o średnicy DN65, zaś z kolektora powrotnego zawór kołnierzowy równoważący DN65 z nastawą ręczną wg rys. nr S-03.

Za zaworami głównymi w najniższym punkcie instalacji zamontować zawory spustowe DN20 ze złączką do węża tak aby umożliwić zrzut wody z całego obiegu.

W dalszej części instalacji należy zamontować zawory mufowe DN32 (dla odgałęzienia instalacji północno-wschodniej części zaplecza sali gimnastycznej) oraz zawory DN50 na odgałęzieniu do pozostałej części zaplecza oraz przed samą salą gimnastyczną. Za zaworami odcinającymi zamontować zawory spustowe DN15.

## 5.4. Izolacja termiczna przewodów c.o.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przewody instalacji c.o. należy zaizolować sztywną pianką poliuretanową półsztywną w płaszczu ochronnym o grubości:

- przewody o średnicy zewnętrznej od Ø20 do Ø40 mm	-	19-21mm;

- przewody o średnicy zewnętrznej Ø50mm			-	24-25mm;

- przewody o średnicy zewnętrznej Ø63mm			-	27-28mm;

- przewody o średnicy zewnętrznej Ø75mm			-	32-33mm.

Wymagany współczynnik przewodności cieplnej: 0,035-0,036 W/mK.

## 5.5. Próby szczelności instalacji c.o.

## 5.5.1. Próby dla instalacji wykonanej z rur stalowych

Po zamontowaniu zaworów instalację należy przepłukać wodą, a następnie wykonać próbę szczelności na zimno na ciśnienie próbne o wartości 1,5*pr (ciśnienia roboczego). Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 30 minut trwania próby manometr kontrolny nie wskaże spadku ciśnienia, nie nastąpią przecieki i roszenie. Następnie powinna być wykonana próba eksploatacyjna na gorąco, tzn. przy maksymalnych parametrach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy instalacji c.o. i obserwacją ubytków wody, które nie mogą przekroczyć 0,1%.

Po zakończeniu badania szczelności i prawidłowości wykonania instalacji należy sporządzić protokół odbioru końcowego potwierdzony przez Wykonawcę i Inwestora.

## 5.5.2. Próby dla instalacji wykonanej z rur tworzywowych

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producenta rur. Próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić na ciśnienie próbne o 0,2 MPa wyższe niż najwyższe ciśnienie robocze (nie mniej niż 6 bar). Ciśnienie to należy wytworzyć 2-3-krotnie w odstępach co ok. 10 minut. Po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie powinno się obniżyć o więcej niż 0,6 bar. W czasie następnych 2 godzin spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić próbę szczelności.

## 6.	Prace dodatkowe w ramach remontu w sali gimnastycznej

1) Montaż (w ramie istniejących okien w sali gimnastycznej) nawietrzaków z regulacją ręczną o zakresie wydajności  6 – 30 m3;

2) W wyżej wymienionym pomieszczeniu należy dokonać oczyszczenia i sprawdzenia drożności istniejących wywietrzaków sufitowych (dachowych), względnie udrożnić.

## 7. Uwagi końcowe

W czasie wykonywania próby szczelności instalacji w stanie zimnym, połączonej z płukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszą być całkowicie otwarte, a zawory termostatyczne powinny mieć nałożone zamiast głowic termostatycznych kołpaki ochronne.

Ze względu na znaczną wrażliwość termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz nowoczesnych bezdławicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja wewnętrzna c.o. powinna być szczególnie starannie wypłukana.

Przed rozpoczęciem rozruchu i próbnej eksploatacji instalacji w stanie gorącym należy dokonać wstępnej regulacji urządzeń zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej: regulacja wstępna i jej ewentualne korekty nie wymagają spuszczania wody z instalacji.

Całość robót wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania, wymienionymi normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych oraz z „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Armaturę zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób.

Całość prac wykonać  zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami. Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwa kwalifikacji jakości, względnie oznaczone państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikacyjne.

Prace rozbiórkowe, demontażowe i montażowo – budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby upoważnionej przez inwestora do sprawowania kontroli nad robotami.

Całość prac związanych z pracami instalacyjnymi należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

- Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów, urządzeń i rozwiązań pod warunkiem zachowania ich równorzędności w stosunku do wskazanych w projekcie i posiadających nie gorsze parametry techniczne i właściwości.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót, konieczności zastosowania innych rozwiązań wynikających z przyczyn niezależnych, należy zastosować rozwiązania zamienne po uzgodnieniu ich z Inwestorem i Projektantem.

Po wykonaniu projektowanych prac należy wykonać sprawdzenia instalacji i niezbędnych prób szczelności.

Projektant:

mgr inż. Marcin Laska

upr. nr LOD/1625/POOS/11