Parametry techniczne

| 1. Zakup agregatu z montażem – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………. (nazwa producenta, nazwa i model urządzenia) |  |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW | PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA |
| Dostawa agregatu prądotwórczego Wraz z instalacją, podłączeniem i uruchomieniem, spełniającego następujące minimalne wymagania: Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami • 2006/42/CE Bezpieczeństwo maszyn. • Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE. • 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia • 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE) • Emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 97/68/WE. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2012/46/EU) Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016 Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE oraz powinien być wyprodukowany na terytorium Unii Europejskiej. Data produkcji min. 2025r. Producent musi posiadać ISO9001, 14001, 45001. Dostarczone urządzenie powinno być w całości wyprodukowane i przetestowane przez jednego producenta. Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia ingerujące w jego konstrukcję nie są dopuszczane. Silnik i prądnica z bieżącej produkcji. Wymagana bardzo mocna konstrukcja, wzmacniana od wewnątrz, zabezpieczona przed odkształceniami Wysoka jakość obudowy - obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowana wielowarstwowo Proces malowania ze specjalnym wykończeniem dla odporności na korozję minimum C4H zgodnie z EN ISO 12944. Wymagany jest centralny uchwyt załadunkowy. Mocne zawiasy ze stali nierdzewnej, drzwi zamykane na klucz. Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego. Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD. Osłona elementów gorących oraz wirujących. Wyciszenie o bardzo wysokiej skuteczności, niepalne, z potwierdzeniem/ atestem. Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego z 7m. nie więcej niż – 62 dB(A ). Stalowy tłumik dźwięków instalowany wewnątrz obudowy, uchylana pokrywa na wylocie. Moc maksymalna agregatu nie mniej niż – 45 kVA Moc znamionowa agregatu – 40 kVA cos fi – 0,8 Napięcie – 400/230 V Częstotliwość – 50Hz Wymagane jest zastosowanie silnika renomowanego producenta, aby zapewnić późniejszą bezproblemową obsługę serwisową oraz dostęp do części. Wymagany silnik diesla o pojemności minimum 3319 cm³. Silnik 4 cylindrowy. Moc maksymalna silnika min. 56,3 HP. Wymagany jest zbiornik paliwa o pojemności min. 170l zapewniającej minimum 24 godziny pracy pod obciążeniem 75% mocy znamionowej Wlew paliwa na zewnątrz obudowy. Zamykany na zamek. Filtr powietrza suchy. Silnik chłodzony wodą. Prędkość obrotowa – 1500 r.p.m.. Układ elektryczny 12V. Akumulator rozruchowy. Automatyczna ładowarka akumulatora. Automatyczne podgrzewanie bloku silnika. Sterowanie podgrzewania kontrolowane przez panel sterowania agregatu. Wymagane jest zastosowanie prądnicy renomowanego europejskiego producenta ze względu na późniejszą bezproblemową obsługę serwisową oraz dostęp do części. Wyprodukowana zgodnie z dyrektywami i standardami: tj. CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, CAN/CSA-C22.2 No14-95- No100-95. Wyposażona w automatyczną regulację napięcia. Tolerancja napięcia +/-1% Regulator umożliwiający połączenie z komputerem za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie producenta w celu kontroli/zmiany ustawień oraz analizy parametrów roboczych. Wymagane wykonanie, gdzie stojan prądnicy jest nawinięty z poskokiem 2/3, ponieważ zapewnia to eliminację krotności trzeciej harmonicznej (3, 9, 15, itd.) napięcia wyjściowego. Poskok 2/3 minimalizuje indukowanie się nadmiernych prądów w obwodzie neutralnym. Wymagane wykonanie z dodatkowym uzwojeniem tj. oddzielnym uzwojeniem w stojanie zasilającym regulator napięcia. Uzwojenie to umożliwia przejęcie 300% obciążenia znamionowego przez 20 sekund. Umożliwia to niezawodny rozruch np. silników elektrycznych. Tłumienie zakłóceń – VDE0875 G/N/K, EN61000-6-3, EN61000-6-2 Wymagana klasa IP - 23 Złącze – elastyczny dysk Klasa izolacji – H Wymagany wyłącznik renomowanego producenta z możliwością zmiany nastaw, wyposażony w cewkę wybijakową Dodatkowe gniazda odbioru mocy: min. 63A Panel sterowania agregatu obsługujący tryb pracy automatycznej a także tryby manualny, test oraz off. Musi posiadać pełne menu w języku polskim z pełną obsługą rozwiązań producenta. Musi być wyposażony w dodatkową programowalną logikę PLC Pozwalający na kontrolę parametrów sieci i agregatu (napięć, prądów, mocy, częstotliwości, cosɸ, napięcia ładowania akumulatora, ilości paliwa w zbiorniku, czasu pracy agregatu, parametrów silnika). Panel sterownika wyposażony w ekran LCD oraz tabliczkę z diodami sygnalizacyjnymi dla łatwej obsługi i szybkiej identyfikacji stanów pracy urządzenia. Wymagane jest, aby panel sterowania wyposażony był w funkcję obsługi pracy układu SZR oraz wskazywał stany pracy elementu wykonawczego SZR. Szafa elektryczna/automatyki agregatu zbudowana na podzespołach renomowanych producentów elektryki i elektroniki, według norm i standardów. Nastawy zabezpieczenia głównego zgodnie z parametrami agregatu. Panel pozwalający na montaż modułów komunikacyjnych (RS485, LAN, Mobus, TCP/IP, SNMP, Profibus, GPRS) Wraz z agregatem należy wykonać następujące usługi (prace): - montaż SZR na ścianie, - wykonanie przewiertu w ścianie zewnętrznej, - ułożenie przewodów wraz z arotem w wykopie, - ułożenie bednarki, - wykonanie uziomów i połączenie z bednarką, - podłączenie agregatu, - podłączenie SZR, - przekablowanie SZR, zabezpieczenie serwerowni, - przeprowadzenie testów działania całego systemu (agregat + SZR), - wykonanie pomiaru uziemienia agregatu - materiały niezbędne do wykonania montażu - dojazd. - Sporządzenie protokołu z montażu. - Zakończenie prac montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wycena usług (prac) ma uwzględniać również prace budowlane: demontaż kostki, wykop, ponowny montaż kostki, ewentualny montaż płyty fundamentowej. Gwarancja Urządzenie musi być objęte serwisem przez okres minimum 12 miesięcy. |  |