Numer referencyjny: ZP.271.4.2026

Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja SUW w Gminie Grabówka

- Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wyrównawczego wody wraz z infrastrukturą na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grabówce ul. Jodłowa, zlokalizowanej na części działki nr ewid. 22/4”.

Inwestycja ma na celu zwiększenie możliwości magazynowania wody uzdatnionej, stabilizację pracy stacji uzdatniania wody oraz zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody dla odbiorców.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Zakres robót obejmuje m.in.:

- dostawę i montaż dodatkowego zbiornika wyrównawczego wody pitnej,

- wykonanie konstrukcji zbiornika wraz z fundamentem żelbetowym i elementami konstrukcyjnymi,

- wykonanie izolacji i zabezpieczenia konstrukcji,

- wykonanie doziemnej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej nN,

- połączenie zbiornika z istniejącą infrastrukturą oraz układem technologicznym Stacji Uzdatniania Wody,

- nasadzenie 20 drzew w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grabówce, wraz z przygotowaniem terenu, dostarczeniem i posadzeniem drzew o średnicy 2 cm na wysokości 100 cm, zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami.

- dostawę i montaż poidełka wodnego na granicy działki Stacji Uzdatniania Wody i boiska gminnego w Grabówce. W ramach przedsięwzięcia zakłada się montaż zewnętrznego poidełka jako nowego, prefabrykowanego urządzenia, dostarczonego jako kompletny element gotowy do montażu, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej. Poidełko zostanie przyłączone do istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej doprowadzonej do budynku stanowiącego własność Gminy Grabówka – szatni sportowej, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 22/4, obręb Grabówka, poprzez wykonanie odgałęzienia od istniejącego przewodu wodociągowego w budynku, z zastosowaniem armatury odcinającej umożliwiającej niezależne sterowanie dopływem wody do urządzenia; jednocześnie przewiduje się możliwość odprowadzenia wody z poidełka poprzez podłączenie do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku szatni lub alternatywnie poprzez wykonanie drenażu rozsączającego w gruncie, w zależności od lokalnych warunków gruntowo-wodnych i technicznych. Instalacja zostanie wyposażona w zawór odcinający zlokalizowany wewnątrz budynku, umożliwiający sezonowe wyłączenie zasilania (np. w okresie zimowym) oraz prowadzenie prac konserwacyjnych, a także w zawór antyskażeniowy zabezpieczający instalację wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem. Poidełko zewnętrzne zostanie posadowione na fundamencie prefabrykowanym lub wylewanym.

- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

- pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą.

Parametry zbiornika wody:

Zbiornik wyrównawczy wieżowy wody, stalowy, pojemność V=198m3, średnicy Dw=4,65m, wysokości H=12,72m, z fundamentem żelbetowym.

Parametry instalacji wodociągowych:

Przewód ssawny wody ze zbiornika PEHD o średnicy 160mm.

Przewód zasilający wody ze zbiornika PEHD o średnicy 110mm.

Przewód spustowy wody ze zbiornika PEHD o średnicy 110mm.

Przewód przelewowy wody ze zbiornika PEHD o średnicy 160mm.

Parametry instalacji kanalizacyjnej:

Rurociąg kanalizacyjny do odprowadzenia i spustu wody ze zbiornika PVC o średnicy 160mm.

Parametry instalacji elektrycznej:

Instalacja elektryczne związane z budową dodatkowego zbiornika wyrównawczego wody.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów: Projektu Zagospodarowania Terenu pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego wody wraz z infrastrukturą na terenie stacji uzdatniania wody w Grabówce”, projektu technicznego/wykonawczego część technologiczno-sanitarna pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego wody wraz z infrastrukturą na terenie stacji uzdatniania wody w Grabówce”, projektu technicznego/wykonawczego - Instalacje elektryczne zbiornika wyrównawczego pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego wody wraz z infrastrukturą na terenie stacji uzdatniania wody w Grabówce”, projektu technicznego/wykonawczego część konstrukcyjna pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego wody wraz z infrastrukturą na terenie stacji uzdatniania wody w Grabówce”.

- dostawę materiałów i urządzeń, m.in. zbiornika na plac budowy wraz z rozładunkiem, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznych,

- dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji obsługi, instrukcji z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanych i wykonanych obiektów,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań,

- opłaty za nadzory obce niezbędne w trakcie realizacji robót,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie albo dokonanie skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie się zawiadomienie, w stosunku, do którego organ nadzoru budowalnego nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji), przy czym to Wykonawca odpowiada za wybór odpowiedniej ścieżki administracyjnej,

- przygotowanie dokumentacji technicznej (DTR) zbiornika w wersji papierowej zawierającej niezbędne certyfikaty, atest, dopuszczenia i gwarancje,

- inwentaryzację powykonawczą.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca w zakresie obejmującym inwestycję ma obowiązek:

- przekazać dokumentację fotograficzną terenu inwestycji i wykonywanych robot oraz realizowanych obiektów przed i po wykonaniu robót,

- zabezpieczyć budowle narażone na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę robót,

- zagospodarować, w tym składować odpady i wywieźć je na składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, nadmiar gruntu z wykopów niezaliczanego do odpadów niebezpiecznych w miejsce uzgodnione z Zamawiającym,

- przygotować dokumentację techniczną zbiornika w wersji papierowej zawierającej niezbędne certyfikaty, atesty, dopuszczenia i gwarancje,

- uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy albo dokonać skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie się zawiadomienie, w stosunku, do którego organ nadzoru budowalnego nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji), przy czym to Wykonawca odpowiada za wybór odpowiedniej ścieżki administracyjnej.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Materiały i urządzenia przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalająca jakość, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do zastosowania w budownictwie, pomimo świadomej lub biernej akceptacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej wymiany.

- Rozwiązania równoważne:

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - opisowi takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Jeżeli w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę (nazwy własne), a Zamawiający nie określił kryteriów równoważności, o których mowa w art. 99 ust. 6 ustawy PZP, to należy traktować je jako niebyłe. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany z użyciem wskazanych z nazwy materiałów i produktów. Tym samym Wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia przy użyciu innych materiałów i produktów nie jest zobowiązany do składania opisu materiałów i produktów równoważnych.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych/etykiet/ certyfikatów, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, art. 104, art. 105 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne''.

W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, a oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, zamawiający nie odrzuci oferty pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotowe środki dowodowe:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie takich dokumentów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i rozwiązania o parametrach nie niższych niż zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane oraz aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień w odpowiednich specjalnościach.

- Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 3 lat, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 7 lat, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 7 lat, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 7 lat, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych:

Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia nie określa się wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

- Numer CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:

45232430-5: Roboty w zakresie uzdatniania wody

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6: Roboty izolacyjne

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Podział zamówienia na części byłby nieuzasadniony ze względu na spójność zamówienia oraz oszczędność środków oraz nieuzasadniony ekonomicznie z punktu widzenia Wykonawców przystępujących do przetargu. Charakterystyka przedmiotu zamówienia odpowiada profilowi działalności MŚP funkcjonujących na rynku lokalnym i regionalnym. Zamawiający ponadto w postępowaniu dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, również ze względu na technologię wykonania przedmiotu zamówienia. Prace wykonywane jednocześnie przez różnych wykonawców realizujących poszczególne części przedmiotu zamówienia mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia oraz skutkowałoby nadmiernymi kosztami wykonania. Odstąpienie od podziału zamówienia na części nie wpłynie na ograniczenie konkurencyjności.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapoznanie się z warunkami lokalnymi realizacji robót. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej nie będzie stanowił podstawy do roszczeń Wykonawcy w zakresie warunków realizacji zamówienia.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.