## Część 1
Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odporności, w Komponencie A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" jako inwestycja A3.1.1 "Wsparcie rozwoju nowoczesngo kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".
Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia
Zakup, dodatkowego wyposażenia dydatkycznego dla pracowni BCU do pracowni Instalacji elektrycznych dla Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku w ramach projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim w dziedzinie Energetyka”, finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności" Warunki dostawy: Przedmiot zamówienia określa niniejszy „Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia” oraz „projektowane postanowienia umowy” Realizacja zadania polegała będzie na dostawie fabrycznie nowego sprzętu - środków dydaktycznych do pracowni instalacji elektrycznych pod adres: Branżowe Centrum Umiejętności, ul. 3-go Maja 32c, 37-400 Nisko. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawców sprzętY zostały wniesione i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego. Dostawę należy skoordynować tak, aby sprzęt będący przedmiotem umowy został dostarczony do placówki w dniu roboczym, wskazanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem co najmniej 4 dniowym, poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną o terminie dostawy sprzętu. W ramach dostawy należy dokonać wszystkich czynności potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w „projektowanych postanowieniach umowy”. Wykonawca składający ofertę oświadcza, iż udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Rozwiązania równoważne: Wszystkie wskazania z nazwy sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych wskazanych w specyfikacji sprzętu. Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu i funkcjonalności, i że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Równoważny produkt nie może być gorszy pod względem warunków technicznych, właściwości fizycznych i chemicznych od materiału pierwotnego. UWAGA: Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego „Formularza cenowego - opisu przedmiotu zamówienia” lub brak wypełnienia kolumny "Model, producent oferowanego towaru” pozwalającą na identyfikację zaproponowanego asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Lp. | Nazwa | specyfikacja | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca) | Liczba zestawów | cena jednostkowa brutto zestawu | wartość brutto
1 | 3 zestawy aplikacyjne - elektryczność i elektronika, rozdzielnice elektryczne oraz stacje transformatorowe z 1 szt. gogli VR 128GB | Każdy zestaw składa się z gogli VR z wgranym oprogramowaniem funkcjonalnym (symulacje zawodowe) zawierającym co najmniej: Elektryczność: Pięć złotych zasad bezpieczeństwa, skuteczne odłączenie i odcięcie zasilania, uziemienie i zwarcie, lockout i oznakowanie, oznakowanie strefy pracy, brak napięcia, ryzyka pracy przy sieci ,zawiasy i oznaczenia, oprawa dokumentów, izolowany stołek, hak ratunkowy, wykrywacz napięcia, uziemienie, praca na wysokości, drabina wysuwnica, amortyzator energii, linka bezpieczeństwa, urządzenia chroniące przed upadkiem Rozdzielnice elektryczne:Identyfikacja elementów rozdzielnicy, wyłącznik nadprądowy, ogranicznik przepięć, wyłącznik główny, wyłącznik różnicowoprądowy, gniazda MCB, oświetlenie MCB, urządzenia domowe MCB, montaż rozdzielnicy, użycie i dobór środków ochrony indywidualnej, kask ochronny, okulary ochronne, rękawice ochronne, obuwie robocze, odpowiednia odzież robocza Stacje transformatorowe: wyłączenie napięcia w rozdzielniach średniego napięcia, walidacja dokumentacji, środki ochrony indywidualnej, wykrywacze napięcia, uziemiacze, blokady, odłączenie źródła zasilania, brak napięcia, inspekcja wizualna, ponowne załączenie obwodu, organizacja i utrzymanie czystości, demontaż transformatora i wymiana w rozdzielniach niskiego napięcia, środki ochrony indywidualnej, multimetr, wymiana transformatora, kłódki zabezpieczające, blokady, urządzenia blokujące, usuwanie i montaż, ponowne załączenie obwodu.Oprogramowanie w języku polskim, , uczestnik w trakcie widzi określoną symulację według scenariusza. Symulacja wymaga od uczestnika wykonywania czynności, na podstawie których przechodzi do kolejnych etapów. Kompatybilność z oferowanymi goglami VR. Tryb szkoleniowy i demonstracyjny. Interaktywne scenariusze ćwiczeń. Licencja: wieczysta (bezterminowa), edukacyjna. Gogle VR muszą wykorzystywać kamery (RGB + IR), mieć czujniki ruchu (żyroskop oraz akcelerometr), oświetlacze IR, a także system śledzenia rąk i kontrolerów, a także funkcję transmitowania obrazu do przeglądarki na dowolnym urządzeniu. Dodatkowo gogle muszą być wyposażone w system wsparcia zdalnego z możliwością podglądu wyświetlaczy wszystkich połączonych urządzeń.Każdy zestaw musi być dostarczony w pełni zmontowany, okablowany i gotowy do użycia (możliwy montaż i uruchomienie na miejscu przez dostawcę), wraz z kompletem materiałów dydaktycznych w języku polskim. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi. Model nie może być prototypem, musi być produktem istniejącym na rynku w obrocie. Potwierdzeniem będzie przedstawienie zdjęcia rzeczywistego produktu wraz z karta katalogową oraz instrukcja obsługi i przeprowadzania ćwiczeń. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać oznakowanie CE. |  | 14 |  | 0
0

## Część 2
Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odporności, w Komponencie A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" jako inwestycja A3.1.1 "Wsparcie rozwoju nowoczesngo kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".
Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia
Zakup, dodatkowego wyposażenia dydatkycznego dla pracowni BCU do pracowni Maszyn instalacji elektrycznych dla Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku w ramach projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim w dziedzinie Energetyka”, finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności" Warunki dostawy: Przedmiot zamówienia określa niniejszy „Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia” oraz „projektowane postanowienia umowy” Realizacja zadania polegała będzie na dostawie fabrycznie nowego sprzętu - środków dydaktycznych do pracowni instalacji elektrycznych pod adres: Branżowe Centrum Umiejętności, ul. 3-go Maja 32c, 37-400 Nisko. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawców sprzętY zostały wniesione i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego. Dostawę należy skoordynować tak, aby sprzęt będący przedmiotem umowy został dostarczony do placówki w dniu roboczym, wskazanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem co najmniej 4 dniowym, poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną o terminie dostawy sprzętu. W ramach dostawy należy dokonać wszystkich czynności potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w „projektowanych postanowieniach umowy”. Wykonawca składający ofertę oświadcza, iż udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Rozwiązania równoważne: Wszystkie wskazania z nazwy sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych wskazanych w specyfikacji sprzętu. Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu i funkcjonalności, i że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Równoważny produkt nie może być gorszy pod względem warunków technicznych, właściwości fizycznych i chemicznych od materiału pierwotnego. UWAGA: Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego „Formularza cenowego - opisu przedmiotu zamówienia” lub brak wypełnienia kolumny "Model, producent oferowanego towaru” pozwalającą na identyfikację zaproponowanego asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty. Uwaga: Każdy zestaw musi być dostarczony w pełni zmontowany, okablowany i gotowy do użycia (możliwy montaż i uruchomienie na miejscu przez dostawcę), wraz z kompletem materiałów dydaktycznych w języku polskim. Model nie może być prototypem, musi być produktem istniejącym na rynku w obrocie. Potwierdzeniem będzie przedstawienie zdjęcia rzeczywistego produktu wraz z karta katalogową oraz instrukcja obsługi i przeprowadzania ćwiczeń. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać oznakowanie CE. Dodyczy pozycji: 2,11,12,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25
Lp. | Nazwa | specyfikacja | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca) | Liczba zestawów | cena jednostkowa brutto zestawu | wartość brutto
1 | Zestaw do wykrywania kabli i przewodów | Lokalizator przewodów i kabli składający się z nadajnika (4 szt.) oraz odbiornika LKO-720. Zestaw pozwala na lokalizację i identyfikację obiektów elektrycznych (skrętki, zabezpieczenia elektryczne itp.) i przewodzących (rury C.O., instalację wodociągową itp.) Możliwa praca z 4 nadajnikami w tym samym czasie. lokalizacja przerw w instalacji oraz identyfikacja poszczególnych żył w przewodzie. • Lokalizacja przewodów i kabli pod napięciem oraz bez napięcia.• Trasowanie kabli.• Śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej lub CO.• Płynne i dokładne namierzanie obiektu.• Tryb wykrywania fazy.• Praca w szerokim zakresie napięcia znamionowego - do 500 V RMS.• Pięć trybów pracy lokalizatora: napięciowy, prądowy, prądowo-napięciowy, mocowy i cęgowy. • Precyzyjna lokalizacja dzięki dodatkowym akcesoriom - takim jak sonda dotykowa, bezdotykowa, cęgi pomiarowe. • Współpraca odbiornika z max. 4 nadajnikami w tym samym czasie, by zlokalizować przerwy lub zidentyfikować kable. • Odbiór z nadajnika informacji o jego statusie.• Funkcja 3D - wykrywanie kierunku przepływu prądu. • Latarka LED.• Gniazdo słuchawkowe.• Aktualizacja oprogramowania przez USB. • Podświetlany ekran do pracy w ciemności.• 4 kody nadawanego sygnału.• Transmisja informacji o ustawieniach nadajnika i stopniu naładowania jego baterii.• Pomiar napięcia na obiekcie do 500 V RMS.• Trzy poziomy wzmocnienia.• Automatyczny lub ręczny wybór trybów pracy.• Podświetlany ekran do pracy w ciemności.• antena 3D, która zwiększa precyzję lokalizacji przewodów. • Sonda dotykowa• Sonda bezdotykowa• Cęgi umożliwiające na zidentyfikowanie przewodu bez konieczności fizycznego podłączenia się do niego• lokalizacja i identyfikacja gniazd w obwodach pod napięciem i bez napięcia. Parametry nadajnika i odbiornika Parametr Opis Rodzaj izolacji zgodnie z PN-EN 61010-1 podwójna Kategoria pomiarowa zgodnie z PN-EN 61010-1 III 600 V Stopień ochrony zgodnie z PN-EN 60529 IP67 Zasilanie 4 x bateria alkaliczna AA lub 4 x akumulatorek Ni-MH Maksymalne napięcie pracy 500 V RMS Temperatura robocza -10°C...+50°C Parametr Opis Stopień ochrony zgodnie z PN-EN 60529 IP40 Maksymalna głębokość położenia badanego obiektu (tryb “I”) 2 m Maksymalny zasięg bezdotykowej sondy neonowej w powietrzu 50 cm w betonie 5 cm Zasilanie bateria alkaliczna 9 V 6LR61 Temperatura robocza -10°C...+50°C |  | 2 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0

## Część 3
Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odporności, w Komponencie A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" jako inwestycja A3.1.1 "Wsparcie rozwoju nowoczesngo kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".
Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia
Zakup, dodatkowego wyposażenia dydatkycznego dla pracownikó BCU do pracowni Montazu sieci el-en dla Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku w ramach projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim w dziedzinie Energetyka”, finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności" Warunki dostawy: Przedmiot zamówienia określa niniejszy „Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia” oraz „projektowane postanowienia umowy” Realizacja zadania polegała będzie na dostawie fabrycznie nowego sprzętu - środków dydaktycznych do pracowni Montażu sieci el-en pod adres: Branżowe Centrum Umiejętności, ul. 3-go Maja 32c, 37-400 Nisko. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawców sprzętY zostały wniesione i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego. Dostawę należy skoordynować tak, aby sprzęt będący przedmiotem umowy został dostarczony do placówki w dniu roboczym, wskazanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem co najmniej 4 dniowym, poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną o terminie dostawy sprzętu. W ramach dostawy należy dokonać wszystkich czynności potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w „projektowanych postanowieniach umowy”. Wykonawca składający ofertę oświadcza, iż udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Rozwiązania równoważne: Wszystkie wskazania z nazwy sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych wskazanych w specyfikacji sprzętu. Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu i funkcjonalności, i że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Równoważny produkt nie może być gorszy pod względem warunków technicznych, właściwości fizycznych i chemicznych od materiału pierwotnego. UWAGA: Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego „Formularza cenowego - opisu przedmiotu zamówienia” lub brak wypełnienia kolumny "Model, producent oferowanego towaru” pozwalającą na identyfikację zaproponowanego asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | specyfikacja | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca) | Liczba zestawów | cena jednostkowa brutto zestawu | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5 x 6
1 | Poprzecznik SN PP-354 | Poprzecznik do przelotowego zawieszenia przewodów sieci SN na słupie ŻN-10, ocynkowany, przystosowany do montażu izolatorów LWP 8-24 w obostrzeniu linii 15kV na izolatorach wsporczych ( stojących). Poprzecznik przelotowy PP‑354 przeznaczony jest do zabudowy na żerdziach żelbetowych typu ŻN w napowietrznych liniach elektroenergetycznych SN 15 kV. Stanowi element konstrukcyjny słupa, służący do mocowania izolatorów wsporczych lub wiszących oraz przewodów fazowych w układzie przelotowym. Poprzecznik służy do: utrzymania przewodów fazowych linii 15 kV w układzie trójkątnym, przenoszenia obciążeń mechanicznych przewodów (naprężenia, siły wiatru, obciążenia lodem), montażu osprzętu liniowego (izolatory, jarzma, uchwyty podporowe i naprężające), zapewnienia właściwej geometrii toru linii i zachowania wymaganych odstępów elektrycznych.wykonanie ze stali konstrukcyjnej zgodnej z PN‑EN 10025, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe zgodne z PN‑EN ISO 1461, możliwość montażu do żerdzi ŻN za pomocą: śrub gwintowanych M16, zgodnych z wymiarami otworów żerdzi, układ otworów dostosowany do montażu izolatorów SN (typy: stojące,kompozytowe lub porcelanowe), sztywność umożliwiająca zachowanie stateczności geometrycznej przewodów w przęśle.Poprzecznik musi umożliwiać: szybki montaż na słupie ŻN bez konieczności dodatkowej obróbki, montaż w orientacji zapewniającej prawidłowy układ faz, stabilizację poprzez dwa punkty mocowania do żerdzi, montaż osprzętu przewodowego standardowego dla linii 15 kV.oprzecznik PP‑354 powinien posiadać: deklarację zgodności z normami PN‑EN dotyczącymi konstrukcji stalowych i osprzętu SN, świadectwo kontroli jakości lub protokół odbioru technicznego, trwale naniesione oznaczenie producenta oraz typu wyrobu. |  | 2 | 0 | 0
2 | Izolator SN LWP 8/24 | izolator liniowy wsporczych typu LWP 8/24 przeznaczonych do stosowania w napowietrznych liniach elektroenergetycznych SN 15–24 kV. Izolatory powinny spełniać wymagania norm PN‑EN dotyczących izolatorów porcelanowych i być dopuszczone do pracy w sieciach dystrybucyjnych.2.1. Parametry elektryczne Najwyższe robocze napięcie izolatora: 24 kV Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe: 125 kV Znamionowe napięcie wytrzymywane przemienne 50 Hz w deszczu: 50 kV Znamionowa droga upływu: 450–480 mm 2.2. Parametry mechaniczne Znamionowa wytrzymałość na zginanie: 8 kN Gwint trzonu: M20 lub M24 Długość trzonu: 105/60 lub 140/90 mm Masa izolatora: ok. 6–7,5 kg 2.3. Materiał i wykonanie korpus z porcelany C‑130 (lub równoważnej) szkliwo w kolorze brązowym / szarym / zielonym / białym okucia: stop aluminium lub żeliwo cynkowane ogniowo elementy śrubowe: stal cynkowana spoiwo: cement siarkowy lub metaliczny (zgodnie z technologią producenta) Obowiązkowe dokumenty karta katalogowa izolatora deklaracja zgodności producenta, certyfikaty jakości/zgodności |  | 20 | 0 | 0
3 | Wiązałka do izolatora aluminiowa fi 4 | drut wiązałkowy aluminiowego o średnicy 4 mm, przeznaczonego do wiązania i mocowania przewodów roboczych w napowietrznych liniach średniego napięcia (SN 15–20–24 kV) na izolatorach wsporczych Parametry geometryczne Śednica drutu: 4,0 mm (potwierdzenie dostępności drutu aluminiowego 4 mm Tolerancja średnicy: ±0,1 mm Drut miękki lub półtwardy, umożliwiający formowanie na zimno. Parametry materiałowe Materiał: aluminium techniczne Al ≥ 99,5% Odporność na korozję – naturalna pasywacja aluminium Wysoka plastyczność, zapewniająca łatwe ręczne wiązanie Brak powłok utrudniających odkształcanie (bez emalii/izolacji) Wymagania mechaniczne Drut musi zapewniać: odpowiednią plastyczność do dwukrotnego wiązania/skręcania, odporność na wieloletnie warunki atmosferyczne (UV, deszcz, mróz), minimalną wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 70 MPa (typowa dla drutów Al miękkich), brak pęknięć przy skręcie. Wymagania eksploatacyjne możliwość zastosowania w liniach SN zgodnych z PN‑EN 50341, możliwość stosowania w strefach oblodzenia S1–S3, zachowanie elastyczności w temperaturach od –30 do +50°C. |  | 100 |  | 0
4 | Przewód SN AFL 6-50mm2 | Przewód musi spełniać wymagania norm: PN‑EN 50182 – przewody gołe napowietrzne, PN‑IEC 1089 / IEC 61089 – ACSR, PN‑74/E‑90082 / PN‑E‑90083 – przewody stalowo‑aluminiowe. Konstrukcja rdzeń: ocynkowane druty stalowe, smarowane (warstwa nośna), warstwa zewnętrzna: druty aluminiowe skręcone współosiowo, kierunki skrętu warstw przeciwne (zewnętrzna prawoskrętna). wysoka odporność na rozciąganie dzięki stalowemu rdzeniowi, możliwość stosowania na długie przęsła i w trudnych warunkach terenowych, wysoka odporność na warunki atmosferyczne, |  | 300 |  | 0
5 | Kabel YAKXS 4x120mm2 | Kabel powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać następującą konstrukcję: Żyły robocze: aluminiowe, wielodrutowe, sektorowe, Liczba żył: 4 (trzy fazowe + neutralna) Przekrój żyły: 120 mm² Klasa żyły: kl. 2 wg PN-EN 60228 Izolacja: polietylen sieciowany (XLPE) Napięcie znamionowe: 0,6/1 kV Powłoka zewnętrzna: polwinit (PVC) lub tworzywo bezhalogenowe – zgodnie z wymaganiami PN-EN 50525-2-31 Układ żył: sektorowy, skręcony w rdzeń (kabel bez ekranu) Kolor powłoki: czarny, odporny na UV; Temperatura pracy ciągłej: +90°C Parametry elektryczne Rezystancja żyły roboczej 120 mm² Al przy 20°C zgodna z PN-EN 60228 Dopuszczalny prąd obciążalności długotrwałej – zgodnie z PN-HD 603 S1 Odporność izolacji zgodna z PN-EN 50395 / 50396 Wymagania mechaniczne i użytkowe Kabel przystosowany do: układania w ziemi, prowadzenia w kanałach, rurach osłonowych obciążeń mechanicznych typowych dla linii kablowych nN Odporność powłoki na: promieniowanie UV, wilgoć, uszkodzenia mechaniczne, działanie czynników chemicznych występujących w gruncie Dopuszczalne normy Kabel musi spełniać wymagania m.in.: PN-EN 60228 – przewodniki PN-HD 603 S1 – kable nN PN-EN 50525-2-31 – kable energetyczne 0,6/1 kV PN-EN 50395; PN-EN 50396 – badania wyrobów kablowych Wymagania dotyczące dostawy:Kabel dostarczony na drewnianych bębnach zgodnych z PN-EN 612. Długości handlowe: odcinki zgodne z zamówieniem lub minimalnie 500 m |  | 300 |  | 0
6 | Taśma elektroizolacyjna | Taśma izolacyjna 33+ winylowa taśma elektroizolacyjna z PVC, zapewniająca: wodoszczelną izolację elektryczną, ochronę mechaniczną, wysoką elastyczność i dopasowanie do nieregularnych kształtów, niezawodne działanie w szerokim zakresie temperatur: od –18°C do +105°C, izolację przewodów i kabli o napięciu do 600 V, możliwość stosowania w trudnych warunkach środowiskowych: UV, ścieranie, wilgoć, olej, kwasy i korozja.Właściwości techniczne (wg danych producenta) ParametrWartośćŹródłoMateriał nośnikaPCW (PVC) [3mpolska.pl]Klejkauczukowy [tme.eu]Kolorczarny [3mpolska.pl]Grubość0,178 mm / 0,18 mm [3mpolska.pl], [tme.eu]Szerokość19 mm (różne warianty zależnie od zamówienia) [3mpolska.pl]Długość20 m, 33 m lub inne dostępne [3mpolska.pl]Temperatura pracy–18°C ... +105°C [3mpolska.pl], [tme.eu]Wydłużenie przy zerwaniu225–250% [3mpolska.pl], [tme.com]Przyczepność do staliok. 3 N/cm [tme.eu]Wytrzymałość dielektryczna45–65 kV/mm [tme.com], [tme.eu]Napięcie znamionowedo 600 V [3mpolska.pl]PalnośćUL 510 – samogasnąca [tme.eu] |  | 50 |  | 0
7 | Taśma Miernicza, Wielokolorowy 8 m | Cechy charakterystyczne: Długość taśmy: 8 m, Szerokość taśmy: 19–25 mm (w zależności od modelu – oba warianty dostępne na rynku), Powłoka Tylon™ lub lakierowana, chroniąca przed ścieraniem i uszkodzeniami, Ergonomiczna obudowa bi‑materiałowa, odporna na wstrząsy, Blokada taśmy i automatyczne zwijanie, Zaczep mierniczy umożliwiający pomiary wewnętrzne i zewnętrzne, Klasa dokładności: II. |  | 10 |  | 0
8 | mufa przejściowa do kabla SN HaKnFta | Mufa przejściowa termokurczliwa - CHMP(H)SV/3-1/24kV 95-240 Mufa przejściowa z kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej, ekranowanych (H-kable) na kable 1-żyłowe o izolacji wytłaczanej, do 36 kV Mufy przejściowe typu CHMP(H)3-1 i CHMP(H)SV3-1 przeznaczone są do łączenia 3-żyłowego kabla o izolacji papierowej np. HAKnFtA z trzema kablami 1-żyłowymi o izolacji wytłaczanej np. XRUHAKXS. Są odpowiednie do kabli o izolacji papierowej, ekranowanych, ze wspólną powłoką ołowianą tzw. kable Hoechstaedter do 36 kV. |  | 80 |  | 0
9 | Kapturek termokurczliwy do kabla HaKnFta 3x120mm2 | Kapturki termokurczliwe serii EC do zabezpieczania końców kabli nN i SN nie będących pod napięciem. Chronią przed wilgocią i zanieczyszczeniami np. w czasie transportu lub magazynowania. Odporne na działanie promieni UV, ozonu oraz kwasów. Od wewnątrz pokryte warstwą kleju termotopliwego. Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem [mm] 105 Średnica wewnętrzna po skurczeniu [mm] 45 Całkowita długość po obkurczeniu [mm] 100 |  | 40 |  | 0
10 | Transformator olejowy 15/04 kV 100KVA | Moc znamionowa: 63kVA Stosunek SN/NN: 15.75kV / 420V Częstotliwość znamionowa: 50Hz Chłodzenie: ONAN Grupa połączeń: DYN11/DYN5 Napięcie zwarcia: 6% Transformatory Wykonane w standardzie PGE, ENEA oraz TAURON Zakres regulacji napięcia HV: ±3x2,5% Również dostępne: ±2x2,5% (5 przełączników) ±4x2,5% (9 przełączników ) oraz ±5x2,5% (11 przełączników) Transformatory olejowe Energeks MarkoEco2 zostały zaprojektowane, aby dostarczać wysoką niezawodność i efektywność w dystrybucji energii dla szerokiego zakresu zastosowań. Z mocą do 4550 kVA oraz pracą przy napięciach średnich do 74 kV, te transformatory oferują wszechstronne rozwiązania dopasowane do potrzeb przemysłu ciężkiego, nowoczesnych budynków o dużym natężeniu ruchu oraz instalacji energii odnawialnej. Transformatory olejowe MarkoEco2 charakteryzują się hermetyczną konstrukcją wypełnioną olejem zgodnym z normą IEC 60296, co zapewnia długą żywotność i minimalne straty. Wyposażone w zaawansowane przełączniki zaczepów z możliwością blokady oraz porcelanowe izolatory dla wysokiego (WN) i niskiego napięcia (NN), te transformatory oferują doskonałą wydajność i trwałość. Zaprojektowane do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, transformatory MarkoEco2 oferują różnorodne opcje zabezpieczeń i monitoringu, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność operacyjną. Zaangażowanie firmy Energeks w jakość jest widoczne w zgodności transformatorów MarkoEco2 z surowymi standardami, takimi jak EN 50588-1, EN 60076-1 oraz rozporządzeniami Ecodesign EU 548-2014. Te transformatory gwarantują optymalną wydajność przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych, co czyni je niezawodną inwestycją na przyszłość. Dzięki możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym, transformatory olejowe MarkoEco2 optymalizują koszty operacyjne i zwiększają bezpieczeństwo. Solidna konstrukcja i użycie materiałów odpornych na korozję zapewniają długotrwałą trwałość, co czyni te transformatory idealnymi do zastosowań w energetyce odnawialnej, przemyśle oraz w sektorze energetyki wiatrowej. Wybierz transformatory olejowe MarkoEco2, aby cieszyć się niezrównaną wydajnością, niezawodnością i efektywnością energetyczną.Informacje Ogólne: Zakres mocy: 25 kVA do 4550 kVA Napięcie wejściowe: 230 do 76 kV Napięcie wyjściowe: 230 do 76 kV Napięcie izolacji: Do 76 kV Poziom Strat: AkAAo ( Tier 2 ) Zgodność ze standardami: EN 50588-1, EN 60076-1, Ecodesign EU 548-2014 Konstrukcja: Hermetycznie zamknięty z olejem zgodnym z IEC 60296, pokrywa przykręcona do zbiornika Certyfikaty: Akredytacja ISO/IEC 17020:2012, typ C, Akredytacja ISO/IEC 17025:2018, LTC-TEST (pełne badanie typu, EN/PL). Pełen komplet dokumentów Oraz pełna Akredytacja Szczegóły Konstrukcyjne: Rdzeń transformatora z blach zimnowalcowanych o niskiej stratności. Rdzeń: Wykonany z laminowanej stali krzemowej z ziarnami ukierunkowanymi, minimalizującej straty i poziom hałasu. Chroniony przed korozją.Rdzeń transformatora z blach zimnowalcowanych o niskiej stratności. Uzwojenia niskiego napięcia: Aluminium lub miedź izolowana żywicą epoksydową klasy F, zapewniająca wyjątkową wytrzymałość dielektryczną i mechaniczną. Uzwojenia Średniego napięcia: Izolowany drut aluminiowy lub miedziany, wykorzystujący zaawansowaną technologię liniowego gradientu napięcia, zmniejszającą naprężenia i poprawiającą wydajność Zalewanie żywicą: Ognioodporna żywica epoksydowa dla zwiększenia bezpieczeństwa i trwałości. Ochrona i Monitorowanie: Ochrona termiczna: Czujniki PT100 do monitorowania temperatury w czasie rzeczywistym i alarmów Termistory PTC do monitorowania temperatury przy stałym progu Ochrona przepięciowa: Ograniczniki przepięć wysokiego napięcia do ochrony faza-ziemia Podkładki antywibracyjne: Zapobiegają przenoszeniu drgań na otoczenie |  | 1 | 0 | 0
| razem |  |  |  |  | 0
|  | 30236000-2 | Różny sprzęt komputerowy