Załącznik nr 1 do SWZ

(załącznik nr 2 do umowy)

OPZ – Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Gmina Sokołów Podlaski

adres: Wolności 44

NIP: 823 155 96 97, REGON: 711582078

Zakup agregatu prądotwórczego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Zamawiający posiada trójfazowe przyłącze energetyczne, o mocy umownej 30 kW.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Agregat musi być przystosowany do pracy wyspowej z układem SZR, z wykluczeniem pracy równoległej z siecią elektroenergetyczną;

- dostawę agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego wraz z przyłączem do budynku Urzędu,

-  posadowienie,

- podłączenie do instalacji,

-  pierwsze uruchomienie,

-   szkolenie pracowników

2. Oferowany sprzęt musi być :

-  fabrycznie nowy

-  nieużywany

-  sprawny technicznie

-  bez wad i uszkodzeń mechanicznych

-  zmontowany i gotowy do użytku

-  wolny od wad fizycznych i prawnych

-    spełniać wymagania techniczno-użytkowe zamawiającego i obowiązujące prawem standardy jakościowe i normatywne obowiązujące na dzień realizacji zamówienia.

3. Agregat musi posiadać następujące wymagania i parametry:

-  Agregat prądotwórczy naziemny, producenta europejskiego z serwisem dostępnym w Polsce,

-  Moc nominalna 3f. 56kVA/45kW

- Napięcie 400V/230V,

- Częstotliwość 50 Hz,

- Rodzaj paliwa: olej napędowy

- Zużycie paliwa: do 17 l/h

-  Zbiornik na paliwo: min. 120l.

-  Prądnica synchroniczna, bezszczotkowa z AVR z niezależnym zasilaniem.

-  Wersja stacjonarna w obudowie/wyciszony, przystosowany do pracy na zewnątrz.

-  Agregat musi mieć możliwość rozruchu manualnego i automatycznego,

- Agregat powinien być wyposażony w akumulator, płyny eksploatacyjne, paliwo w ilości niezbędnej do przeprowadzenia prób i startu, wyłącznik awaryjny STOP na obudowie,

-  Panel sterowania z interfejsem graficznym w języku polskim.

4. Wymagania zamawiającego do kompletacji agregatu:

1) silnik

- producent europejski z serwisem dostępnym w Polsce

- rzędowy diesel

- moc min.45kW

-  zużycie paliwa  max.17 l/h

-   instalacja elektryczna autonomiczna  12V lub 24V

- elektroniczna regulacja obrotów

- układ zasilania  - bezpośredni wtrysk

- czas pracy na pełnym zbiorniku przy 100% obciążenia min. 7h

- tłumik z kompensatorem drgań

2) prądnica:

- samowzbudna, synchroniczna, bezszczotkowa,

- trzyfazowa,

- uzwojenia odporne na wilgoć,

- regulacja napięcia AVR elektroniczna,

- stabilność napięcia  do  ±1%,

- stopień ochrony IP23.

3) obudowa:

- stal zabezpieczona antykorozyjnie, pomalowana proszkowo,

- mocowanie na wibroizolatorach,

- izolacja akustyczna (wyciszenie).

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące przyłącza:

Aparaturę łączeniową przyłącza zamontować w skrzynce zabudowanej do montażu zewnętrznego

6. Gwarancja:

- Udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru

- Czas obsługi zgłoszeń gwarancyjnych  do 48godzin (niezwłoczne podjęcie procedury naprawy i jej zakończenie do 7 dni roboczych.)

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej obejmującej schematy elektryczne, konfigurację SZR, instrukcję eksploatacji oraz harmonogram przeglądów.

W okresie gwarancji wykonawca zapewnia przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, w tym materiały eksploatacyjne.

Agregat prądotwórczy musi być zlokalizowany oraz wykonany w sposób zapewniający spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa użytkowania oraz przepisów techniczno-budowlanych.

Agregat musi być wyposażony w układ umożliwiający jego automatyczne wyłączenie w przypadku zadziałania głównego wyłącznika prądu dla budynku (GWP), w tym również w sytuacji pożaru lub prowadzenia akcji ratowniczej.