| BUDYNEK - C |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ – II: PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ |  |
| NAZWA INWESTYCJI | Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa” |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka |
| KATEGORIA BUDYNKU | IX – budynki szkolne |
| IDENTYFIKATOR | 100501_1.0004.1376/6 |
| ZAMAWIAJĄCY | Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz |

| OPRACOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA | PROJEKTANT | PODPIS |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Projektant: MGR INŻ. SEBASTIAN MICHTA upr. bud. w spec. inst. elektrycznych nr SWK/0174/PWOE/11 |  |
|  | Współpraca - opracowanie: MGR INŻ. EWA PIOTROWICZ |  |
| DATA OPRACOWANIA: PAŹDZIERNIK – 2025r. |  |  |

EGZ. NR

# SPIS ZAWARTOŚCI

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

1.	DOKUMENTY PROJEKTANTA DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY	3

2.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	6

CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECHNICZNY	7

1.	Przedmiot opracowania	7

2.	Podstawa opracowania	7

3.	Opis stanu projektowanego	7

3.1.	Zakres opracowania	8

3.2.	Zasilanie, WLZ	8

3.3.	Instalacja gniazd wtyczkowych	8

3.4.	Instalacja  oświetleniowa	9

3.5.	Ochrona przepięciowa	11

3.6.	Ochrona przeciwporażeniowa	11

3.7.	Połączenia wyrównawcze	11

3.8.	Prowadzenie kabli i przewodów	11

3.9.	Instalacja strukturalna	12

3.10.	pomiary powykonawcze i kontrola instalacji	12

4.	Uwagi końcowe	12

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. EZ – ZASILANIE TR

2. E1 – PRACOWNIA AGROTRONIKI II (AG II) – RZUT PODSTAWOWY

3. E2 – PRAC. ROLN. PRECYZYJNEGO (RLP) I ŚLUSARNIA (SL) – RZUT PODSTAWOWY

4. E3 – SPAWALNIA (SP-A) Z MAGAZYNKIEM (SP-B) – RZUT PODSTAWOWY

5. E4 – SCHEMAT ROZDZIELNI TR-1 (AG II)

6. E5 – SCHEMAT ROZDZIELNI TR-2  (RLP)

7. E6 – SCHEMAT ROZDZIELNI TR-3 (SL)

8. E7 – SCHEMAT ROZDZIELNI TR-4 (SP)

9. E8 – SZAFA RACK

Obraz 1.1. Kopia dokumentu - uprawnienia projektanta.

Obraz 1.2. Kopia dokumentu - uprawnienia projektanta.

Obraz 2. Kopia dokumentu – przynależność do izby zawodowej projektanta.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oświadczam,

że niniejszy projekt techniczny branży elektrycznej,

wykonany na rzecz zamierzenia budowlanego:

Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „C”

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu

w ramach projektu pod nazwą:

„Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”

Lokalizacja:

ul. Blich 10,  99-400 Łowicz,

dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorące udział w opracowaniu projektu:

| Opracowanie: | Podpis: |
| --- | --- |
| Projektant: MGR INŻ. SEBASTIAN MICHTA upr. bud. w spec. inst. elektrycznych nr SWK/0174/PWOE/11 |  |
| Współpraca - opracowanie: MGR INŻ. EWA PIOTROWICZ |  |
| PAŹDZIERNIK 2025 |  |

CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECHNICZNY

# 1. PRZEDMIOT opracowania

- Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży elektrycznej, dotyczący wykonania nowych instalacji w pomieszczeniach dydaktycznych ZSP nr 2 w Łowiczu, przy ul. Blich 10. Pracami objęte będą: pracownia agrotroniki II (AG II), pracownia rolnictwa precyzyjnego (RLP), ślusarnia (SL), spawalnia z magazynkiem (SP).

- Opracowanie stanowi część całego zadania: Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „C” i „B” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusz Kościuszki w Łowiczu w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”.

- Dokumentacja dotycząca budynku „B” – stanowi odrębne opracowanie.

# 2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wizje lokalne, szkice, pomiary, dokumentacja fotograficzna

- Projekty pozostałych branż

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1332

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 31.12.2020 oraz wykazu norm powołanych w rozporządzeniu w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

# 3. Opis stanu projektowanego

Przed przystąpieniem do projektowanych prac montażowych, należy wykonać demontaż istniejącej instalacji elektrycznej we wszystkich rozpatrywanych pomieszczeniach. Prace demontażowe obejmować będą:

- odłączenie przewodów od zasilania z głównych tablic rozdzielczych  RG, znajdujących się w korytarzu;

- demontaż istniejących wewnętrznych tablic rozdzielczych w pom. spawalni;

- demontaż przewodów podtynkowych w pomieszczeniu agrotroniki (zasilanie od rozdzielni oraz okablowanie w obrębie sali)

- demontaz przewodów podtynkowych oraz zewnętrznych wraz z usunięciem szyn montażowych w pracowni rolnictwa precyzyjnego (RLP), ślusarni (SL) i spawalni (SP);

- demontaż gniazd 230V we wszystkich pomieszczeniach, oraz 400V (w pomieszczeniach RLP, SL, SP),

- demontaż łączników, włączników bramy, włączników wentylatorów i pozostałych punktów,

- demontaż opraw oświetlenia mocowanego na sufitach podwieszanych w pracowni agrotroniki II,

- demontaż oświetlenia podwieszonego na linach stalowych wraz z usunięciem prętów montażowych utwierdzonych w ścianach w pracowni rolnictwa precyzyjnego (RLP), ślusarni (SL) i spawalni (SP);

## 3.1. Zakres opracowania stanu projektowanego

Zakres opracowania:

- zasilanie podstawowe

-   instalacja siłowa, gniazd wtyczkowych 230V  / 400V / 24V

-   instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego

-   instalacja strukturalna

-   instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i wyrównania potencjałów.

-  wskazówki dotyczące pomiarów elektrycznych

## 3.2. Zasilanie TR, WLZ

Zasilanie do rozdzielni głównych budynku i rozdzielnie główne w korytarzach zasilające wewnętrzne tablice rozdzielcze - pozostają bez zmian. Zaprojektowano tablice lokalne (TR) w przedmiotowych pracowniach, zgodnie z przedstawionymi w części rysunkowej schematami.

TR-1 – pracownia agrotroniki II (AG II),

TR-2 – ślusarnia (SL) – (min. IP-54),

TR-3 – pracownia rolnictwa precyzyjnego (RLP),

TR-4 – spawalnia  z magazynkiem (SP) – (min. IP-54),

Zasilanie tablic TR należy wykonać nowym kablem YKY 5x50 – prowadzonym w istniejących szynach montażowych -  po ścianach od strony korytarza.

Tablice TR  będą wyposażone w:

- wyłącznik główny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne,

- ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 2,

- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz różnicowoprądowe dla poszczególnych

obwodów odejściowych.

Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy wykonać poprzez listwy zaciskowe.  Wolne przestrzenie pod przyszłą rozbudowę będą wyposażone w szyny zbiorcze 
i wszelkie podzespoły mechaniczne, niezbędne do montażu aparatury.

## 3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V / 400V / 24V. Obwody zasilające wykonać przewodami typu HDHP-j  3/5x2,5/4/6/10 mm2 na napięcie izolacji 750 V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablic TR.

Prowadzenie przewodów zasilania gniazd – podtynkowe. (W przypadku zasilania projektora w pracowni agrotroniki II – prowadzenie przewodu w przestrzeni sufitu podwieszonego. W pracowni agrotroniki i rolnictwa precyzyjnego fragmentaryczne doprowadzenie zasilania 230V  do miejsc późniejszego usytuowania stanowisk uczniów - po podłodze, listwą maskującą).

Gniazda wtyczkowe  1L+N+PE , 230V / 400V / 24V, 50 Hz  - zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu szczelności IP20 (pracownia agrotroniki i rolnictwa precyzyjnego) oraz min. IP54 (ślusarnia i spawalnia). Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd  i obudową aparatów elektrycznych.

Usytuowanie gniazd wtyczkowych wg poniższej instrukcji.

W pracowni agrotroniki II i rolnictwa precyzyjnego usytuowanie standardowe na wysokości 30cm od podłogi. Gniazda przy stanowisku badania alternatorów w pomieszczeniu  rolnictwa precyzyjnego na wys. 110cm. Gniazda przy stanowiskach spawalniczych w spawalni i przy warsztatach ślusarni - usytuowane nadblatowo (na wys. 110cm).

## 3.4. Instalacja  oświetleniowa

## Oświetlenie podstawowe

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED.

- Pracownia agrotroniki II – oprawy oświetleniowe IP20, wbudowane w moduły sufitu podwieszanego kasetonowego.

- Pracownia rolnictwa precyzyjnego – oprawy IP20 w układzie liniowym, montowane pod sufitem / montaż bezpośredni do sufitu.

- Ślusarnia i spawalnia – oprawy (min.) IP54 w układzie liniowym, montowane pod sufitem / montaż  bezpośredni do sufitu.

Oświetlenie powinno spełniać wymogi normy PN-EN-12464-1 lub normy równoważnej. Ogólne wymagania:

- Pracownia agrotroniki II

Minimum 300 luksów (lx) na płaszczyźnie ławek / biurek, 500 lx w miejscach eksponowanych jak przy tablicy. Zalecany wysoki współczynnik oddawania barw (CRI) powyżej 80, neutralna barwa światła (3400-5300 K) i niski współczynnik olśnienia (UGR).

- Pracownia rolnictwa precyzyjnego / ślusarnia / spawalnia

Minimum 500 luksów (lx) dla SL i SP oraz min. 750 lx dla RLP  - na płaszczyźnie roboczej oraz 500 luksów (lx) w miejscach eksponowanych jak przy tablicy. Zalecany wysoki współczynnik oddawania barw (CRI) powyżej 80, neutralna chłodna barwa (około 4000 – 5000K) i niski współczynnik olśnienia (UGR).

Projektowane oprawy oświetleniowe

Projektuje się oprawy oświetleniowe spełniające wymogi jak wymienione poniżej lub inne o niegorszych parametrach i równoważnych danych technicznych:

AG II - Pracownia agrotroniki II

 - (Oprawa) [lm]  - 5130 (1 szt.); 30779 (suma)

 - (Lampa) [lm]  - 5829 (1 szt.); 3497 (suma)

P [W] – 31 (1. szt.); 186 (suma)

Natężenie w płaszczyźnie pracy:

Em[lx] – 644

Emin. [lx] – 457

Emax[lx] –  763

RLP - Pracownia rolnictwa precyzyjnego

 - (Oprawa) [lm]  - 7572 (1 szt.); 45429 (suma)

 - (Lampa) [lm]  - 8918 (1 szt.); 53508 (suma)

P [W] – 49 (1. szt.); 294 (suma)

Natężenie w płaszczyźnie pracy:

Em[lx] – 730

Emin. [lx] – 529

Emax[lx] –  909

SL – Ślusarnia

 - (Oprawa) [lm]  - 8617 (1 szt.); 68938 (suma)

 - (Lampa) [lm]  - 9269 (1 szt.); 74152 (suma)

P [W] – 53 (1. szt.); 423 (suma)

Natężenie w płaszczyźnie pracy:

Em[lx] – 674

Emin. [lx] – 517

Emax[lx] –  803

SP – Spawalnia

 - (Oprawa) [lm]  - 5843 (1 szt.); 52587 (suma)

 - (Lampa) [lm]  - 6285 (1 szt.); 56565 (suma)

P [W] – 38 (1. szt.); 342 (suma)

Natężenie w płaszczyźnie pracy:

Em[lx] – 508

Emin. [lx] – 387

Emax[lx] –  598

W pomieszczeniu magazynku zaleca się zastosować jedną oprawę – jak w pomieszczeniu spawalni.

Oprawy należy zasilić przewodem HDHP-j  3,4,5x1,5 na napięcie izolacji 750. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablicy TR.  Przewody należy układać pod tynkiem; w pracowni agrotroniki II powyżej wysokości ścian w przestrzeni sufitu podwieszonego. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez łączniki usytuowane przy wejściach do pomieszczeń.

Poziom natężenia - wg aktualnej normy oświetleniowej (zaprojektowane oprawy oświetleniowe spełniają wymogi).

Oświetlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne  należy oznakować znakami podświetlanymi  zgodnie z normą PN-EN-ISO-7010 lub normą równoważną, gdzie określony jest rodzaj i kształt znaków ewakuacyjnych.

Przyjąć następujące zasady:

- W każdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

- Oprawy ewakuacyjne przewidywać na takiej wysokości, aby nie były zasłonięte przez inne osoby, czy elementy architektoniczne budynku ( min. 2,0 m od podłogi).

- Znaki ewakuacyjne podświetlone bezpośrednio nad wyjściami a znaki kierunkowe w miejscach, w których drogi ewakuacyjne zmieniają kierunek.

- Podświetlane znaki ewakuacyjne na powierzchni drogi ewakuacyjnej będą miały natężenie światła co najmniej 1,0 lx.

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu końcowego.

Ilość opraw oświetlenia awaryjnego na każdym z obwodów nie będzie przekraczała 20 szt.

- Wszystkie urządzenia zastosowane na obiekcie muszą posiadać niezbędne i prawidłowe certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

- Oświetlenie ewakuacyjne zostanie dopuszczone do użytkowania na podstawie spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

## 3.5. Ochrona przepięciowa

W części elektrycznej dla budynku wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepięciowa. W projektowanej rozdzielnicy RG przewidziano ograniczniki klasy 1. W projektowanej tablicy RG będzie ogranicznik klasy 2.

## 3.6. Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz zewnętrzne WLZ pracuje w układzie sieciowym TN-S.

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.

Jako dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji  zastosowane zostanie samoczynne  wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych, bezpieczników topikowych, wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA oraz urządzeń w II klasie ochronności.

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych połączonych  GSW. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkie przewody metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce mogące wprowadzić określony potencjał.

## 3.7. Połączenia wyrównawcze

W pomieszczeniu rozdzielni głównych powinny być zamontowane główne szyny uziemiające GSU połączone z uziemieniem otokowym oraz z szyną PE rozdzielnicy. W pozostałych pomieszczeniach  należy zapewnić wyposażenie w główne szyny wyrównania potencjału GSW. Szyny wyrównawcze łączyć ze sobą przewodem oraz z GSU przewodem Cu 16 mm2  .  Z GSW łączyć szynę PE rozdzielni głównej, wszystkie metalowe elementy konstrukcji i wyposażenia m. in. korytka kablowe, metalowe rurociągi I kanały wentylacyjne, uziemienia UPS.

## 3.8. Prowadzenie kabli i przewodów

W przedmiotowych pomieszczeniach przewiduje się w większości prowadzenie przewodów zasilania gniazd i oświetlenia – podtynkowo w wykonanych bruzdach ściennych.

W przypadku zasilania oświetlenia i projektora w pracowni agrotroniki II, częściowo prowadzenie przewodów  w przestrzeni sufitu podwieszonego.

W pracowni agrotroniki II i rolnictwa precyzyjnego fragmentaryczne doprowadzenie zasilania 230V (wraz z zasilaniem strukturalnym do RJ45) do miejsc późniejszego usytuowania stanowisk uczniów – napodłogową listwą maskującą.

W przypadku zasilania  innych urządzeń tj. napędu bramy (wraz z włącznikiem) w pracowni rolnictwa precyzyjnego, zasilanie wentylatorów w pomieszczeniu spawalni w tym wentylatora nowego odciągu spawalniczego (itp.) - podtynkowo w wykonanych brudach ściennych.

Okablowanie strukturalne – prowadzenie podtynkowe, względnie w listwach przypodłogowych oraz w listwach maskujących biegnących po podłogach (doprowadzenie do przyszłych stanowisk uczniów).

Kable HDMI – (projektor / stanowisko nauczyciela) w pracowni rolnictwa precyzyjnego i agrotroniki II, prowadzone podtynkowo / w przestrzeni sufitu podwieszanego / względnie w listwach podłogowych.

Uwaga:

Kable, przewody i element instalacji przechodzące przez przegrody należy układać  – z zachowaniem warunków ochrony p.poż.  Należy stosować przepusty p.poż. odpowiadające obowiązującym normom i przepisom z dostosowaniem do parametrów odporności poszczególnych przegród.

## 3.9. Instalacja strukturalna

Dla potrzeb instalacji strukturalnej przyjęto kategorię 6A.

Punkt PEL oparty będzie na gnieździe 2GHz z możliwością wymiany wkładek.

Gniazda RJ45 montowane będą w pracowniach agrotroniki II i rolnictwa precyzyjnego - wg rzutów.

Okablowanie strukturalne prowadzić podtynkowo, względnie w listwach na połączeniu ścian i podłóg. W pracowniach agrotroniki II i rolnictwa precyzyjnego należy wyprowadzić dodatkowe okablowanie  strukturalne do strefy przyszłych stanowisk uczniów (prowadzenie w listwie podłogowej maskującej).

Gniazda RJ45 zostaną podłączone do projektowanych w pracowniach agrotroniki i rolnictwa precyzyjnego szaf RACK.

Projektuje się szafy RACK wiszące 19”-12U, z podłączeniem do istniejącego przyłącza sieci LAN, wraz z zestawem akcesoriów (listwa zasilająca, zasilacz awaryjny UPS, patch panel, router rack, switch – 2 szt., panel porządkujący).

## 3.10. Pomiary powykonawcze i kontrola instalacji

Po wykonaniu instalacji należy potwierdzić ich prawidłowe działanie i zgodność z obowiązującymi normami poprzez fizyczną inspekcję widocznych przewodów, gniazd, kontaktów, opraw oświetleniowych, tablic rozdzielczych i innych elementów. 	Należy wykonać pomiary mające na celu weryfikację stanu technicznego, bezpieczeństwo oraz poprawność działania urządzeń zabezpieczających. Prace pomiarowe powinny uwzględniać: pomiary rezystencji izolacji, pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, pomiary rezystencji uziemienia, pomiary impedencji pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych.

Wyniki wszystkich przeprowadzonych pomiarów należy udokumentować w protokole pomiarów.

# 4. UWAGI KOŃCOWE

Całość prac wykonać  zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami. Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwa kwalifikacji jakości, względnie oznaczone państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikacyjne.

Prace rozbiórkowe, demontażowe i montażowo – budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby upoważnionej przez inwestora do sprawowania kontroli nad robotami.

Całość prac związanych z pracami elektrycznymi należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

- Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów, urządzeń i rozwiązań pod warunkiem zachowania ich równoważności w stosunku do wskazanych w projekcie i posiadających  nie gorsze parametry techniczne i właściwości.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót, konieczności zastosowania innych rozwiązań wynikających z przyczyn niezależnych, należy zastosować rozwiązania zamienne po uzgodnieniu ich z Inwestorem i Projektantem.

Po wykonaniu projektowanych prac należy wykonać pomiary zrealizowanej instalacji elektrycznej.

Mgr inż. Sebastian Michta

upr. nr: SWK/0174/PWOE/11