Szczegółowy opis zamówienia

Modernizacja istniejących studni betonowych metodą paneli GRP w ul. Zielona, Bajkowa, Parkowa, Dobra, Pogodna w miejscowości  Niemcz gmina Osielsko:

- studnie betonowe DN1200 – 37 szt. lokalizacja studni w złączniku 1

1. Zestawienie studni:

| Lp | Oznaczenie studni | Średnica studni | Głębokość w m |
| --- | --- | --- | --- |
| ul Zielona |  |  |  |
| 1 | Studnia S1 | DN1200 | 2,45 |
| 2 | Studnia S2 | DN1200 | 2,85 |
| 3 | Studnia S3 | DN1200 | 2,90 |
| 4 | Studnia S4 | DN1200 | 3,00 |
| 5 | Studnia S5 | DN1200 | 3,60 |
| ul. Bajkowa |  |  |  |
| 6 | Studnia S6 | DN1200 | 3,40 |
| 7 | Studnia S7 | DN1200 | 3,30 |
| 8 | Studnia S8 | DN1200 | 2,55 |
| 9 | Studnia S9 | DN1200 | 2,55 |
| 10 | Studnia S10 | DN1200 | 2,20 |
| 11 | Studnia S11 | DN1200 | 220 |
| 12 | Studnia S12 | DN1200 | 2,05 |
| 13 | Studnia S13 | DN1200 | 1,80 |
| 14 | Studnia S14 | DN1200 | 1,75 |
| 15 | Studnia S15 | DN1200 | 1,60 |
| 16 | Studnia S16 | DN1200 | 2,10 |
| 17 | Studnia S17 | DN1200 | 1,90 |
| 18 | Studnia S18 | DN1200 | 1,75 |
| 19 | Studnia S19 | DN1200 | 1,40 |
| 20 | Studnia S20 | DN1200 | 3,20 |
| 21 | Studnia S21 | DN1200 | 2,65 |
| 22 | Studnia S22 | DN1200 | 2,10 |
| 23 | Studnia S23 | DN1200 | 1,80 |
| 24 | Studnia S24 | DN1200 | 1,70 |
| 25 | Studnia S25 | DN1200 | 1,65 |
| 26 | Studnia S26 | DN1200 | 1,60 |
| 27 | Studnia S27 | DN1200 | 1,40 |
| 28 | Studnia S28 | DN1200 | 1,30 |
| 29 | Studnia S29 | DN1200 | 1,00 |
| ul. Parkowa |  |  |  |
| 30 | Studnia S30 | DN1200 | 1,20 |
| 31 | Studnia S31 | DN1200 | 1,60 |
| 32 | Studnia S32 | DN1200 | 1,50 |
| 33 | Studnia S33 | DN1200 | 1,50 |
| ul. Dobra |  |  |  |
| 34 | Studnia S34 | DN1200 | 1,60 |
| ul. Pogodna |  |  |  |
| 35 | Studnia S35 | DN1200 | 3,05 |
| 36 | Studnia S36 | DN1200 | 2,65 |
| 37 | Studnia S37 | DN1200 | 2,60 |
|  |  |  | 62,85 |

2. Opis

Renowacja studni betonowych kanalizacyjnych za pomocą cienkościennych paneli GRP należy wykonać metodą bezwykopową na czynnych kolektorach kanalizacji sanitarnej.

Należy zastosować cienkościenne panele wykonane z mat z włókna szklanego nasączonego infuzyjnie 
(w warunkach podciśnienia) żywicami poliestrowymi. (nie dopuszcza się ręcznego nasączania paneli). Panele muszą umożliwiać wprowadzenie ich do wnętrza studni/zbiornika przez właz studzienny i komin studni.

Wykładzina o wytrzymałości na rozciąganie min 150 MPa, musi mieć grubość min. 4 mm. Panel do renowacji musi być monolityczny łączony na zakładkę tylko w płaszczyźnie pionowej i na połączeniu z kinetą/dnem zbiornika. Przestrzeń pomiędzy wykładziną a ścianą studni, musi być wypełniona zaprawą iniekcyjną o wysokiej wytrzymałości na ściskanie min. 25MPa wg PN-EN 206-1:2003/A2:2006. Panel wykorzystywany do renowacji musi posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub Krajową Ocenę Techniczną.

Prace przygotowawcze:

- Czyszczenie hydrokinetyczne zbiornika/studni urządzeniem wysokociśnieniowym o ciśnieniu do 500 Bar;

- Piaskowanie studni/zbiorników kanalizacyjnych jak i innych powierzchni urządzeniem piaskującym w razie wystąpienia takiej potrzeby;

- Demontaż starych stopni złazowych,;

- Uszczelnienie wycieków wody gruntowej szybkosprawną zaprawą przeznaczoną do dynamicznych wycieków.

Prace zasadnicze:

- Wstawienie do studni siatki zbrojeniowej ocynkowanej z pręta Ø2-3 mm o oczkach min. 50x50 mm;

- Wstawienie panelu GRP do wnętrza komory roboczej;

- Rozwinięcie i ustawienie panelu GRP;

- Zszycie na zakładkę przy pomocy nitów pionowych krawędzi panelu. Przy średnicach zbiornika/studni powyżej 1600 mm dopuszcza się więcej niż jedno łączenie pionowe;

- Laminowanie zszytego połączenia trzema warstwami maty szklanej nasączonej żywicami poliestrowymi;

- Otwarcie włączeń do studni, wykonanie szczelnego połączenia pomiędzy wlotem włączenia do studni a otworem w panelu przy pomocy kształtki kapeluszowej;

- Iniektowanie przestrzeni pomiędzy panelem GRP, a ścianami komory.

  - wykonanie pierwszej warstwy stabilizującej o wysokości do 30 -40 cm - tzw. wieniec stabilizujący,

  - wykonanie kolejnych warstw iniektu – zgodnie z zaleceniami producenta masy iniekcyjnej.

- Wykonanie przy pomocy chemii budowlanej o klasie ekspozycji Xa3 reprofilacji kinety,

- Wykonanie przy pomocy laminatów naprawy komina zbiornika/studni, stropu oraz spocznków.

- Montaż stopni złazowych

- Wszystkie płyty nastudziennie należy podać reprofilacji warstwą min. 15 mm zaprawy o klasie ekspozycji  min. Xa 3, a następnie pokryć laminatem,

Parametry techniczne paneli GRP:

- grubość panelu min 4 mm,

- wytrzymałość na rozciąganie ≥150 MPa,

- wytrzymałość na zginanie ≥ 200 MPa,

- max temp. eksploatacji do 60 st. C,

- zawartość włókna szklanego >56 %,

- naprężenia zginające przy pierwszym pęknięciu 25 MPa,

- odporność na działanie substancji chemicznych w zakresie pH 4-10,

- proces nasączenia mat z włókna szklanego żywicami poliestrowymi z wykorzystaniem procesu infuzji (nie dopuszcza się ręcznego nasączania paneli)

Panele wykonane z żywicy poliestrowej, zbrojonej włóknem szklanym