OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1 STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZO

Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych

podlegających konserwacji w SO Gliwice, SK Gliwice

(opracowane zgodnie z dokumentacją powykonawczą)

SO Gliwice, ul. Kościuszki 15

Przegląd klimatyzatorów według niżej wymienionej specyfikacji:

Klimatyzatory III i II piętro – instalacja 2008 r.  – jednostki zewnętrzne na dachu

| Lp. | pion | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Piętro | Nr pokoju | Okres przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | M5CK015C | M5LC015C | II | 262 | V i X |
| 2 | 1 | M5WM010G | M5LC010C | III | 359 | V i X |
| 3 | 2 | M5CK015C | M5LC015C | III | 263 | V i X |
| 4 | 2 | M5CK020A | M5LC020C | III | 360 | V i X |
| 5 | 3 | M5CK015C | M5LC015C | II | 264 | V i X |
| 6 | 3 | MWMS010G | M4MSD1010A | II | 265 | V i X |
| 7 | 3 | M5CK020A | M5LC020C | III | 361 | V i X |
| 8 | 3 | M5CK020A | M5LC020C | III |  | V i X |
| 9 | 4 | MWMS010G | M4MSD1010A | II | 266 | V i X |
| 10 | 5 | M5CK010C | M5LC010C | III | 363 | V i X |
| 11 | 6 | SAP-KRV93EHFP | SAP-CRV93EHFP | II | 201 | V i X |
| 12 | 6 | SAP-KRV126EHFP | SAP-CRV123EHFP | II | 201 | V i X |
| 13 | 6 | MWMS010G | M4MSD1010A | II | 268 | V i X |
| 14 | 6 | MWMS010G |  | II |  | V i X |
| 15 | 7 | M5CK025A | M5LC025C | III | 364 | V i X |
| 16 | 7 | M5CK020A | M5LC020C | III | 365 | V i X |
| 17 | 8 | SAP-KRV184EH | SAP-CRV184EH | II | 201 | V i X |
| 18 | 8 | SAP-KRV126EHFP | SAP-CRV123EHFP | II | 201 | V i X |
| 19 | 8 | M5CK020A | M5LC020C | III | 301 | V i X |
| 20 | 8 | M5CK020A | M5LC020C | III | 302 | V i X |
| 21 | 8 | M5CK025A | M5LC025C | III | 303 | V i X |
| 22 | 9 | MWMS015G | M4MSD1515A | II | 203 | V i X |
| 23 | 9 | MWMS015G |  |  |  | V i X |
| 24 | 9 | M5WM020G | M5LC020C | II | 204 | V i X |
| 25 | 10 | MWM 015G | M4MSD1515A | II | 205 | V i X |
| 26 | 10 | MWM 015G |  | II | 206 | V i X |
| 27 | 10 | M5CK020A | M5LCO20C | III | 305 | V i X |
| 28 | 10 | M WM010G | M5LC010C | III | 306 | V i X |
| 29 | 11 | MWM 010G | M4MSD101015 | II | 207 | V i X |
| 30 | 11 | MWM 010G |  | II | 208 | V i X |
| 31 | 11 | MWM 015G |  | II | 209 | V i X |
| 32 | 11 | M5CK025A | M5LC025C | III | 307 | V i X |
| 33 | 11 | M5CK030A | M5LC028C | III | 307 | V i X |

| L.p. | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Piętro | Nr pokoju | Okres przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | SPW-X125XH | STONA LEWA SPW-C1405DXHN8 | I | 157 | V i X |
| 35 | SPW-K095XH |  | I | 158 | V i X |
| 36 | SPW-K095XH |  | I | 159 | V i X |
| 37 | SPW-X125XH |  | I | 160 | V i X |
| 38 | SPW-K095XH |  | I | 161 | V i X |
| 39 | SPW-K095XH |  | I | 162 | V i X |
| 40 | SPW-X125XH |  | I | 163 | V i X |
| 41 | SPW-X165XH |  | I | 165 | V i X |
| 42 | SPW-X165XH |  | I | 167 | V i X |
| 43 | SPW-X165XH | STRONA PRAWA SPW-C1305DXHN8 | I | 168 | V i X |
| 44 | SPW-X165XH |  | I | 102 | V i X |
| 45 | SPW-X125XH |  | I | 104 | V i X |
| 46 | SPW-K095XH |  | I | 105 | V i X |
| 47 | SPW-K095XH |  | I | 106 | V i X |
| 48 | SPW-X125XH |  | I | 107 | V i X |
| 49 | SPW-K095XH |  | I | 108 | V i X |
| 50 | SPW-K095XH |  | I | 109 | V i X |
| 51 | SPW-X125XH |  | I | 110 | V i X |
| 52 | SPW-K125XH | STRONA LEWA SPW-C1405DXHN8 | P | 048 | V i X |
| 53 | SPW-K125XH |  | P | 049 | V i X |
| 54 | SPW-X125XH |  | P | 050 | V i X |
| 55 | SPW-X125XH |  | P | 051 | V i X |
| 56 | SPW-K095XH |  | P | 052 | V i X |
| 57 | SPW-K095XH |  | P | 053 | V i X |
| 58 | SPW-X185XH |  | P | 054 | V i X |
| 59 | SPW-X125XH |  | P | 055 | V i X |
| 60 | SPW-K125XH | STRONA PRAWA SPW-C1305DXHN8 | P | 002 | V i X |
| 61 | SPW-K095XH |  | P | 025 | V i X |
| 62 | SPW-X125XH |  | P | 005 | V i X |
| 63 | SPW-K185XH |  | P | 006 | V i X |
| 64 | SPW-K185XH |  | P | 007 | V i X |

Klimatyzatory I piętro + parter – instalacja 2008 r. (2 jednostki zewnętrzne centralne zamontowane obok budynku)

Klimatyzatory w poszczególnych pomieszczeniach wraz z jednostkami zewnętrznymi na dachu oraz ścianie budynku.

| L.p. | Model | Data instalacji | pomieszczenie | ilość | Okres przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65/66 | Fujitsu 9,4kW ASYG36LMTA | 2016 | 115 | 2 szt | V, VIII, X i XII |
| 67 | Sanyo ścienny 2,8kW | 2008 | 219 | 1 szt | V i X |
| 68 | Sanyo ścienny 2,8kW | 2008 | 220 | 1 szt | V i X |
| 69 | Sanyo 5,15kW SPW-C1 1305 DXHN8 | 2010 | 008 | 1 szt | V i X |
| 70 | Fujitsu AOYG12LEC/ASYG12LECA | 2012 | P78 | 1 szt | V, VIII, X i XII |

Poz. 65/66 – wyposażone w opcję pracy zimowej, automatyką sterującą pracą naprzemiennie.

Urządzenia zainstalowane w XII 2015 r.: III piętro. Jednostki zewnętrzne na dachu 4 szt.

AJY144LALBH 2 szt. oraz AOYG30LAT4 2 szt.

| L.p. | Nazwa jednostki | piętro | Ilość urządzeń | Okres przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | ASYA07GACH | III | 9 szt | V i X |
| 72 | ASYA09GACH | II i III | 23 szt | V i X |
| 73 | ASYA12GACH | III | 2 szt | V i X |
| 74 | ASYA14GACH | III | 1 szt | V i X |
| 75 | ASYA18GACH | III | 1 szt | V i X |
| 76 | ASYG12LMCA | II i III | 4 szt | V i X |
| 77 | ASYG09LMCA | III | 1 szt | V i X |
| 78 | ASYG07LMCA | III | 1 szt | V i X |

Urządzenia zainstalowane w XII 2018 r. II+III piętro. Jednostki zewnętrzne na dachu Fujitsu AOYG12KGCA  4 szt.

| L.p. | Nazwa jednostki | piętro | Ilość urządzeń | Okres przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | ASYG12KTA | II pom. 229 | 1 szt | V, VIII, X i XII |
| 80 | ASYG12KTA | II pom. 240 | 1 szt | V, VIII, X i XII |
| 81 | ASYG12KTA | III pom. 326 | 1 szt | V, VIII, X i XII |
| 82 | ASYG12KTA | III pom. 337 | 1 szt | V, VIII, X i XII |

Łącznie jednostek wewnętrznych w budynku przy ul. Kościuszki 15 – 116 szt.

UWAGA !

W tym 7 jednostek (poz. 65-66, 70, 79-82) przegląd 4 razy w roku.

Dodatkowo należy wykonać przegląd klimatyzatora przenośnego Electrolux model EXP 34U338CW (rok zakupu 2021) znajdującego się w pok. 026 – przegląd w maju i październiku. Koszty przeglądu proszę wliczyć do przeglądu majowego i październikowego klimatyzacji stacjonarnej.

Urządzenia sali karnej przy ul Zawiszy Czarnego 1F

Urządzenia zostały zainstalowane w IV kwartale 2011 roku.

| lp | Wyszczególnienie | Ilość szt/kpl | Ilość przeglądów /rok | Okres przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat wody lodowej Aerrmec NRL0600***03 | 1 | 2 | V i X |
| 2 | Klimakonwektory Aermec FCX32AS | 10 | 2 | V i X |

UWAGA !

Koszt dojazdu należy wliczyć w ofertę.

Jednostki zewnętrzne są zainstalowane na wysokości zapewniającej dostęp bez użycia zwyżki.

1.  Konserwacje będą przeprowadzane 2 razy w roku (z wyjątkiem 7 wymienionych urządzeń) tj. przed sezonem letnim  (do 31 maja) oraz przed sezonem zimowym (do 31 października). W pomieszaniach technicznych konserwacja 7 urządzeń będzie przeprowadzana dodatkowo jeszcze 2 razy, tj. w miesiącach sierpień oraz grudzień. Urządzenia Sali Karnej będą konserwowane według powyższej tabeli.

Prace niewchodzące w zakres konserwacji będą zlecane osobno, po wcześniejszym zaakceptowaniu ich kosztu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej kontroli i konserwacji wymienionych urządzeń i ich elementów zgodnie z wymogami producenta sprzętu.

3. W przypadku awarii ograniczających funkcje systemu w stopniu wpływającym na stan bezpieczeństwa Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia naprawy danego urządzenia w terminie do 4 godzin od  powiadomienia telefonicznego lub mailowego (serwerownie, rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia techniczne).

Uwaga!

W obiektach znajdują się urządzenia podlegające wpisowi do Centralnego Rejestru Operatorów zawierające co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 odpowiadającym: 1,28 kg czynnika R404A, 2,40 kg czynnika R410A, 2,82 kg czynnika R407C. Czynności przy urządzeniach mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagany certyfikat dla personelu, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 881 z późn. zm.)

W związku z powyższym wykonawca składająca ofertę winien posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty do obsługi tych urządzeń (zadanie 1 i 2).

Wykonane czynności należy odnotować w Kartach Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów, zgodnie z przepisami ww. ustawy.

Proszę wliczyć w koszt rocznego przeglądu także zgłoszenia awaryjne oraz wyceny uszkodzonych jednostek. Przewidywana ilość dodatkowych interwencji do 20/umowę.

Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu klimatyzacji:

1. Czyszczenie filtrów.

2. Czyszczenie skraplacza.

3. Czyszczenie i dezynfekcja parownika, w tym: mycie parowników jedn. wewnętrznych przy użyciu środków bakteriobójczych.

4. Czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania.

5. Sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urządzeń.

6. Kontrola mocowania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

7. Kontrola układu odprowadzania skroplin.

8. Kontrola przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych.

9. Regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb indywidualnych.

10. Wizualne sprawdzenie stanu technicznego urządzeń.

11. Sprawdzenie układu ciśnień.

12. Kontroli szczelności urządzeń klimatyzacyjnych.