| ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO WIESŁAW, KAROL DUDEK S.C. ul. Ceramiczna 30, 23-200 Kraśnik NIP: 7150200313; REGON: 430024513, tel: 606 453 457; e-mail: zie@rubikon.pl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |
| ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO (PB): - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT) - ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO (ZL) |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres |  | Gmina Kraśnik ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  | Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 108376L w m. Stróża Kolonia |  |  |
| Adres obiektu budowlanego |  | Stróża Kolonia, ul. Wapienna, ul. Pogodna gm. Kraśnik, pow. kraśnicki, woj. lubelskie |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego |  | XXVI |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych |  | 060705_2.0017.4/2, 060705_2.0017.4/3, 060705_2.0017.5/3, 060705_2.0017.5/4, 060705_2.0017.5/6, 060705_2.0017.6/5, 060705_2.0017.6/6, 060705_2.0017.6/7, 060705_2.0017.6/4, 060705_2.0017.7, 060705_2.0017.16, 060705_2.0016.674/7 |  |  |
|  |  | Obręb ewidencyjny: 060705_2.0017 Stróża Kolonia, 060705_2.0016 Stróża |  |  |
|  |  | Jednostka ewidencyjna: 060705_2 Kraśnik Gmina |  |  |
| Zakres opracowania | Pełniona funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych |  | Podpis |
| Branża elektryczna | Projektant | mgr inż. Krzysztof Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych LUB/0111/PWBE/17 |  |  |
| Branża elektryczna | Sprawdzający | mgr inż. Paweł Rubaj Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych LUB/0052/PWBE/16 |  |  |
| Miejsce i data opracowania |  | Kraśnik, 30.12.2025r. |  |  |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO |  | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres |  | Gmina Kraśnik ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  | Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 108376L w m. Stróża Kolonia |  |  |
| Adres obiektu budowlanego |  | Stróża Kolonia, ul. Wapienna, ul. Pogodna gm. Kraśnik, pow. kraśnicki, woj. lubelskie |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego |  | XXVI |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych |  | 060705_2.0017.4/2, 060705_2.0017.4/3, 060705_2.0017.5/3, 060705_2.0017.5/4, 060705_2.0017.5/6, 060705_2.0017.6/5, 060705_2.0017.6/6, 060705_2.0017.6/7, 060705_2.0017.6/4, 060705_2.0017.7, 060705_2.0017.16, 060705_2.0016.674/7 |  |  |
|  |  | Obręb ewidencyjny: 060705_2.0017 Stróża Kolonia, 060705_2.0016 Stróża |  |  |
|  |  | Jednostka ewidencyjna: 060705_2 Kraśnik Gmina |  |  |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych |  | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża elektryczna | Projektant | mgr inż. Krzysztof Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych LUB/0111/PWBE/17 |  |  |
| Branża elektryczna | Sprawdzający | mgr inż. Paweł Rubaj Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych LUB/0052/PWBE/16 |  |  |
| Miejsce i data opracowania |  | Kraśnik, 30.12.2025r. |  |  |

| SPIS ZAWARTOŚCI |  |
| --- | --- |
|  | Strona |
| - Strona tytułowa |  |
| - Spis zawartości |  |
| - Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu |  |
| - Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o braku wymagalności PAB i PT |  |
| - Część opisowa projektu zagospodarowania terenu - Przedmiot zamierzenia budowlanego - Podstawa opracowania - Istniejący stan zagospodarowania terenu - Projektowane zagospodarowanie terenu - Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu - Zestawienie powierzchni - Inne informacje i dane Ochrona zabytków Wpływ eksploatacji górniczej Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych Ochrona przyrody Zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników Ochrona przeciwpożarowa Inne ustalenia - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu |  |
| - Opis techniczny projektowanych rozwiązań - Zasilanie oświetlenia drogowego - Linia kablowa - Rury osłonowe - Geotechniczne warunki posadowienia słupów oświetleniowych - Słupy oświetleniowe i fundamenty - Szafa oświetlenia drogowego - Kompensacja mocy biernej - Oprawy oświetlenia drogowego - Ochrona przeciwporażeniowa - Ochrona przeciwprzepięciowa - Uwagi końcowe |  |
| - Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu Rys. nr E0_OT. Orientacja w terenie Rys. nr E1_PZT. Plan zagospodarowania terenu |  |

Kraśnik, 30.12.2025r.

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU

Działając zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2024r. poz. 725 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu p.t.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego

drogi gminnej nr 108376L w m. Stróża Kolonia”

obejmujący swoim zakresem działki ewidencyjne: 060705_2.0017.4/2, 060705_2.0017.4/3, 060705_2.0017.5/3, 060705_2.0017.5/4, 060705_2.0017.5/6, 060705_2.0017.6/5, 060705_2.0017.6/6, 060705_2.0017.6/7, 060705_2.0017.6/4, 060705_2.0017.7, 060705_2.0017.16, 060705_2.0016.674/7

obręb ewidencyjny: 060705_2.0017 Stróża Kolonia, 060705_2.0016 Stróża

jednostka ewidencyjna: 060705_2 Kraśnik Gmina

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć, jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz stanowi podstawę do wykonania przedmiotowego zadania.

……………………………. 	 		  			  …….………………..……..

Sprawdzający branża elektryczna						Projektant branża elektryczna

OŚWIADCZENIE O BRAKU WYMAGALNOŚCI PAB i PT

Działając zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2024r. poz. 725 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że całość problematyki projektu budowlanego p.t.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego

drogi gminnej nr 108376L w m. Stróża Kolonia”

została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu, w związku tym odstępuje się od opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.

……………………………. 	 		  			    …….………………..……..

Sprawdzający branża elektryczna						    Projektant branża elektryczna

5. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 108376L w m. Stróża Kolonia gm. Kraśnik.

Kategoria obiektu: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje działki ewidencyjne o identyfikatorach: 060705_2.0017.4/2, 060705_2.0017.4/3, 060705_2.0017.5/3, 060705_2.0017.5/4, 060705_2.0017.5/6, 060705_2.0017.6/5, 060705_2.0017.6/6, 060705_2.0017.6/7, 060705_2.0017.6/4, 060705_2.0017.7, 060705_2.0017.16, 060705_2.0016.674/7 obręb ewidencyjny: 060705_2.0017 Stróża Kolonia, 060705_2.0016 Stróża, jednostka ewidencyjna: 060705_2 Kraśnik Gmina.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę wydzielonej linii kablowej YAKXS 4x35mm2 oświetlenia drogowego o długości trasy 171m przy drodze gminnej wraz z zasilaniem z istniejącego słupa nr 2 będącego własnością Gminy Kraśnik, budowę 4szt stanowisk słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 8m z wysięgnikami o wysięgu 1,5m, instalację 4szt opraw oświetleniowych LED o mocy nie większej niż 30W i strumieniu oprawy min. 4950lm a także wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej.

Inwestorem jest Gmina Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów a także użytkowników pojazdów mechanicznych na objętym opracowaniem odcinku drogi. Sieć oświetlenia drogowego jest elementem drogowej infrastruktury technicznej, której funkcjonowanie związane jest z potrzebami technicznymi drogi.

5.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

- Aktualne i obowiązujące normy i przepisy budowlane

- Aktualne podkłady mapowe

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem oraz właścicielami działek

- Protokół z narady koordynacyjnej

5.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odcinek drogi gminnej nr 108376L objęty opracowaniem w miejscowości Stróża Kolonia 
ul. Wapienna / ul. Pogodna nie posiada obecnie oświetlenia drogowego. Istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostało naniesione na projekcie zagospodarowania terenu E1_PZT.

Na terenie objętym opracowaniem występują w ciągłym użytkowaniu:

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa nN 0,4kV,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć kanalizacyjna,

- droga gminna o nawierzchni bitumicznej,

- wjazdy na posesję o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej,

W sąsiedztwie terenu objętego inwestycją znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne niskie, budynki gospodarcze, tereny zielone oraz nieużytki. Inwestycja przebiega w pasie drogi gminnej oraz działkach prywatnych. Inwestor pozyskał prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

5.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji jako obiekt liniowy projektowana jest wydzielona elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4kV oświetlenia drogowego.

Szczegółowy zakres inwestycji:

- budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 od słupa nr 2 do słupa nr S2/4 o łącznej długości trasy 171m,

- posadowienie 4szt fundamentów prefabrykowanych oraz słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikami jednoramiennymi o długości wysięgu 1,5m i wysokości montażu oprawy H=8m (projektowane słupy od nr S2/1 do nr S2/4),

- instalacja 4szt opraw oświetleniowych LED o mocy nie większej niż 30W i strumieniu oprawy nie mniejszym niż 4950lm,

- wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej.

Projektowany odcinek oświetlenia drogowego zasilony będzie ze stacji transformatorowej Stróża Kolonia 3 nr 6-423 zgodnie z warunkami przyłączenia. Miejscem przyłączenia będzie słup nr 2 będący własnością Gminy Kraśnik, na którym znajduje się istniejące oświetlenie drogowe.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego układu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz zieleni i drzewostanu. Lokalizację inwestycji uzgodniono z inwestorem. Na budowę linii kablowej oraz prowadzenie prac uzyskano zgody właścicieli działek.

W ramach inwestycji nie przewiduje się rozbiórki sieci elektroenergetycznej.

Szczegóły wykonania przedstawiono na planie zagospodarowania terenu E1_PZT. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonywać ze szczególną ostrożnością uwzględniając uwagi zamieszczone w opinii z narady koordynacyjnej.

5.4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I UZBROJENIA TERENU

Parametry techniczne elementów projektowanej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego jako obiektu liniowego:

- Linia kablowa nN 0,4kV: długość trasy/długość kabla: 171/91m, przekrój kabla: YAKXS 4x35mm2,

- Słup oświetleniowy: stalowy (grubość ścianki min. 3mm), ocynkowany, zbieżny, wysokość montażu oprawy H=8m, wysięgnik 1-ramienny o wysięgu W=1,5m, kąt wysięgnika 15º oraz fundament prefabrykowany o wysokości H=1,5m,

- Oprawa oświetleniowa: moc pojedynczej oprawy: 30W, strumień świetlny oprawy: 4950lm,

- Ochrona od porażeń: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN

- Napięcie zasilania: 230V/50Hz

- Bilans mocy:

Moc zainstalowana opraw istniejących: Pi = 37x80W = 2960W = 2,96kW

Moc zainstalowana opraw projektowanych: Pi = 4x30W = 120W = 0,12kW

Współczynnik jednoczesności: kj =1

Moc zapotrzebowana szczytowa: Ps = Pi= 3,08kW

Moc przyłączeniowa z PGE Dystrybucja S.A.: Pp = 10,0kW

Warunek: Pp > Ps ; 10kW > 3,08kW

Wartość mocy jest większa od mocy zapotrzebowanej. Warunek spełniony.

5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy – projektowane elementy mają charakter obiektu liniowego.

5.6. INNE INFORMACJE I DANE

Ochrona zabytków

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską. W razie ujawnienia podczas robót ziemnych lub budowlanych przedmiotu posiadającego cechy zabytku – należy niezwłocznie powiadomić właściwy organ Ochrony Zabytków, zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty do czasu wydania przez ten organ odpowiednich poleceń.

Wpływ eksploatacji górniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) warunki zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym ochroną przyrody. Teren inwestycji nie leży w obszarze Natura 2000. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja środowiskowa. Na trasie projektowanej linii nie przewiduje się wycinki drzew.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadzać w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Zagrożenie dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników

Projektowana inwestycja nie wprowadza zagrożenia dla środowiska, nie powoduje hałasu, nie wpływa ujemnie na higienę i zdrowie użytkowników obiektów, nie wpływa na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne na terenie działek inwestycyjnych i sąsiednich. Elementy pod napięciem po mogą stanowić jednak zagrożenie dla człowieka na skutek porażenia prądem elektrycznym.

Ochrona przeciwpożarowa

Inwestycja nie zwiększa zagrożenia pożarowego. Sieć elektroenergetyczna zgodnie z definicją nie jest budynkiem przez co nie podlega uzgodnieniu pod względem przeciwpożarowym. Projektowane urządzenia nie zawierają elementów łatwopalnych. Możliwe zagrożenia pożarowe w obiekcie to te spowodowane umyślnym lub nieumyślnym działaniem człowieka, takie jak: umyślne podpalenie lub nieumyślne zaprószenie ognia lub awaria instalacji lub urządzeń elektrycznych.

Inne ustalenia

Roboty zlecić podmiotowi gospodarczemu który posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie. Roboty ziemne w rejonie zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością zgodnie oraz zgodnie z zaleceniami wg protokołu z narady koordynacyjnej. Realizacja inwestycji nie może naruszyć interesów osób trzecich.

Projektowana inwestycja nie jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik. Projektowana sieć kablowa oświetlenia ulicznego pozostanie na majątku Gminy Kraśnik.

5.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1c i art 34 ust.3 pkt.1e ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. z 2024 poz. 725 z późniejszymi zmianami) określa się obszar oddziaływania obiektu.

Analizę oddziaływania obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu przeprowadzono na podstawie:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Norma PN-E-05125 „Elektroenergetyczne linie kablowe”

- Norma N-SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”.

- Norma PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”

- Norma PN-HD 60364-4-41 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym”.

Obszar oddziaływania obiektu tj. elektroenergetycznej sieci kablowej nN oświetlenia drogowego obejmujący działki ewidencyjne o identyfikatorach: 060705_2.0017.4/2, 060705_2.0017.4/3, 060705_2.0017.5/3, 060705_2.0017.5/4, 060705_2.0017.5/6, 060705_2.0017.6/5, 060705_2.0017.6/6, 060705_2.0017.6/7, 060705_2.0017.6/4, 060705_2.0017.7, 060705_2.0017.16, 060705_2.0016.674/7 obręb ewidencyjny: 060705_2.0017 Stróża Kolonia, 060705_2.0016 Stróża, jednostka ewidencyjna: 060705_2 Kraśnik Gmina mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Sposób prowadzenia prac nie wpływa negatywnie na działki objęte zakresem inwestycji.

…….………………..……..

Projektant branża elektryczna

6. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Roboty związane z budową prowadzić przy wyłączonych spod napięcia i uziemionych liniach. Przy realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną ostrożność na istniejącą infrastrukturę podziemną. Roboty zlecić podmiotowi gospodarczemu który posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie. Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów osób trzecich.

6.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO

W oparciu o warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. zasilanie projektowanego odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego wydzielonego należy wykonać ze słupa nr 2 będącego własnością Gminy Kraśnik. Na słupie nr 2 jest istniejące wydzielone oświetlenie drogowe zasilane ze stacji transformatorowej Stróża Kolonia 3 nr 4060423.

Miejsce przyłączenia stanowi istniejąca szafa oświetlenia SO zlokalizowana przy złączu kablowo-pomiarowym nr ZK 6-423-15 TN. W miejscu rozgraniczenia własności urządzeń umieścić tabliczkę informacyjną WŁASNOŚĆ ODBIORCY (WO). Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego pozostanie na majątku Gminy Kraśnik.

6.2. LINIA KABLOWA

Linię oświetlenia drogowego wykonać kablem typu YAKXS 4x35mm2. Trasę projektowanych linii kablowych wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu E1_PZT oraz ustaleniami narady koordynacyjnej i uwagami na planach.

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać wytyczenia trasy kabla oraz posadowienia słupów przez uprawnionego geodetę. Lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych.

Dla uziemienia słupów na dnie wykopu należy ułożyć bednarkę uziemiającą FeZn 25x4mm, następnie przysypać gruntem rodzimym warstwą 15cm. Ziemię starannie wyrównać i zagęścić. Kable należy układać bezpośrednio na dnie, bez podsypki piaskowej jedynie jeżeli grunt jest typowo piaszczysty, bez ostrych przedmiotów (np: ostry żwir, kamienie, itp.), w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10cm.

Odcinki wzdłuż drogi, których ze względów technicznych nie można wykonać wykopem otwartym należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.

Przejścia poprzeczne pod drogą oraz utwardzonymi trwale wjazdami na posesje wykonać metodą przewiertu lub przepychu bez naruszania jej konstrukcji i umieścić w rurze osłonowej na głębokości min. 1,2m od najniższej rzędnej terenu.

Przepychy należy wykonać również w przypadku zbliżenia do istniejącego zadrzewienia w przypadku nie zachowania wymaganej odległości min. 1,5m od pnia drzewa lub napotkania innej niezinwentaryzowanej przeszkody, sieci, budowli. Przepychy należy wykonać metodą pneumatyczną lub hydrauliczną zwracając uwagę na głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury technicznej, a w przypadku braku wiedzy o głębokości posadowienia istniejącej infrastruktury należy wykonać wykopy kontrolne.

Na ułożony kabel w ziemi założyć opaski informacyjne rozmieszczone w odstępach, co 5m oraz po obu stronach rur osłonowych. Opaski informacyjne powinny zawierać symbol i nr ewidencyjny linii, oznaczenia kabla, znak użytkownika, rok ułożenia kabla. Do zabezpieczenia końców kabli przed wnikaniem wilgoci stosować palczatki termokurczliwe. Końce rur uszczelnić za pomocą masy plastycznej lub taśmy.

Po ułożeniu kabla należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i zgłosić celem dokonania odbioru etapowego robót zanikowych. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu, co najmniej 15cm, następnie przykryć folią oznacznikową z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Kabel układać linią falistą z zapasem (1-3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Całość robót związanych z układaniem linii kablowej wykonać zgodnie z N-SEP-E-004. Bezwzględnie należy stosować się do zapisów i uwag z narady koordynacyjnej.

6.3. RURY OSŁONOWE

Do ochrony kabli stosować rury osłonowe:

- przy wejściu na słupy stosować rury HDPE czarne gładkościenne odporne na UV, odporność na ściskanie min. 450N,

- w wykopach otwartych stosować rury HDPE niebieskie dwuścienne, ścianki z zewnątrz karbowane, wewnątrz gładkie, odporność na ściskanie min. 450N (RHDPE-k),

- przy przewiertach stosować rury HDPE niebieskie lub czarne gładkościenne, odporność na ściskanie min. 750N (RHDPE-p),

- przy skrzyżowaniach na istniejące kable telekomunikacyjne i energetyczne stosować rury HDPE niebieskie dzielone o odporności na ściskanie min. 250N (RHDPE-d).

6.4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) warunki posadowienia zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Rozwiązania katalogowe posadowienia słupów zapewniają stabilność projektowanych słupów przy siłach występujących od parcia wiatru. Projektowane słupy oświetleniowe należy posadowić przy użyciu dedykowanych fundamentów prefabrykowanych w wykopie. Dla tej technologii przewiduje się wykonanie wykopu o głębokości dostosowanej do wysokości fundamentu.

6.5. SŁUPY OŚWIETLENIOWE I FUNDAMENTY

W opracowaniu przewidziano słupy oświetlenia drogowego stalowe o grubości ścianki min. 3mm, zbieżne, okrągłe, wysięgnikowe o wysokości montażu oprawy H=8m z wysięgnikami jednoramiennymi o długości wysięgu 1,5m i kącie podniesienia 15 stopni. Do posadowienia słupów stosować prefabrykowane fundamenty o wysokości 1,5m dedykowane przez producenta. Fundamenty słupów na całej wysokości zabezpieczyć masą bitumiczną. Kable przy wprowadzaniu do fundamentu należy chronić przed uszkodzeniem rurami osłonowymi. Wnęki słupów wyposażyć w komplet złącz kablowych oświetleniowych w II klasie ochronności i stopniu ochrony IP54 (tj. bezpiecznikowe, fazowe i zerowe) z wkładkami topikowymi D01-6A. Połączenie między oprawą i złączami kablowymi wykonać kablem YKY 2x2,5mm2.

Oprawy podpinać zgodnie z podziałem obwodów oświetlenia wg. schematu. Słupy powinny być osadzone tak, aby wnęka była zlokalizowana przeciwnie do pasa kierunku jazdy. Po zakończeniu prac montażowych słupy oznakować zgodnie z oznaczeniami jak na schemacie ideowym oświetlenia lub zgodnie z wytycznymi inwestora.

6.6. SZAFA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Szafa oświetlenia drogowego pozostaje istniejąca SO zlokalizowana przy ZK6-423-15 zasilana ze stacji Stróża Kolonia 3. W szafie jest istniejący system sterowania i zarządzania oświetleniem. Zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje istniejące. Zabezpieczenie obwodu pozostaje istniejące.

6.7. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Kompensacja energii biernej powinna zostać dokonana do poziomu określonego przez warunki przyłączeniowe. Zastosować oprawy oświetleniowe z współczynnikiem mocy cosφ≥0,95 dla mocy znamionowej.

6.8. OPRAWY OŚWETLENIA DROGOWEGO

Zgodnie z normą  PN-EN 13201:2016 drogę zaliczono do klasy oświetleniowej M6. Powyższa norma określa minimalną wartość średniej luminancji dla tej klasy drogi na poziomie L≥0,30cd/m2 przy równomierności nie mniejszej niż 0,35. Do założeń projektowych przyjęto parametry:

Kategoria drogi: gminna,

Szerokość jezdni: 3m,

Rodzaj nawierzchni: asfaltowa

Liczba pasów ruchu: 1 pas ruchu wraz z mijankami

Rozstaw słupów: zgodnie z planem zagospodarowania

Wysokość punktu świetlnego, nawis oraz długość wysięgnika: według projektu

Współczynnik konserwacji: 0,8

Do oświetlenia drogi projektuje się oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED w II klasie ochronności o mocy oprawy 30W i strumieniu świetlnym oprawy min. 4950lm. Zastosować optykę ze średnim rozsyłem światła do dróg gminnych. Wymagane jest nachylenie oprawy z kątem 0 stopni do powierzchni jezdni. Minimalne parametry techniczne dla opraw:

1. Temperatura barwowa światła – Tc= 4000[K]+/- 5%.

2. Współczynnik oddawania barw Ra≥ 70.

3. Znamionowy strumień świetlny oprawy ≥4950[lm].

4. Zasilacz z interfejsem DALI z możliwością zaprogramowania min. 5 stopniowej autonomicznej redukcji mocy.

5. Współczynnik mocy  zasilacza oprawy cosφ>0,95.

6. Skuteczność świetlna ≥ 165 [lm/W].

7. Znamionowa moc oprawy ≤ 30 [W].

8. Stopień ochrony IP - IP66.

9. Stopień ochrony p. porażeniowej - II klasa.

10. Stopień ochrony IK – IK≥09 (wandaloodporna).

11. Materiał obudowy - ciśnieniowy odlew aluminium, dwukomorowa z chłodzeniem za pomocą radiatora.

12. Klosz z szyby hartowanej.

13. Żywotność oprawy (elementów elektronicznych i źródeł LED) ≥100 000[h].

14. Temperatura pracy -40°do +50°

15. Możliwość regulacji opraw w poziomie min. od 0 do +/-15[°].

16. Ochrona przepięciowa 10kV, zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem oprawy.

17. Złącze ZHAGA.

18. Grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego RG1.

19. Certyfikaty CE, ENEC, ENEC+, ZD4i, raport badania z testów wibracyjnych.

20. Gwarancja na oprawę ≥ 5 lat.

6.9. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

W zakresie ochrony przeciwporażeniowej należy spełnić wymagania zawarte w normach N SEP-E-001 oraz PN-HD 60364–4–41.Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza kabli oraz obudowy części czynnych urządzeń elektrycznych.  Ochrona przy uszkodzeniu realizowana będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN oraz zastosowanie kabla do opraw o wzmocnionej izolacji, opraw oświetlenia drogowego oraz złącz słupowych wykonanych w II klasie ochronności.

Dla słupów wykonać uziemienia ochronne R≤10Ω. Wraz z układanym kablem wzdłuż wykopu ułożyć bednarkę ocynkowaną 25x4mm (alternatywnie uzupełniając o pręty uziemiające pionowe) i połączyć ją z zaciskami uziemiającymi słupów. Połączenia bednarki w ziemi wykonać jako skręcane. Połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie. Dodatkowo zaciski uziemiające słupów połączyć przewodem LYżo 16mm2 z zaciskiem PEN w złączach IZK. Po wykonaniu prac wartość uziemienia i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji kabli sprawdzić pomiarami.

6.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Ochronę przepięciową stanowić będą zastosowane w projektowanych oprawach oświetleniowych zabezpieczenia przepięciowe 10kV. Pozostała ochrona przepięciowa w instalacji pozostaje bez zmian.

6.11. UWAGI KOŃCOWE

Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz planem zagospodarowania. Roboty należy prowadzić w sposób możliwie maksymalnie ograniczający szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac. W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykopy wykonywać ręcznie.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych zawiadomić właścicieli nieruchomości oraz uzgodnić szczegóły prowadzonych robót.

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. W tym celu w przypadku wykonywania robót w terenach zielonych należy wykonać rekultywację terenu tj. humusowanie i zasiew trawy. W przypadku konieczności rozebrania chodnika lub wjazdu z kostki wykonać jego odtworzenie.

Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, dokonać odbioru z przedstawicielem Inwestora, przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzić ciągłość żył roboczych. Należy też sporządzić protokół wartości rezystancji uziemień oraz protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Wszelkie prace w pobliżu innych instalacji wykonywać ręcznie zapewniając nienaruszalność ich pracy, pod nadzorem odpowiednich służb. Przekroczenia wykonywać na głębokości różnej od ułożenia innych instalacji, ustalonej na podstawie przekopów kontrolnych (odkrywek) w pobliżu danej sieci. Przyjmuje się, że w trakcie prowadzenia wykopów Wykonawca może natknąć się na urządzenia uzbrojenia podziemnego terenu, które nie zostały zainwentaryzowane i naniesione na mapie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania z własnej inicjatywy takich osłon, aby ewentualne zbliżenia i skrzyżowania wykonane były zgodnie z obowiązującymi normami.

Wszelkie   prace   wykonywane   przy   czynnych   urządzeniach   energetycznych   należy wykonywać po wcześniejszym wyłączeniu napięcia oraz uziemieniu wyłączonych urządzeń. Prace na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A. powinny odbywać się na polecenia pisemne po wcześniejszym uzgodnieniu wyłączenia napięcia.

Na wszystkie zabudowane urządzenia należy dostarczyć aktualne certyfikaty, atesty od  producenta lub deklaracje zgodności, protokoły niezbędnych pomiarów, inwentaryzację powykonawczą, protokoły odbiorów oraz dokumentację powykonawczą.  Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny być zgodne z wytycznymi budowy systemów elektroenergetycznych oraz posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie.

Projektowane urządzenia pozostają na majątku i w eksploatacji inwestora. Obsługa sieci oświetlenia drogowego będzie prowadzona przez osoby przeszkolone i uprawnione. Dla potrzeb konserwacji projektowanych urządzeń należy uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. sposób prowadzenia prac na urządzeniach operatora systemu dystrybucyjnego w przypadku takiej konieczności.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy handlowe materiałów i producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych, jakościowo nie gorszych niż przywołane w dokumentacji. Stosowanie materiałów zamiennych wymaga zgody Inwestora.

…….………………..……..

Projektant branża elektryczna

7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr E0_OT. Orientacja w terenie

Rys. nr E1_PZT. Plan zagospodarowania terenu