OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(„OPZ”)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PN:

Wymiana zaworów gazu ziemnego na instalacji technologicznej KPMG Mogilno

nr postępowania:

26ZAK007

- SPIS TREŚCI

1	OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	2

2	OBIEKTY/URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM UMOWY	3

2.1	STAN AKTUALNY INSTALACJI I URZĄDZEŃ	3

3	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	7

3.1	ZAŁOŻENIA DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	9

3.2	CZYNNOŚCI USŁUGOWE ETAP I – DOKUMENTACJA TECHNICZNA	11

3.3	ETAP II – DOSTAWY I PRACE REMONTOWE	12

3.3.1	DOSTAWA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW	12

3.3.2	PRACE TERENOWE (OBIEKTOWE), ROBOTY SPAWALNICZE, MONTAŻOWE ORAZ INSTALACYJNE	13

4	PRACE ODBIOROWE	16

4.1.1	PROCEDURA ODBIOROWA PRODUKTU	16

5	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	17

6	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA	17

7	INNE ISTOTNE UWARUNKOWANIA ZAMÓWIENIA	18

7.1	WYMAGANIA SZCZEGÓLNE DLA WYKONAWCY	19

8	ZAŁĄCZNIKI	19

# OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy, świadczenie usług i realizacja robót instalacyjno-montażowych dla infrastruktury zabudowanej na obiektach technologicznych Gas Storage Poland Sp. z o.o.:

Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu „Mogilno” („KPMG Mogilno”)

Palędzie Dolne, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie,

dalej jako „Przedmiot zamówienia”.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace:

- opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej,

- dostawy urządzeń i materiałów,

- roboty demontażowe, montażowe, spawalnicze i instalacyjne,

- próby ciśnieniowe / Badania nieniszczące spoin dla spawanych elementów instalacji

- testy funkcjonale zamontowanej armatury,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- prace odbiorowe.

Wykaz remontowanych zaworów:

- STACJA OSUSZANIA GAZU (Dz. 20) – ABSORBERY GAZU  6 szt.)

- 20SDV011 - ZAWÓR ODCINAJACY WLOT GAZU GP NA ABSORBER C20011,

- 20SDV021 - ZAWÓR ODCINAJACY WLOT GAZU GP NA ABSORBER C20021,

- 20SDV031 - ZAWÓR ODCINAJACY WLOT GAZU GP NA ABSORBER C20031,

- 20SDV014 - ZAWOR ODCINAJACY WYLOT GAZU GP Z ABSORBERA C20011,

- 20SDV024 - ZAWOR ODCINAJACY WYLOT GAZU GP Z ABSORBERA C20021,

- 20SDV034 - ZAWOR ODCINAJACY WYLOT GAZU GP Z ABSORBERA C20031,

- STACJA POMIARU GAZU  (Dz. 21) - CIĄGI POMIAROWE (8 szt.)

- 21BAV201- ZAWOR ODCINAJACY WLOT GAZU GP NA CIĄG POMIAROWY FF,

- 21BAV011 - ZAWOR ODCINAJACY WLOT GAZU GP NA CIĄG POMIAROWY C1,

- 21BAV021 - ZAWOR ODCINAJACY WLOT GAZU GP NA CIĄG POMIAROWY C2,

- 21BAV031 - ZAWOR ODCINAJACY WLOT GAZU GP NA CIĄG POMIAROWY C3,

- 21BAV041 - ZAWOR ODCINAJACY WLOT GAZU GP NA CIĄG POMIAROWY C4,

- 21BAV051 - ZAWOR ODCINAJACY WLOT GAZU GP NA CIĄG POMIAROWY C5,

- 21BAV061 - ZAWOR ODCINAJACY WLOT GAZU GP NA CIĄG POMIAROWY C6,

- 21BAV071 - ZAWOR ODCINAJACY WLOT GAZU GP NA CIĄG POMIAROWY C7,

- STACJA OCZYSZCZANIA GAZU (Dz. 22) - FILTRY WLOTOWE  (5 szt.)

- 22MOV002 - ZAWOR ODCINAJACY WLOT GP NA STACJĘ FILTRÓW,

- 22BAV001 - ZAWOR ODCINAJACY WLOT GP NA FILTR WLOTOWY V22011,

- 22BAV002 - ZAWOR ODCINAJACY WLOT GP NA FILTR WLOTOWY V22021,

- 22BAV003 - ZAWOR ODCINAJACY WYLOT GP Z FILTRA WLOTOWEGO V22011,

- 22BAV004 - ZAWOR ODCINAJACY WYLOT GP Z FILTRA WLOTOWEGO V22021

Uszczegółowiony zakres dla wyżej wymienionych pozycji zadaniowych został opisany

w pkt 3 OPZ.

# OBIEKTY/URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM UMOWY

Urządzenia objęte Przedmiotem zamówienia zabudowane są na obiektach technologicznych Gas Storage Poland Sp. z o.o. w KPMG Mogilno realizującego zadania na potrzeby bezzbiornikowego magazynowania paliwa gazowego w ramach infrastruktury technologicznej Zakładu Górniczego KPMG.

## STAN AKTUALNY INSTALACJI I URZĄDZEŃ

Dla infrastruktury KPMG Mogilno, Ośrodka Napowierzchniowego KPMG Mogilno.

- Instalacja technologiczna stacji osuszania gazu (dz. 20), składa się z trzech linii dla osuszania gazu procesowego, główne elementy jednej linii osuszania:

- absorber (pionowy),

- wymiennik ciepła (gaz – TEG),

- zawór regulacyjny gazu procesowego

- zawory sterowane ręcznie, pneumatycznie oraz zawory zwrotne o wielkości od DN25 do DN350,

- zawory odcinające gazu procesowego,

- instalacje urządzeń AKPiA wraz z podłączeniami,

- Instalacja TEGu,

- instalacja medium grzewczego (petrygo),

- instalacja powietrza sterującego (10 bar)

- instalacja zrzutowe gazu,

- estakady, drabiny, pomosty i konstrukcje wsporcze wraz z fundamentami urządzeń i rurociągów.

- Instalacja technologiczna stacji pomiarowej gazu (dz. 21), składa się z siedmiu ciągów pomiarowych gazu procesowego DN300 oraz jednego DN200, główne elementy jednego ciągu pomiarowego:

- gazomierz turbinowy,

- gazomierz kryzowy,

- zawory sterowane ręcznie, pneumatycznie, elektrycznie o wielkości od DN25 do DN300,

- zawory odcinające gazu procesowego DN300, z napędem ręcznym i elektrycznym MOV,

- instalacje urządzeń AKPiA wraz z podłączeniami,

- instalacje medium grzewczego (petrygo),

- instalacje powietrza sterującego (10 bar)

- instalacje zrzutowej gazu,

- estakady, drabiny, pomosty i konstrukcje wsporcze wraz z fundamentami urządzeń i rurociągów.

- Instalacja technologiczna stacji oczyszczania gazu (dz. 22), składa się z dwóch filtroseparatorów gazu procesowego, główne elementy stacji oczyszczania:

- filtroseparator gazu procesowego,

- zawory sterowane ręcznie, pneumatycznie, elektrycznie o wielkości od DN25 do DN500,

- zawory odcinające gazu procesowego DN500, z napędem ręcznym i elektrycznym MOV,

- instalacje urządzeń AKPiA wraz z podłączeniami,

- instalacje medium grzewczego (petrygo),

- instalacje powietrza sterującego (10 bar)

- instalacje zrzutowej gazu,

- estakady, drabiny, pomosty i konstrukcje wsporcze wraz z fundamentami urządzeń i rurociągów.

Zawory odcinające kulowe firmy Grove (aktualnie firma Cameron) zamontowane na instalacji technologicznej Ośrodka Napowierzchniowego służą do bezpiecznego odcięcia przepływu gazu zatłaczanego / odbieranego do/z komór magazynowych, przesyłanego poprzez rurociągi gazu procesowego. Armatura odcinająca stanowi istotny element zapewniający bezpieczeństwo prowadzenia prac eksploatacyjnych i serwisowych na instalacji technologicznej.

Zawory w trakcie eksploatacji poddawane są często znacznym obciążeniom mechanicznym przy bardzo dużej różnicy ciśnień przed i za zaworem, wynoszącej do 8,4 MPa (Class 600) – procesy uruchamiania i zatrzymywania przepływu gazu, wyrównywania ciśnień. Powoduje to przyśpieszenie procesów zużycia elementów konstrukcyjnych zaworów (kule, uszczelnienia) i utratę przez te zawory szczelności wewnętrznej.

Zawory zostały zabudowane na instalacji w roku 1997 i regularnie poddawane są sprawdzeniom i serwisowaniu. Zawory wykonane są jako konstrukcja spawana, zarówno montaż na rurociągach jak i wykonanie korpusu. W związku z powyższym, nie jest możliwa wymiana na nich żadnych części wewnętrznych takich jak gniazda zaworowe, uszczelnienia wewnętrzne, kule. Ten typ zaworów określony został przez producenta jako „nie wymagający częstego serwisowania”, jednak z uwagi na długi okres eksploatacji, powyżej 27 lat, na zaworach zaobserwowano nieszczelności wewnętrzne.

Parametry pracy zaworów gazu ziemnego, dla w/w zadania remontowego:

- średnica zaworów :			DN 300 do DN 500,

- klasa ciśnieniowa wykonania: 	ANSI 600,

- maksymalne ciśnienie robocze:	MOP=8,4 MPa,

- zakres temperatury roboczej:		Tr = -29 C do +59C,

- medium projektowe:		Gaz ziemny wysokometanowy grupy E

- napęd: pneumatyczny / elektryczny / przekładania ręczna.

Specyfikacja i dane charakterystyczne pracy zaworów gazu ziemnego, obecnie zamontowanych na instalacji:

- Instalacja technologiczna stacji osuszania gazu (dz. 20).

Zawory kulowe Tag No. 20SDV0X1 – 3 szt. i 20SDV0X4 – 3 szt.

20SDV011 – s.n. 176283; 20SDV021 – s.n. 176285; 20SDV031 – s.n. 176287

20SDV014 – s.n. 176284; 20SDV024 – s.n. 176286; 20SDV034 – s.n. 176288

- DN350, 14”x12”x14”

- klasa ciśnieniowa wykonania: ANSI 600

- producent:	Grove

- typ zaworu:	B8

- maksymalne ciśnienie robocze:	MOP=8,4 MPa,

- zakres temperatury roboczej:	Tr = -30 C do +85C,

- rok produkcji:	1997

- napęd: pneumatyczny, BIFFI ALGAS 1.5C-1100-485-CL

- typ połączenia:	skręcane

- Instalacja technologiczna stacji pomiarowa gazu (dz. 21).

  - Zawór kulowy Tag No. 21BAV201 – 1 szt., s.n. 177630

- DN200, 8”x6”x 8”

- klasa ciśnieniowa wykonania: ANSI 600

- producent:	Grove

- typ zaworu:	B8

- maksymalne ciśnienie robocze:	MOP=8,4 MPa,

- zakres temperatury roboczej:	Tr = -30 C do +85C,

- rok produkcji:	1997

- napęd: przekładania ręczna

- typ połączenia:	spawane (WE)

  - Zawory kulowe Tag No. 21BAV0X1 – 7 szt.

21BAV011 – s.n. 177634; 21BAV021 – s.n. 177632; 21BAV031 – s.n. 177631

21BAV041 – s.n. 177635; 21BAV051 – s.n. 177637; 21BAV061 – s.n. 177633

21BAV071 – s.n. 177636;

- DN300, 12”x10”x12”

- klasa ciśnieniowa wykonania: ANSI 600

- producent:	Grove

- typ zaworu:	B8

- maksymalne ciśnienie robocze:	MOP=8,4 MPa,

- zakres temperatury roboczej:	Tr = -30 C do +85C,

- rok produkcji:	1997

- napęd: przekładnia ręczna

- typ połączenia:	spawane (WE)

- Instalacja technologiczna stacji oczyszczania gazu (dz. 22).

  - Zawór kulowy Tag No. 22MOV002 – 1 szt., s.n. 176025

DN500, 20”x16”x20”

- klasa ciśnieniowa wykonania: ANSI 600

- producent:	Grove

- typ zaworu:	B8

- maksymalne ciśnienie robocze:	MOP=8,4 MPa,

- zakres temperatury roboczej:	Tr = -30 C do +85C,

- rok produkcji:	1997

- napęd: elektryczny, Drehmo AEG D120 B3 EX+VSF43, s.n.:149279/1996

- typ połączenia:	spawane (WE)

  - Zawory kulowe Tag No. 22BAV00X – 4 szt.

22BAV001 – s.n. 176059; 22BAV002 – s.n. 176058

22BAV003 – s.n. 176057; 22BAV004 – s.n. 176056

DN500, 20”x16”x20”

- klasa ciśnieniowa wykonania: ANSI 600

- producent:	Grove

- typ zaworu:	B8

- maksymalne ciśnienie robocze:	MOP=8,4 MPa,

- zakres temperatury roboczej:	Tr = -30 C do +85C,

- rok produkcji:	1997

- napęd: przekładnia ręczna, ACTUATOR D120_B3+VSF43

- typ połączenia:	spawane (WE)

Medium roboczym jest gaz ziemny wysokometanowy grupy „E”, spełniający warunki jakości paliwa gazowego według IRiESP (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP Gaz System S.A.).

Poniżej w dalszych punktach OPZ przedstawiono dane charakterystyczne dla obiektów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z opisem zarysów proponowanych rozwiązań technicznych.

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w zakresie wyspecyfikowanych dostaw i czynności zgodnie z opracowaną w ramach przedmiotowego zadania dokumentacją techniczną uwzględniającą również potrzeby Zamawiającego wynikające z dostosowania i integracji pracy zamontowanych zaworów z systemem DCS i ESD z zachowaniem funkcji bezpieczeństwa procesowego.

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia wykona podłączenie i sprawdzenie funkcjonalne dostarczonych zaworów z istniejącymi systemami sterowania magazynem KPMG Mogilno (DCS/ESD) przy udziale Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia nie uzyska dostępu do systemów sterowania DCS i ESD ani innych systemów informatycznych Zamawiającego.

Projekt techniczny (dalej jako „Dokumentacja techniczna”) powinien uwzględniać szczegółowe rozwiązania techniczne dla realizacji Przedmiotu zamówienia, ustalając jednoznacznie zakres, metody i sposób wykonania wszystkich dostaw aparatury i urządzeń, usług oraz robót.

Realizacja Przedmiotu zamówienia obejmuje następujące etapy:

- Etap I – Opracowanie Dokumentacji technicznej:

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnienie zakresu prac oraz rozwiązań technicznych z Zamawiającym:

- zidentyfikowanie wymaganych uzgodnień formalno-prawnych oraz opracowanie materiałów/dokumentów dla potrzeb uzyskania ewentualnych wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych,

- w razie potrzeby aktualizacja szczegółowego harmonogramu realizacji prac i dostaw,

- uzgodnienie Dokumentacji technicznej z Zamawiającym,

- odbiór Dokumentacji technicznej.

- Etap II – Realizacja dostaw, usług i robót zgodnie z Dokumentacją techniczną:

- uzgodnienia dotyczące przygotowania technologii prac, w razie potrzeby aktualizacja szczegółowego harmonogramu prac i dostaw,

- dostawy zaworów i pozostałych urządzeń i materiałów wyszczególnionych w Dokumentacji technicznej,

- roboty demontażowe, montażowe, spawalnicze i instalacyjne,

- próby ciśnieniowe / badania nieniszczące spoin dla spawanych elementów instalacji,

- testy funkcjonalne zamontowanej armatury,

- sprawdzenie szczelności armatury, według klasy szczelności,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń,

- prace odbiorowe oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej,

- przekazanie praw autorskich do Dokumentacji technicznej i dokumentacji powykonawczej.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Inwentaryzację elementów remontowanej armatury, dla celów realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego „SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU ZADANIA” (Harmonogramu Realizacji) w zakresie dostaw, usług i robót niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wymogów dla dostaw i prac terenowych (obiektowych) – w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Wykonanie i uzgodnienie Dokumentacji technicznej – w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Dostawę zidentyfikowanych urządzeń, części, elementów, podzespołów niezbędnych do wykonania remontu zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Dokumentacji technicznej w terminie określonym w Umowie.

- Wykonanie zakresu prac dla zidentyfikowanych czynności remontowych (roboty demontażowo-montażowe) zgodnie z Dokumentacją techniczną w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (roboty montażowe na orurowaniu, prace spawalnicze, badania nieniszczące spoin, prace izolacyjne i antykorozyjne, prace AKPiA, podłączenie do systemu sterowania i wizualizacji danych DCS i systemu bezpieczeństwa ESD).

- Prace terenowe (obiektowe) prowadzone na instalacji będą powodowały wyłączenie z ruchu część instalacji technologicznej KPMG.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby prace te były prowadzone wyłącznie w terminie przestojów technologicznych KPMG Mogilno.

Planowany przestój technologiczny:

w roku 2026:

- jesienny: 14-09 do 11-10-2026 r. (28 dni)

w roku 2027:

- wiosenny: 05-05 do 09-05-2027 r. (5 dni).

- jesienny: 15-09 do 12-10-2027 r. (28 dni).

w roku 2028 – zgodnie z terminem, jaki zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego  (na dzień zawarcia Umowy jest to strona: https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/strona-glowna/ ).

Przewidywany okres trwania przestoju wiosennego to 5 dni a jesiennego 28 dni.

Zamawiający zastrzega, że powyższe terminy i czas trwania przestojów mogą ulec zmianie.

Planowane rozpoczęcie oraz zakres prac obiektowych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonanie oceny stanu technicznego instalacji rurociągowej (wlot/wylot) dla każdego zaworu.

Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie prac projektowych lub obiektowych, wszystkie dodatkowe elementy instalacji technologicznej, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanej armatury (kolizje, rurki impulsowe AKP itp. ) których wymiana będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji prac.

- Wykonanie niezbędnych implementacji, ustawień, regulacji w przypadku zidentyfikowania ich na potrzeby skonfigurowania niezbędnych systemów sterowania / monitorowania / bezpieczeństwa.

- Przeprowadzenie prac rozruchowych, regulacyjnych i konfiguracyjnych (precommisionning, commisionning).

- Uruchomienie i testy funkcjonalne pracy zaworów wraz z napędami.

- Wykonanie testów urządzeń oraz testów potwierdzających szczelność wewnętrzną i zewnętrzną armatury i instalacji.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej 2 komplety i w formie elektronicznej (nośnik Pendrive) 1 komplet.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje w szczególności powykonawcze zestawienie materiałów, atestów i certyfikatów, sprawozdanie z badań nieniszczących, dokumentację spawalniczą, schematy połączeń oraz świadectwa pochodzenia produktów potwierdzające spełnienia przez te produkty wymogów określonych w pkt 5 OPZ.

## ZAŁOŻENIA DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zawory przewidziane do zabudowy na instalacji technologicznej KPMG Mogilno, muszą spełniać wymagania zgodnie z dokumentem „Wymagania Techniczne. Remont i wymiana zaworów gazu ziemnego na instalacji technologicznej w KPMG Mogilno”, który stanowi Załącznik nr 1.1 do SWZ.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- wykonanie dokumentacji związanej z Przedmiotem zamówienia, dokonanie jej niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym,

- dostawę zestawów zawór / napęd oraz niezbędnych materiałów dla prac montażowo-spawalniczych,

- przygotowanie rurociągów do prac montażowo-spawalniczych:

- wycięcie odcinka danego rurociągu gazu procesowego,

- oczyszczenie miejsc spawania,

- przygotowanie krawędzi (ukosowanie) rur celem spasowania elementów łączonych,

- specyfikacja materiałowa, zabudowanych gazowych rury przewodowych

Rury zabudowane w roku 1997.

- Instalacja technologiczna stacji pomiarowa gazu (dz. 21).

Próba - System Nr 28

300-GP-210X05-CA1

Pipe – 300 SEQ 7, API 5L Gr X52

Rura przewodowa stalowa bez izolacji DN 300, 273,00 x 12,7

Certyficate No. 96/06036, Heat No. 961455 - DalineTubi Industriali

200-GP-21003-CA1

Pipe – 200 SEQ 7, API 5L Gr X52

Rura przewodowa stalowa bez izolacji DN 200, 219,1 x 9,53

Certyficate No. 96/22685, Heat No. 966173 - DalineTubi Industriali

- Instalacja technologiczna stacji oczyszczania gazu (dz. 22).

Próba - System Nr 28

500-GP-22007-CA1, 500-GP-22001-CA1

Pipe – 500 SEQ 7, API 5L Gr X52

Rura przewodowa stalowa bez izolacji DN 500, 508,0 x 17,5

Certyficate No. 39319, Heat No. 199260 – Mannesmann Rohr

- wykonanie prac montażowo-spawalniczych na rurociągach gazu procesowego

DN 200 ANSI 600, DN 300 ANSI 600 i DN 350 ANSI 600,

spawanie elementów oraz montaż kołnierzowych połączeń skręcanych (zaworów) na rurociągach gazu procesowego, przy zachowaniu prawidłowej pozycji montażowej, umożliwiającej służbom eksploatacji łatwy dostęp do połączeń i zaworu,

- wykonanie prac montażowo-spawalniczych na rurociągach gazu procesowego

DN 500 ANSI 600 na stacji oczyszczania gazu.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zabudowy, Zamawiający dopuszcza wykonanie zaworów wlotowych (3 szt.) na instalację jako kołnierzowe tj. Tag No.:  22MOV002; 22BAV001; 22BAV002.

Zawory Tag No. 22BAV003 i 22BAV004, Zamawiający wymaga wykonanie połączeń spawanych.

Spawanie elementów oraz montaż kołnierzowych połączeń skręcanych (zaworu) na rurociągu gazu DN500 ANSI 600, przy zachowaniu prawidłowej pozycji montażowej, umożliwiającej służbom eksploatacji łatwy dostęp do połączeń i zaworu,

- połączenie armatury z rurociągiem

- Wykonawca powinien oferować armaturę o długościach zabudowy API6D.

- Wykonawca powinien oferować armaturę przystosowaną do połączenia z rodzajami rur określonymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien określić w dokumentacji technicznej szczegóły związane z montażem zaworu na rurociągu, w szczególności maksymalną temperaturę, jaka może wystąpić na obudowie armatury.

- wykonanie prób ciśnieniowych / badań nieniszczących spoin dla spawanych elementów instalacji według dokumentacji technicznej,

- wykonanie badań nieniszczących spoin dla spawanych elementów instalacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji i zabudowanych elementów.

Wykonanie malarskiego zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji i zabudowanych elementów, system malarskim o stopniu zabezpieczenia minimum klasy C3 (lub równoważnej) o deklarowanej trwałości przez producenta min. 10 lat:

- przygotowanie powierzchni do uzyskania stopnia czystości klasy Sa 2 1/2 zgodnie z PN-ISO 8501-1 (lub odpowiednej klasy normy równoważnej),

- w skład systemu powinna wchodzić farba podkładowa epoksydowa jako warstwa gruntująca oraz farba nawierzchniowa poliuretanowa jako warstwa zewnętrzna stanowiąca zabezpieczenie przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi i chemicznymi.

Rurociągi gazu kolor RAL 1003 (żółty).

## CZYNNOŚCI USŁUGOWE ETAP I – DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna powinna uwzględniać w szczególności obowiązujące przepisy prawa, normy i regulacje dla modernizowanych elementów infrastruktury (PED, ATEX).

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji technicznej powinien dostosować tę Dokumentację do aktualnie obowiązujących instrukcji technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowej KPMG Mogilno. W rozwiązaniach technicznych należy zastosować urządzenia i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym formy i zakresu Dokumentacji technicznej dla prac remontowych z uwzględnieniem wymogów obejmujących w szczególności:

- zidentyfikowanie i wyspecyfikowanie obowiązujących przepisów prawa, norm i regulacji, na podstawie których sporządzony zostanie projekt techniczny,

- inwentaryzację obiektów i infrastruktury, celem zidentyfikowania wszystkich założeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (inwentaryzację instalacji i obiektów),

- zestawienie niezbędnych wymogów formalno-prawnych, takich jak uzgodnienia, zgłoszenia, wykaz potrzebnych decyzji administracyjnych: wymagań i opinii niezbędnych do wykonania robót w oparciu o opracowaną Dokumentację techniczną,

- sporządzenie rysunków i schematów (aksonometrycznych) instalacji, aktualizacja aktualnie obowiązujących schematów P&ID,

- realizację założeń dla zadań remontowych zidentyfikowanych w szczególności przez Zamawiającego (zdefiniowanych powyżej w pkt 3),

- Zamawiający nie przewiduje integracji i konfiguracji nowych urządzeń z istniejącymi systemami wizualizacji i sterowania (DCS) oraz z systemami bezpieczeństwa (ESD i HIPPS). Urządzenia muszą być wykonane z komponentów/podzespołów gwarantujących pełną kompatybilność z systemami Zamawiającego.

Dokumentacja techniczna winna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej (edytowalna wersja i pdf) w 1 szt. na nośniku pamięci przenośnej USB (pendrive) oraz oryginalnej papierowej (2 egz. lub stosownie do ilości niezbędnej na potrzeby formalno-prawnych) ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia projektantów Wykonawcy do projektowania w danej branży i specjalności. Zamawiający wymaga oryginalności podpisów złożonych przez każdą z osób – projektantów Wykonawcy na przekazywanej Dokumentacji technicznej oraz załączenia stosownych aktualnych skanów/kopii uprawnień i dowodów opłat.

Zamawiający wymaga, aby Dokumentacja techniczna sporządzona została z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, wymogami najnowszej wiedzy technicznej i treścią umowy. Wykonana w ramach umowy dokumentacja techniczna winna być opracowana w takim stopniu szczegółowości, który umożliwi realizację prac remontowych bez konieczności wykonywania dodatkowych opisów, obliczeń, rysunków detali oraz innych projektów.

Zamawiający wymaga, aby Dokumentacja techniczna była opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454), szczegółowo precyzujące zakres i formę dokumentacji projektowej, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe (instalacyjno-montażowe) planowane na instalacji gazowej wysokociśnieniowej, a także zgodnie z zaleceniami Okręgowego Urzędu Górniczego dla przygotowywania i prowadzenia prac remontowych.

## CZYNNOŚCI USŁUGOWE ETAP II – DOSTAWY I PRACE REMONTOWE

### DOSTAWA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

Wymagania odnoście dostawy urządzeń i materiałów:

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawy wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Dokumentacji technicznej.

- Dostawy winny być dokonane do obiektu Zamawiającego KPMG Mogilno przed przystąpieniem do czynności demontażowo / montażowych. Kompletacja dostaw będzie warunkowała rozpoczęcie prac demontażowych i montażowych.

- Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty/towary muszą spełniać następujące warunki:

- są fabrycznie nowe, lecz nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji, bez śladów użytkowania,

- oryginalne i nowe części są w najnowszych dostępnych wersjach kompatybilnych z zabudowanymi lub nowo zabudowywanymi elementami, wyprodukowane zgodnie z technologią i standardami (z zapewnieniem pełnej kompatybilności infrastruktury),

- są gotowe do użytkowania i posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu gospodarczego i bezpośredniego zastosowania,

- posiadają stosowne atesty, certyfikaty lub poświadczenia wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi przepisami lub normami, które mają zastosowanie do produktu,

- odpowiadają pod względem technicznym warunkom miejsca zabudowy oraz są zgodne z dokumentacją techniczną urządzenia.

- Wykonawca winien przedstawić wymaganą dokumentację odbiorową: opis i skatalogowanie poszczególnych elementów dostaw celem ich identyfikacji (wykaz części wraz z ich usytuowaniem na rysunkach zestawieniowych).

- Wymagane miejsce i warunki dostawy – zgodnie z regułą handlową Incoterms DDP na miejsce KPMG Mogilno. Określone warunki Incoterms będą obowiązywały z zastrzeżeniem, że dostarczane produkty będą dopuszczone do swobodnego obrotu wewnątrz Unii Europejskiej i że wszystkie należne cła zostaną opłacone przez Wykonawcę.

- Wykonawca zrealizuje dostawę do miejsca dostawy na swój koszt i ryzyko, samodzielnie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. O dokładnym terminie dostarczenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie elektronicznej (email) z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

### PRACE TERENOWE (OBIEKTOWE), ROBOTY SPAWALNICZE, MONTAŻOWE ORAZ INSTALACYJNE

Prace realizowane będą po pisemnym przekazaniu obiektu do realizacji Przedmiotu zamówienia.

Prace będą mogły być rozpoczęte tylko po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Prace mają być zrealizowane zgodnie z przedłożoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją techniczną.

Prace obiektowe wykonywane będą w ruchu zakładu górniczego i prowadzone w strefie zagrożenia wybuchem „Strefa 2”. W związku z powyższym wymagane będzie ich prowadzenie jako prac gazoniebezpiecznych.

Wymagania dodatkowe w zakresie prowadzonych prac spawalniczych, montażowych i instalacyjnych:

#### Wymagania dla prac spawalniczych:

- Wymogi techniczne wykonania spoin jak dla gazociągów wysokociśnieniowych.

- Kontrola dla spoin gwarantowanych, podwójna kontrola jakości np.: MT (magneto-proszkowa) i RTG (prześwietlenie).

- Wymagane posiadanie stosownych, aktualnych dokumentów:

- Certyfikat Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE/EWE) lub równoważny,

lub

- Zaświadczenie kwalifikacyjne spawaczy,

- - Protokół kwalifikowania technologii spawania (WPQR).

#### Prace spawalnicze powinny być nadzorowane przez osobę oddelegowaną przez Wykonawcę zgodnie z ofertą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad prowadzonymi pracami:

- posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

lub

- posiadającą uprawnienia inspektora spawalnictwa posiadającą łącznie certyfikaty:

- Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE/EWE) lub równoważny,

- Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego (IWE) lub równoważny,

- Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika (IWE/EWT) lub równoważny,

oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub inspektora spawalnictwa (potwierdzone oświadczeniem wykonawcy), w tym która wykaże się zatwierdzeniem technologii spawania i dokumentacji spawalniczej dla przynajmniej jednego zadania zrealizowanego w okresie ostatnich dwóch lat przed terminem składania ofert.

#### Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia (certyfikat) dla montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególe zagrożenie wg PN-EN 1591-4:2014-2 (EN 1591-4: 2013 lub normy równoważnej).

#### Zatwierdzona dokumentacja powykonawcza stanowiła będzie podstawę do zgłoszenia prac do odbioru i rozliczenia tych prac.

#### Przed rozpoczęciem prac pracownicy Wykonawcy przejdą wewnątrzzakładowe szkolenie bhp i p-poż., które przeprowadzi Zamawiający.

#### Wykonawca w ramach prac przygotowawczych musi przygotować i przedstawić Zamawiającemu: Instrukcję technologiczną spawania (WPS), plan spawania z załącznikami graficznymi przedstawiającymi spoiny spawane, wzór dziennika spawania, monitoring spoin gwarantowanych. Instrukcja spawania powinna być opracowania zgodnie z PNEN ISO 15609-1 lub normą równoważną.

#### Wyniki badań powinny być udokumentowane.

#### Wykonane badania powinny spełniać wymogi co najmniej: 100% badania wizualne, 100% badania radiograficzne (klasa B).

#### W ramach realizacji zadań wymaga się zabezpieczenia zespołu osobowego we wszystkich zidentyfikowanych branżach niezbędnych do realizacji zamówienia, na każdym etapie prac.

Zespół osobowy Wykonawcy musi zagwarantować terminową realizację Przedmiotu zamówienia, a w szczególności prac terenowych (obiektowych).

#### Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i dysponowania niezbędnymi narzędziami, materiałami i środkami do realizacji Przedmiotu zamówienia.

#### Wykonawca w ramach realizacji prac obiektowych jest zobligowany do przekazywania w formie elektronicznej Raportu Dobowego z postępu prac obiektowych/terenowych z uwzględnieniem w szczególności:

- liczby pracowników zmobilizowanych/pracujących na terenie KPMG Mogilno w danych branżach / specjalizacji,

- procentowego (w stosunku do założeń) stopnia realizacji prac etapu / całości,

- wyszczególnienia czynności zrealizowanych w danym dniu (w stopniu ogólnym, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac),

- wyszczególnienia urządzeń i materialów zabudowanych w ramach dostaw,

- innych uwag i spostrzeżeń,

- niezbędnych potrzeb sprzętowych i osobowych na kolejną dobę na okoliczność zabezpieczenia ich ze strony Zamawiającego.

- Raporty serwisowe mają być wysyłane na adres mailowy:

imie.nazwisko@gas-storage.pl

W przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących prace osób w godzinach innych niż ustalone godziny (7:00-19:00) Wykonawca poinformuje o zaistniałych potrzebach Zamawiającego.

Każdorazowe przerwanie prac na obiekcie, Wykonawca zgłasza do przedstawiciela Zamawiającego z informacją o powodach zdarzenia / okolicznościach, zagwarantowaniem zabezpieczenia stanowisk pracy, narzędzi i elementów podzespołów urządzenia / obiektu przekazanego Wykonawcy celem realizacji Przedmiotu zamówienia.

#### Wykonawca jest zobligowany do stosowania się do przepisów krajowych w sprawie czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z obostrzeń na terenie zakładu Zamawiającego. Pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenie BHP.

#### Liczba pracowników i zasobów ludzkich Wykonawcy, musi zagwarantować terminową realizację wykonania Przedmiotu zamówienia, a w szczególności prac obiektowych (terenowych).

# PRACE ODBIOROWE

Prace odbiorowe całości zadania / etapu prac, mogą być dokonane na podstawie zgłoszenia gotowości odbioru, z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

Prace będą realizowane w stałej współpracy z pracownikami/służbami Zamawiającego.

Prace odbiorowe obejmują zidentyfikowane czynności zdefiniowane w Dokumentacji technicznej.

Warunkiem przeprowadzenia prac odbiorowych będzie protokolarny odbiór prac przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

## PROCEDURA ODBIOROWA PRODUKTU

W ramach procesu wytwórczego zaworów, Zamawiający wymaga:

- przekazania kopii dokumentacji wytwórczej materiałowej i jakościowej produktów dla poszczególnych etapów wynikających z normy API 6D lub równoważnej,

- przedłożenia programu testów i prób produktów wynikającego z normy API 6D (lub równoważnej) z wyprzedzeniem minimum 4 tygodni przed planowanym dniem wykonania prób jakościowych przez Wykonawcę,

- uzgodnienia terminów testów i prób z Zamawiającym, przy założeniu skumulowania czasu / okresu prób i testów dla zamówionej partii produktów wg normy API 6D (lub równoważnej),

- w procedurze odbiorowej wykonania prób / testów jakościowych przy udziale przedstawiciela Zamawiającego dla produktów,

- trwałego oznaczenia (jednostkowego) produktów celem ich identyfikacji i potwierdzenia z przedstawioną dokumentacją materiałową i jakościową wyrobów – numery TAG.

W ramach organizacji udziału przedstawiciela Zamawiającego dla prac odbiorowych wymagane jest:

- mobilizacja i demobilizacja przedstawiciela Zamawiającego z miejsca lokalizacji pracownika,

- zakwaterowanie – minimum 2 dni, warunkowane programem i terminarzem testów i prób,

- wyżywienie – minimum 3 posiłki dziennie (śniadanie/obiad/kolacja) w okresie oddelegowania,

- transport – z tytułu przejazdów przedstawiciela Zamawiającego do/z siedziby wytwórcy.

Za organizację i koszty udziału przedstawiciela Zamawiającego odpowiada Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego.

W ramach procedury odbiorowej Wykonawca dopuszcza i akceptuje udokumentowanie fotograficzne etapów (wartości) testów i prób przez delegowanego przedstawiciela Zamawiającego wytworzonych produktów.

Warunkiem dokonania odbiorów zaworów jest potwierdzenie poprawności zarejestrowanych i dokumentowanych wartości parametrów testów i prób w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru zaworów na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej i jakościowej.

# DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca przekaże Zamawiającemu skatalogowaną w formie papierowej oryginalną dokumentację (2 egz. z potwierdzeniem oryginalności dokumentów) oraz w formie elektronicznej 1 szt. na nośniku pamięci przenośnej USB (pendrive) w zapisanym formacie plików pdf, dwg. Dopuszcza się inny format zapisu zaakceptowany przez Zamawiającego.

Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej całość zakresu prac przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja winna obejmować w szczególności:

- Dokumentację powykonawczą, sprawdzoną i zatwierdzoną za zgodność przez projektanta,

- Dokumentację jakościową i techniczną dla zaworów

- Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń (DTR) w jęz. polskim,

- Deklaracja Zgodności (Certificate of Conformity),

- Raporty, uzgodnienia, pozwolenia, harmonogramy, protokoły, inne (m.in. Protokoły z przeprowadzonej kalibracji i parametryzacji urządzeń, rozruch urządzeń oraz testy pracy),

- Dokumentację spawalniczą,

- Potwierdzenie uprawnień i kwalifikacji personelu Wykonawcy,

- Świadectwa pochodzenia produktów potwierdzające spełnienie przez te produkty wymogów określonych w pkt 3.10 SWZ.

# TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania etapów zamówienia będzie ustalony w uzgodnieniu z Zamawiającym, lecz nie powinien być dłuższy niż:

| Termin przekazania/ uzgodnienia dokumentacji |  |
| --- | --- |
| ETAP I | Do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy |
| Termin wykonania remontu |  |
| ETAP II | Do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy |

# INNE ISTOTNE UWARUNKOWANIA ZAMÓWIENIA

7.1.	Dla potrzeb realizacji zadań na terenie obiektów KPMG, Zamawiający zapewni Wykonawcy:

•	pomieszczenie socjalne,

•	magazyn podręczny na części/narzędzia,

•	zasilanie elektryczne 230/400 V,

•	dostęp powietrza serwisowego 10 bar,

•	wózek widłowy o udźwigu 3 T z obsługą oraz podnośnik paletowy.

7.2.	Udostępnienie urządzenia / instalacji / obiektu celem realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępni urządzenie w okresie zdefiniowanym w harmonogramie.

7.3.	Utylizację materiałów, która będzie po stronie Zamawiającego (Zamawiający wyznaczy i wskaże miejsce składowania odpadów).

7.4.	Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy obiekty podlegające Przedmiotowi zamówienia, w godzinach oraz dniach uzgodnionych przez Wykonawcę z Zamawiającym.

7.5.	Przed przystąpieniem do czynności obiektowych wymaga się przeprowadzenia spotkania organizacyjnego przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy celem omówienia organizacji i koordynacji prac oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za poszczególne prace obiektowe.

W przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących prace osób w godzinach innych niż godziny od 7:00 do 19:00 w dni robocze, Wykonawca poinformuje o zaistniałych potrzebach Zamawiającego.

7.6.	Każdorazowe przerwanie prac na obiekcie Wykonawca zgłasza do przedstawiciela Zamawiającego, z informacją o przyczynach przerwania prac, zagwarantowaniu zabezpieczenia stanowisk pracy, narzędzi i elementów podzespołów urządzenia / obiektu przekazanego Wykonawcy.

Wyszczególnione wymagania dotyczą pracowników i pozostałego personelu Wykonawcy i jego podwykonawców.

Pracownicy i pozostały personel Wykonawcy lub jego podwykonawców zobligowani są do przestrzegania ustaleń organizacyjnych obowiązujących u Zamawiającego.

7.7.	Wykonawca jest zobligowany do stosowania się do polskich przepisów w sprawie czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającego z obostrzeń na terenie zakładu, a w szczególności zabezpieczy pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

7.8.	Wykonawca w ramach realizacji powierzonych czynności zobligowany jest do zidentyfikowania wszelkich ryzyk i zagrożeń z tytułu prac realizowanych przez pracowników i personel Wykonawcy i jego podwykonawców.

7.9.	Wykonawca zapewni odpowiednie przeszkolenie personelu Zamawiającego do obsługi armatury. Przeszkolenie powinno być prowadzone przez producenta armatury. Szkolenie powinno obejmować w szczególności:

Minimum 8 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w miejscu zabudowy armatury (KPMG Mogilno). Zajęcia praktyczne powinny obejmować:

- odwodnienie armatury,

- odgazowanie armatury,

- sprawdzenie szczelności siedzisk w pozycji otwartej/zamkniętej,

- doszczelnienie uszkodzonej/nieszczelnej armatury,

- pozycjonowanie kuli (00 ÷ 900) ,

- przesterowanie/uruchomienie napędu (praca automatyczna/praca ręczna),

- czynności obsługowe napędu,

- inne czynności zalecane przez producenta na etapie eksploatacji armatury/napędu,

- montaż armatury na instalacji oraz przygotowania do prób ciśnieniowych i rozruchu,

Producent uzyskanie stosownych uprawnień do przeprowadzania czynności związanych z obsługą armatury podczas eksploatacji na okres nie krótszy niż 5 lat.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

## WYMAGANIA SZCZEGÓLNE DLA WYKONAWCY

Prace obiektowe wykonywane będą w ruchu Zakładu Górniczego i prowadzone w strefie zagrożenia wybuchem „Strefa 2”. W związku z powyższym wymagane będzie ich prowadzenie jako prace gazoniebezpieczne w oparciu o pozwolenie na prace gazoniebezpieczne.

Instrukcja „Prowadzenia i bezpieczeństwa pracy przy pracach gazoniebezpiecznych w KPMG Mogilno” oraz wzór Polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej, zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

# ZAŁĄCZNIKI

- ZAŁĄCZNIK nr 1 – Wymagania Techniczne dla Zadania pn. „Remont poprzez wymianę zaworów kulowych w KPMG Mogilno”, z 2025-08-20 .

- ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR – PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC