Wymagania Techniczne

Wymiana zaworów gazu ziemnego na instalacji technologicznej

KPMG Mogilno

| Departament / Dział | Departament Geologii i Utrzymania Ruchu |
| --- | --- |
| Kategoria | Wymagania techniczne |
| Właściciel | Dział Utrzymania Ruchu |
| Zakres stosowania | W zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych w GSP |
| Osoba odpowiedzialna | Tomasz Szwedo |
| Data sporządzenia | 2025-08-20 |

Spis treści

1.	Cel Wytycznych	4

2.	Zakres	4

3.	Wymagania dla Wykonawcy armatury	5

4.	Wymagania dla armatury	6

5.	Konstrukcja armatury	6

6.	Połączenie armatury z rurociągiem	13

7.	Połączenie armatury z napędem	14

8.	Badania i testy	14

9.	Powłoki ochronne i zabezpieczenia	15

10.	Wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu Zamówienia	16

11.	Gwarancja jakości	16

12.	Dokumentacja odbiorowa	16

13.	Sposób i termin realizacji dostawy, magazynowanie	18

14.	Dokumenty związane	19

## Cel Wytycznych

  - Niniejsze wytyczne określają podstawowe warunki, jakie powinny spełniać Oferenci / Dostawcy zaworów kulowych oraz poszczególne procesy technologiczne na etapie produkcji zaworów kulowych, jak również parametry dostarczanych zaworów kulowych na potrzeby realizacji przez Spółkę zadań związanych z eksploatacją i pracami remontowymi armatury zaworowej w KPMG Mogilno.

  - Niniejsze wytyczne przeznaczone są dla Dostawców / Wykonawców robót realizowanych w GSP Sp. z o. o., dotyczące zaworów kulowych o ciśnieniu      MOP ≥21,3 MPa i średnicy DN ≥50.

## Zakres

  - Wymiana zaworów gazu ziemnego na instalacji technologicznej KPMG Mogilno.

Wytyczne należy traktować jako dobre praktyki inżynierskie wymagane do stosowania w specyfikacjach technicznych opracowywanych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. W szczególnych przypadkach (np. remonty istniejącej infrastruktury gazowej) dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych.

  - Zakres prac /czynności związanych z realizacją zadania remontowego

    - Etap I

- Opracowanie Dokumentacji Technicznej.

Wykonanie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy) oraz uzgodnienie zakresu prac oraz rozwiązań technicznych z Zamawiającym.

- Uzgodnienie dokumentacji technicznej z UDT (jeśli wymagane),

- Harmonogram realizacji prac i dostaw.

- Kosztorys inwestorski z rozbiciem kosztów na materiały i robociznę.

- Odbiór Dokumentacji Technicznej.

    - Etap II - Roboty i dostawy wg. Dokumentacji Technicznej.

- Uzgodnienia dotyczące technologii prac (połączenia skręcane lub spawanie)

- Dostawy materiałowe wyszczególnione w dokumentacji technicznej, urządzenia i materiały

- Roboty demontażowe, montażowe , spawalnicze i instalacyjne.

- Próby ciśnieniowe / Badania nieniszczące spoin dla spawanych elementów instalacji.

- Testy funkcjonale zamontowanej armatury.

- Sprawdzenie szczelności armatury, według klasy szczelności,

- Prace odbiorowe oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej.

- Przekazanie praw autorskich do Dokumentacji Technicznej (dokumentacji powykonawczej).

  - Wykonanie oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego FSA (Functional Safety Assessment) dla zabudowy nowych zaworów wraz z napędami i systemem sterowania na instalacji, zgodnie z wymogami norm PN-EN 61508 oraz PN-EN 61511 lub równoważnych.

Wymagany poziomu nienaruszalności na całej instalacji SIL 2.

Wymagany Certyfikat SIL 2 - Spełnienie poziomu nienaruszalności SIL 2 dla kurków oraz napędów (dopuszczalny oddzielny dla każdego z urządzeń), lub certyfikat równoważny.

Wykonanie oceny FSA, wymagane jest w przypadku remontu / wymiany armatury która podlega takiej ocenie na KPMG.

    - Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji w zakresie oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego FSA dla zabudowy nowych zaworów wraz z napędami i systemem sterowania na instalacji w KPMG, zgodnie z wymogami normy PN-EN 61508 oraz PN-EN 61511 (lub równoważnych) dla potrzeb wymiany urządzeń. - według potrzeb-

    - Kompletacja dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia walidacji (certyfikacji) systemu dla wymienianych nowych zaworów wraz z napędami i systemem sterowania, zgodnie ze standardem PN-EN 61508 oraz PN-EN 61511 (lub norm równoważnych).

- według potrzeb-

## Wymagania dla Wykonawcy armatury

  - Wykonawca powinien posiadać wdrożony i certyfikowany system kompleksowego zapewnienia jakości zgodnie z PN-EN ISO 9001 (lub normą równoważną) w zakresie projektowania, wytwarzania, kontroli oraz serwisu zaworów. Wymagana certyfikacja systemu przez niezależną jednostkę (stronę trzecią).

  - Wykonawca powinien posiadać dopuszczenie do projektowania, wytwarzania i kontroli urządzeń ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE.

  - Wykonawca zaworów powinien posiadać certyfikowany system zapewnienia jakości w spawalnictwie (pełne wymagania) zgodnie z PN-EN ISO 3834-2 (lub normą równoważną).

  - Laboratorium wykonujące badania niszczące i nieniszczące powinno posiadać aktualną akredytację zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/lEC 17025 (lub normy równoważnej). Akceptację do prowadzenia badań uzyskują również laboratoria posiadające świadectwo uznania spełniania wymagań normy PN-EN ISO/lEC 17025 (lub równoważnej) i będące podwykonawcami akredytowanych laboratoriów. Zamawiający dopuszcza również laboratoria badawcze posiadające akredytację w danej metodzie badawczej zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/lEC 17025 (lub równoważnej).

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość inspekcji procesu wytwarzania na każdym etapie realizacji zamówienia.

  - Wszelkie istotne czynności, mające wpływ na trwałość zaworu powinny być wykonywane w oparciu o pisemne instrukcje i procedury. Dotyczy to w szczególności takich czynności jak: spawanie, skręcanie, nakładanie powłok galwanicznych, chemicznych i malarskich, badania i próby ciśnieniowe, montaż i testy siłowników.

Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca powinien umożliwić wgląd do takiej dokumentacji.

  - Wykonawca lub Dostawca powinien zapewniać autoryzowany serwis dla oferowanej armatury w ciągu 48 godz. w trakcie obowiązywania gwarancji.

## Wymagania dla armatury

  - Zawory powinny posiadać certyfikat zgodności potwierdzający wykonanie zaworu zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r.

  - Wykonawca powinien posiadać i przekazać Zamawiającemu, instrukcje montażu, uruchamiania, użytkowania oraz konserwacji urządzenia, których integralną część stanowią w szczególności instrukcja obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa, rysunki złożeniowe z podaniem wymiarów i wykazu części, diagramy niezbędne do pełnego zrozumienia w/w instrukcji oraz sposobu działania armatury.

  - Wykonawca dla oferowanej armatury powinien posiadać pozytywne wyniki badania odporności kurków na zanieczyszczenia, potwierdzone przez niezależną instytucję, spełniające wymagania standardu normy PN-EN 14141 (lub równoważnej).

Badania powinny dotyczyć rodzaju/typu oferowanej armatury a w szczególności zastosowanego systemu uszczelnień.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie ceryfikatu / rapotu z badań potwierdzającego spełnienie wymagań dla zaworów klasy minimum CL600.

  - Wszystkie zawory i napędy powinny być projektowane tak, aby możliwe było ich otwarcie / zamknięcie przy maksymalnej różnicy ciśnień (wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego  MOP) – rozszczelnienie rurociągu oraz nagłe odcięcie przepływu gazu.

Zamawiający nie rekomenduje stosowania systemów stopniowego wyrównywania ciśnień (np. poprzez zastosowanie by-passu).

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w końcowych próbach ciśnieniowych i funkcjonalnych. Informacja o terminie prób powinna być przekazana z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.

## Konstrukcja armatury

  - Wymagania techniczne / instalacyjne:

    - Korpus zaworu spawany.

Opcja:	Korpus skręcany, konstrukcja trzyczęściowa skręcana

    - Kula jarzmiona (obustronnie łożyskowana)		Trunnion Ball

    - Przelot kuli: Pełny. 						Full Bore

Dopuszczamy przelot redukowany dla zaworów, z redukcją nie mniejszą niż zastosowana na zaworach poddawanych wymianie.

    - Przelot zgodnie z API6D

    - Długość zabudowy zgodnie z API6D

    - Typ przyłącza (zależny od wyboru i projektu):   Type of connection

- Kołnierzowy z przylgą RTJ zgodnie z ASME B16.5	Flange end RTJ

- Końcówki do spawania  zgodne z ASME B16.25	Butt-welding end

    - Wymagana klasa szczelności: klasa A wg PN-EN 12266 (lub normy równoważnej)

    - Wykonanie antystatyczne wg PN-EN 1983 lub API-6D (lub normy równoważnej)

Metalowe połączenie kuli i kadłuba zapewnia ciągłe przewodnictwo elektryczne, zapobiegając niebezpiecznemu nagromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na kuli.

    - Uszczelnienie trzpienia

Uszczelnienie trzpieni stosowanych w kurkach uzależnione jest od temperatur pracy kurka oraz medium na jakie przeznaczony jest kurek.

Uszczelnienie doczołowe zapewnia uszczelka – podkładka wykonana z PTFE + C, natomiast uszczelnienie na średnicy trzpienia realizowane jest w zależności od temperatury pracy, tj.:

  - dla temp. ≤ 150°C – uszczelnienie poprzez o-ringi lub o-ringi i PTFE;

  - dla temp. >150°C – uszczelnienie z PTFE.

Dla kurków z zabezpieczeniem ogniowym trzpień dodatkowo jest uszczelniony pierścieniem grafitowym.

    - System wyrównujący ciśnienie korpusu w pozycji otwartej kurka

(np. otwór w kuli).

    - Zabezpieczenie ogniowe zgodne z PN-EN ISO 10497 (lub normą równoważną).

Zabezpieczenie ogniowe stanowi zespół specjalnych rozwiązań elementów uszczelniających opartych na materiałach metalowych i grafitowych, który podczas pożaru instalacji pozwala utrzymać szczelność kurka zgodną z normami przedmiotowymi. Zabezpieczenie ogniowe jest wykonaniem opcjonalnym.

    - Przeznaczony do instalacji nadziemnych

    - Instalowany na poziomym rurociągu.

    - Uszczelnienie typu PMSS (Primary Metal Secondary Soft).

Uszczelnienie kuli typu PMSS dedykowane jest do mediów gazowych.

Pierwsze uszczelnienie stanowi specjalna stalowa powierzchnia, natomiast drugim uszczelnieniem jest uszczelnienie twarde, gwarantujące szczelność kurka. Uszczelnienie typu PMSS przewidziane jest dla kurków z kulą pływającą i jarzmioną.

Dobór odpowiedniego materiału zastosowanego w uszczelnieniu twardym (np. viton, nylon, teflon, PEEK) spoczywa na Wykonawcy armatury i to on ponosi odpowiedzialność za poprawny dobór uszczelnień zaworu.

    - System DIB		Double-Isolation and Bleed valves

Podwójna izolacja i odpowietrzanie

System DIB jest to funkcjonalność kurka kulowego z uszczelnieniem kuli typu DPE, czyli pojedyncze uszczelnieniu kuli, które gwarantuje dwukierunkową szczelności zamknięcia w pozycji zamkniętej armatury.

DPE – Double piston effect

W kurkach z uszczelnieniem DPE obie uszczelki aktywnie uczestniczą w uszczelnieniu wewnętrznym kurka. W przypadku uszkodzenia jednej z uszczelek szczelność kurka zapewnia, dzięki specjalnej konstrukcji, druga uszczelka.

Definicja API 6D Sekcja 3.1.11 definiuje DIB jako zawór podwójnego odcinania i odpowietrzania jako: „Pojedynczy zawór z dwiema powierzchniami gniazda, z których każda w pozycji zamkniętej zapewnia uszczelnienie przed ciśnieniem z jednego źródła, z środki odpowietrzania/odpowietrzania wnęki pomiędzy powierzchniami uszczelniającymi. Ta funkcja może być realizowana w jednym kierunku lub w obu kierunkach.”

- DIB-1 – zawór posiada na obu stronach (wlot / wylot) uszczelnienie kuli typu DPE.

Zawory kulowe DIB-1 posiadają gniazda DPE zarówno przed, jak i za dopływem gazu, aby zapewnić uszczelnienie w obu kierunkach. W przypadku konfiguracji DIB-1, nadciśnienia w korpusie można uniknąć dzięki zastosowaniu zewnętrznego zaworu nadmiarowego. Przy kuli w pozycji zamkniętej i ciśnieniu po stronie górnej, ciśnienie w korpusie (cavity – korpus / kula), wzrośnie w przypadku uszkodzenia gniazda wlotowego. Ciśnienie w korpusie spowoduje efekt podwójnego tłoka na dolnym gnieździe, tworząc drugie uszczelnienie na kuli.

- DIB-2 – zawór posiada na jednej stronie (np. wlot) uszczelnienie kuli typu SPE a na drugiej stronie (np. wylot) uszczelnienie kuli DPE.

Zawory w konfiguracji DIB-2, posiadają jedno gniazdo SPE a drugie DPE, pozwala to na kontrolowanie nadciśnienie w korpusie. W przypadku przeciekania gniazda wlotowego, po stronie wlotowej następuje automatyczne zmniejszenie ciśnienia w korpusie, a gniazdo wlotowe zapewni izolację dzięki efektowi podwójnego tłoka.

Zawór z DIB-2 wymaga dodatkowego oznakowania, przykład poniżej:

    - Double block and bleed (pozycja zamknięta)

DBB to zawór, który uszczelnia się z dowolnego kierunku z odpowietrzeniem między nimi, jeśli pierwsze uszczelnienie przecieka, drugie nie będzie uszczelniać w tym samym kierunku i nie wymaga zewnętrznego mechanizmu do zmniejszenia ciśnienia. Zawór DBB oznacza podwójne zabezpieczenie, zapewniające bezpieczeństwo w dwóch różnych kierunkach, każdy z osobną plombą. Kiedy zawór DBB jest w użyciu i pierwsze uszczelnienie przecieka, drugie uszczelnienie nie będzie uszczelniać w tym samym kierunku

System DBB pozwala na upuszczenie ciśnienia zamkniętego w przestrzeni między kulą a korpusem. Umożliwia to sprawdzenie szczelności zamknięcia kurka bez konieczności wyłączenia z eksploatacji. Rozszczelnienie korpusu przeprowadza się, wykręcając specjalny zaworek spustu kondensatów (Drain Valve) lub bezpieczny korek spustowy.

    - Smarowanie uszczelnień kuli (DN≥100) i trzpienia (DN≥150).

Podczas eksploatacji zawory kulowe ulegają zużyciu, które objawia się wytarciami, rysami czy innymi ubytkami na uszczelkach i kulach. Powstające wtedy nieszczelności można zregenerować przez wprowadzenie poprzez system dosmarowania na powierzchnię styku kula – uszczelka specjalnego smaru uszczelniającego o dużej lepkości i wysokich własnościach adhezyjnych.

System smarowania powinien być zaprojektowany na min 1,5 x PS (PS- maksymalne dopuszczane ciśnienie zaworu).

System smarowania uszczelnień powinien gwarantować równomierne rozprowadzenie środków płuczących lub smarnych po gniazdach uszczelnień – min. 8 otworów.

W celu dokładnego rozprowadzenia smaru, preferowane są 2 punkty smarne (min. 1 punkt) na jedno uszczelnienie / każda strona, dla kurków (DN≥150).

Króćce smarujące powinny posiadać zawór zwrotny z uniwersalną przyłączką do wstrzykiwania smaru, ø22 mm na końcówce.

      - Wykonawca powinien oferować urządzenie wtryskowe do podawania szczeliwa wraz z masą uszczelniającą.

Decyzja o dostarczeniu w/w urządzenia wraz z niezbędnymi końcówkami przyłączeniowymi należy do Zamawiającego.

    - Zaworek spustu kondensatów					Drain Valve

    - Zawór bezpieczeństwa

Dla zaworów DN≥300, obowiązkowo powinien być zamontowany zawór bezpieczeństwa na ciśnienie P =1,5 x PS

(PS- maksymalne dopuszczane ciśnienie pracy).

    - Kierunek przepływu dowolny.

    - Armatura nie powinna wymagać smarowania w całym okresie eksploatacji.

    - Częstotliwość wykonywania czynności obsługowych wymaganych przez dostawcę armatury – nie częściej niż raz w roku.

Producent powinien załączyć w formie listy kontrolnej (check-list) wraz z opisem czynności i wykazem części i materiałów, wykaz czynności eksploatacyjnych w okresie 10 lat  od uruchomienia.

    - Wykonawca zobowiązany jest do określenia w instrukcji obsługi oraz świadectwie odbiorowym minimalnego i maksymalnego dopuszczalnego momentu obrotowego i rozruchowego (przy pełnym jednostronnym obciążeniu ciśnieniem). Każdy zawór powinien być sprawdzony przez Wykonawcę, a wartość momentu obrotowego potwierdzona świadectwem odbioru 3.1. (Świadectwo odbioru według EN 10204).

  - Systemy uszczelnienia:

    - Materiały uszczelnień zaworów powinny uwzględniać wytyczne zawarte w Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1680 z późn. zm.).

    - System uszczelnienia powinien gwarantować szczelności zamknięcia klasy A wg PN-EN12266-1 (lub normy równoważnej).

Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów odbiorowych i gwarancyjnych armatury weryfikujących jej szczelność na następujących etapach eksploatacji:

      - etap przyjęcia do eksploatacji zabudowanego urządzenia gazowego / armatury (po próbach ciśnieniowych) - wymagania normy

PN-EN12266-1 (lub normy równoważnej) dla klasy A – brak widocznych przecieków.

Badanie należy wykonać z wykorzystaniem systemu odgazowania korpusu.

      - na etapie eksploatacji przed dniem upływu gwarancji – wymagana klasa szczelności klasa C, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN12266-1 (lub równoważnej). Sposób wykonania badania należy uzgodnić z Zamawiającym.

      - Wykonawca w DTR zaworu przedstawi instrukcję pomiaru szczelności uszczelnień kuli zaworu, na armaturze w trakcie eksploatacji określającej sposób wyznaczania klasy szczelności oraz określi przyrządy niezbędne do wykonania badania. Technologia badania szczelności zaworu powinna umożliwiać przeprowadzenie badania w zakresie ciśnień: od 5 bar do maksymalnego ciśnienia roboczego armatury.

      - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie pomiarowe i osprzęt do wykonania pomiaru szczelności.

      - Urządzenia pomiarowe oraz dodatkowe oprzyrządowanie, jak również wykonanie pomiaru szczelności w obecności przedstawicieli GSP zapewnia Dostawca armatury.

    - Uwzględnić, przy prowadzonych testach odporności uszczelnień na gwałtowne rozprężanie gazu – czas trwania rozgazowania określonego odcinka gazociągu jak również czas trwania rozgazowania przestrzeni między korpusem a kulą zaworu (dot.: odwodnienia i odgazowania).

    - Trzpienie kuli powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

    - Uszczelnienie trzpienia zaworu:

      - Dla średnic powyżej DN150 powinno posiadać przynajmniej 3 poziomy uszczelnienia odpornych na wysokie ciśnienie, przy czym jeden z poziomów uszczelnienia powinien być oparty na uszczelce wargowej. Dodatkowo należy zastosować czwarty poziom uszczelnienia, jako pakiet ognioodporny.

      - Dla średnicy DN150 i mniejszych dopuszcza się 2 poziomy uszczelnienia odpornych na wysokie ciśnienie. Dodatkowo należy zastosować trzeci poziom uszczelnienia, jako pakiet ognioodporny.

      - Uszczelnienie typu o-ring o przekroju „X”, Zamawiający traktuje, jako jeden niezależny poziom uszczelnienia trzpienia zaworu.

      - Powinna być zapewniona możliwość dodatkowego doszczelnienia przez wtłoczenie masy uszczelniającej.

Zawór zakończony uniwersalną przyłączką do wstrzykiwania szczeliwa ø22 mm (np. DIN 3404) skierowaną w poziomie na końcówce z zaworkiem zwrotnym.

      - Konstrukcja uszczelnienia powinna umożliwiać wymianę jednego z uszczelnień (odpornych na wysokie ciśnienie) pod pełnym ciśnieniem pod trzpieniem, bez demontażu zaworu z gazociągu. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę instrukcji wymiany tego uszczelnienia.

      - Trzpień zaworu powinien być zabezpieczony przed wydmuchem wskutek działania ciśnienia wewnętrznego, poprzez rozwiązanie konstrukcyjne jakim jest stopniowanie trzpienia zaworu lub równoważny system zabezpieczający.

  - Odporność podzespołów.

    - Wszystkie podzespoły zaworów kulowych muszą być odporne na działanie: gazu ziemnego, zanieczyszczeń, kondensatu gazu ziemnego C6+, mieszaniny z metanolem, glikoli, smarów, oleju mineralnego, węglowodorów aromatycznych, jak również muszą być odporne na gwałtowne rozprężanie gazu (dekompresję) oraz relacje ciśnienie-temperatura (uwzględniać temperaturę kruchości uszczelnień).

Odporność o której mowa, dotyczy wszystkich elementów (w szczególności uszczelnień) w całym zakresie pracy zaworu (od zamkniętego do pełnego otwarcia) niezależnie od zastosowanego napędu (pneumatyczny / ręczny).

    - Wszystkie podzespoły zaworów kulowych muszą być odporne na działanie wodoru w mieszaninie z gazem ziemnym, zawartość wodory do 10 % objętościowych.

Producent armatury powinien załączyć certyfikat z odporności armatury na zawartość wodoru z poświadczeniem jednostki badawczo-naukowej.

    - Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedkłada szczegółowe informacje dotyczące:

- Dokładny opis uszczelnienia miękkiego przez podanie nazwy producenta i nazwy handlowej, składu chemicznego, twardość oraz innych parametrów charakteryzujących tworzywa sztuczne.

- Certyfikat (atest) odporności na gwałtowne rozprężanie gazu (dekompresję) wystawiony na zastosowane uszczelnienie miękkie przez jednostkę trzecią lub producenta uszczelnienia.

    - Między powierzchnią kuli zaworu a częściami metalicznymi i niemetalicznymi uszczelnień jak również środkami smarującymi i uszczelniającymi, nie może dochodzić do reakcji galwanicznych i korozji ciernych.

  - Odwodnienie i odgazowanie korpusu:

    - Zawory kulowe o zabudowie nadziemnej o średnicy DN150 i większej powinny posiadać króćce bezpiecznego otwarcia, dotyczy to systemu odwodnienia i odgazowania (np. specjalny kurek kulowy wraz z bezpiecznym korkiem spustowym).

    - Minimalna średnica systemu odwodnienia i odgazowania powinna być zabudowana zgodne z API-6D

  - Obudowa (korpus zaworu):

    - Wymaga się wykonania obudowy armatury z elementów kutych lub walcowanych.

    - Zawory z korpusem skręcanym

- konstrukcja trzyczęściowa skręcana

    - Zawory z korpus spawany.

Zawory z korpusem całkowicie spawanym. Wszelkie główne połączenia korpusu wykonane, jako złącza spawane. Wykonanie głównych złączy spawanych korpusu za pomocą metod zmechanizowanych lub półautomatycznych (nie dopuszcza się spawania ręcznego).

    - Armatura o średnicy DN200 i większej powinna być wyposażona w uchwyty transportowe, stopę lub stopy podpierające.

    - Materiał korpusu:

      - Powinien być zgodny z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

      - Materiały wykorzystane na główne elementy korpusu i kulę oraz pozostałe elementy zaworu powinny posiadać:

        - dla armatury o średnicy poniżej DN500 - świadectwa odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN10204 (lub normą równoważną)*,

        - dla armatury o średnicy DN500 lub większej - świadectwa odbioru 3.2 zgodnie z PN-EN10204 (lub normą równoważną)*,

Dopuszcza się możliwość określenia przez służby techniczne Zamawiającego innych wymagań w zakresie powyższych świadectw odbioru w szczegółowych specyfikacjach do projektowania dla konkretnego projektu.

    - Korpus (obudowa) wykonana ze stali całkowicie uspokojonej.

      - Nie dopuszcza się naprawy materiałów kutych lub walcowanych (np. przez napawanie).

      - Naprawy złączy spawanych zaworu dopuszczone wyłącznie w zakresie określonym w p. 5.4 normy PN-EN 14141:2013-1.1 (lub odpowiednim punkcie normy równoważnej).

Nie dopuszcza się naprawy spoin posiadających pęknięcia.

  - Kula zaworu

    - Kula zaworu wykonana jako odkuwka (monolit), nie dopuszcza się kul spawanych lub drążonych. Nie dopuszcza się zastosowania kul naprawianych bądź regenerowanych. Powierzchnia kuli zabezpieczona poprzez niklowanie (EN).  Minimalna grubość powłoki nie powinna być mniejsza niż 50µm a jej twardość powinna wynosić min. HV≥900.

    - Dla konstrukcji zaworu, w którym kula jest podparta obustronnie na czopach wymaga się zastosowania łożysk ślizgowych bez konieczności dodatkowego smarowania na etapie eksploatacji.

## Połączenie armatury z rurociągiem

  - Wykonawca powinien oferować armaturę o długościach zabudowy:

    - Z przyłączami do spawania nie dłuższe niż wg API-6D

lub

    - Z przyłączami kołnierzowymi zgodnie z API-6D.

w zależności od stanu aktualnego i możliwości zabudowy na instalacji.

  - Wykonawca powinien oferować armaturę przystosowaną do połączenia z rodzajami rur określonymi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca powinien określić szczegóły związane z montażem zaworu na rurociągu, w szczególności maksymalną temp., jaka może wystąpić na obudowie armatury.

  - Przedstawiciele Wykonawcy powinni być obecni przy pracach montażowo – spawalniczych związanych z zamontowaniem zaworu do rurociągu o ile to wynika z DTR.

  - Wykonawca powinien oferować zawory w wersjach zarówno w wersji kołnierzowej jak i z końcówkami do spawania.

  - Dla wykonania w wersji kołnierzowej należy dostarczyć również przeciwkołnierze wraz z uszczelkami i kompletem elementów złącznych

      - Kołnierze - według normy PN-EN 1759-1 (lub równoważnej).

      - Na przeciwkołnierze należy przedstawić co najmniej świadectwo rodzaju 3.1 zgodnie PN-EN 10204 (lub normą równoważną)

Przeciwkołnierze należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie.

      - Uszczelki - zgodne z ASME B 16.20*, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się uszczelki według PN-EN 1514-2 (lub normy równoważnej)*.

Wymaga się stosowania uszczelek pierścieniowych, metalowych dla połączeń typu RTJ.

      - Elementy złączne - śruby, sworznie oraz nakrętki powinny spełniać wymagania PN-EN 1515-1 *, PN-EN 1515-2*, PN-EN. 1515-3*, PN-ISO 8992*, PN-EN 20898-2* i PN-EN ISO 401 6* lub PN-EN ISO 898-1* (lub norm równoważnych) oraz być wykonane w średnio dokładnej klasie wyrobu oznaczonej literą B. Do każdej partii sworzni, śrub i nakrętek należy wymagać od Dostawcy co najmniej atestu „rodzaju 2.2" zgodnie z normą PN-EN 10204* (lub równoważną), oraz niezbędne podkładki sprężynujące. Długość sworzni lub śrub powinna uwzględniać stosowanie wszystkich elementów połączenia i zapewniać min. 1,5 zwoju gwintu wolnego nad nakrętką.

      - Elementy złączne muszą być wykonane lub zabezpieczone przeciwkorozyjnie za pomocą metod galwanicznych.

## Połączenie armatury z napędem

  - Zawory kulowe powinny być przystosowane do montażu napędów. Wykonawca powinien skonfigurować napęd z armaturą.

  - Rodzaj napędu

W zależności od miejsca zamontowania na instalacji technologicznej:

      - Napęd pneumatyczny

Ciśnienie powietrza sterującego:	max. 2,0 MPa / min. 1,0 MPa

lub

      - Napęd przekładnia ręczna

  - Króćce przyłączeniowe napędów niepełnoobrotowych powinny być zgodne z PN-EN ISO 5211* (lub normą równoważną).

  - Wykonawca powinien określić maksymalny moment obrotowy otwarcia/zamknięcia armatury. Napędy zaworów powinny być dobrane zgodnie z wymaganiami Wykonawcy zaworów.

  - Wykonawca powinien określić maksymalny dopuszczalny moment, który można przyłożyć do trzpienia, i powinien on być, co najmniej dwukrotnie większy od maksymalnego momentu otwarcia/zamknięcia armatury.

  - Napędy armatury powinny być wyposażone we wskaźniki położenia pokazujące pozycje otwarcia lub zamknięcia zaworu, widoczne dla obsługi.

  - Zawory lub napędy powinny posiadać ograniczniki skrajnych położeń elementu zamykającego zaworu.

  - Napędy i armatura powinny być dostarczone wraz z wyposażeniem do ich obsługi i serwisowania.

## Badania i testy

  - Badania nieniszczące materiału i złączy spawanych:

    - Badania nieniszczące powinny być prowadzone przez personel posiadający kwalifikacje 2 stopnia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN473* (lub równoważnej) według instrukcji  badań  zatwierdzonych  przez  personel  posiadający  kwalifikacje 3 stopnia w danej metodzie badania.

    - Zakres badań złączy spawanych (na kurkach):

      - Wszystkie złącza spawane korpusu armatury powinny być poddane badaniom wizualnym (VT – 100% złączy).

      - DN≥200

- Dla spoin czołowych przeprowadzić badanie ultradźwiękowe (UT) wg PN-EN ISO 17640 (lub normy równoważnej) poziom badania B, poziom akceptacji 2 wg PN-EN ISO 11666 (lub normy równoważnej)

- Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia badań ultradźwiękowych (UT) spoin, należy wykonać badania magnetyczno-proszkowe (MT) spoin wg PN-EN ISO 17638 (lub normy równoważnej), poziom akceptacji 2x wg PN-EN ISO 23278 (lub normy równoważnej).

      - DN<200

należy wykonać badania magnetyczno-proszkowe (MT) spoin wg PN-EN ISO 17638 (lub normy równoważnej), poziom akceptacji 2x wg PN-EN ISO 23278 (lub normy równoważnej).

    - Zakres badań złączy spawanych na instalacji rurociągowej:

      - Wszystkie złącza spawane korpusu armatury powinny być poddane badaniom wizualnym (VT – 100% złączy).

      - Wszystkie główne złącza spawane armatury powinny być poddane badaniom radiograficznym (RT - 100% złączy).

  - Badanie wytrzymałości i szczelności zamknięcia kurków, próby działania:

    - Próba działania armatury zgodnie z wymaganiami normy PN-EN12266-2 (lub równoważnej).

    - Badanie szczelności i wytrzymałości obudowy zaworu należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12266-1 (lub równoważnej) (próby P10, P11) . Ciśnienie próby wytrzymałości powinno być 1,5x większe od dopuszczalnego ciśnienia pracy armatury. Badania należy wykonać na kompletnie zmontowanej armaturze przed pokryciem jej powłoką ochronną.

    - Badanie szczelności gniazd zaworu należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12266-1 (lub równoważnej) (próby P12). Gniazda zaworu powinny wykazywać szczelność zamknięcia klasy A zgodnie z PN-EN12266-2 (lub normą równoważną), przy niskich (6 bar) i wysokich ciśnieniach (1,1 x PS).

    - Po badaniach wytrzymałości i szczelności zawory powinny być osuszone przed wysyłką i zabezpieczone smarem.

  - Pozostałe badania:

    - Zawory powinny posiadać badania antystatyczne zgodnie z wymaganiami wg norm PN-EN 12266-2 (F21) lub API-6D (aneks H.5) (lub norm równoważnych).

    - Zawory powinny posiadać badania momentu obrotowego zgodnie z wymaganiami wg normy API-6D (aneks H.6) (lub równoważnej).

## Powłoki ochronne i zabezpieczenia

  - Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo ścierne. Wymagana klasa czystości powierzchni Sa 2 1/2 (wg normy PN-EN ISO 8501-1 lub równoważnej).

    - Wymagana powłoka malarska – system epoksydowo – poliuretanowy.

    - Sposób przygotowania i nałożenia poszczególnych warstw farb zgodnie z kartami technicznymi i instrukcjami producentów farb.

Grubość powłoki malarskiej elementów nadziemnych powinna wynosić od 250 do 300 µm.

    - System powłokowy powinien posiadać długą trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego (H), okres trwałości powyżej 15 lat, zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-1 (lub normą równoważną).

    - System powłokowy powinien być przeznaczony do ochrony powierzchni urządzeń dla środowisk o kategorii korozyjności C4 „Duża”, wg 
PN-EN ISO 12944-2 (lub normy równoważnej).

    - Kolor armatury nadziemnej

- zawór 		RAL 7038, kolor szary,

- napęd / siłownik	RAL 5010, kolor niebieski.

## Wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu Zamówienia

  - Produkt musi spełniać następujące warunki:

- jest fabrycznie nowy i nie starszy niż 12 miesięcy od daty produkcji,

- posiadaj atesty, certyfikaty lub poświadczenia wymagane prawem oraz innymi przepisami,

- odpowiada pod względem technicznym warunkom miejsca zabudowy oraz jest zgodny z dokumentacją techniczną Produktu,

  - Produkt musi być oryginalny, kompletny, gotowy do użytkowania i posiadający niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu gospodarczego. Produkt będzie spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta wyrobu.

  - Najpóźniej w dniu podpisania protokołu dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: dokumentację techniczną.

  - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty realizacji przedmiotowego zamówienia w tym uwzględniając opłaty celne, koszty transportu, opakowania, rozładunku itp.

## Gwarancja jakości

  - Wymagany okres gwarancyjny to minimum 24 miesiące od daty odbioru instalacji (data obustronnie podpisanego Protokoły odbioru) lub 36 miesięcy od daty sprzedaży.

  - Wykonawca zapewni, że dostarczony Produkt, będzie wolny od jakichkolwiek wad.

  - Warunki gwarancji określa wzór Umowy.

  - Usunięcie zgłoszonych wad Strony stwierdzać będą protokolarnie.

## Dokumentacja odbiorowa

  - Dokumentacja jakościowa i techniczna (wersja papierowa i elektroniczna) tj.:

    - Dokumentacja techniczna i jakościowa:

- Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR-ki (w j. polskim),

- Instrukcja obsługi tj. instrukcje montażu, uruchamiania, użytkowania oraz konserwacji urządzenia, których integralną część stanowią w szczególności rysunki złożeniowe z podaniem wymiarów i wykazu części, diagramy niezbędne do pełnego zrozumienia w/w instrukcji oraz sposobu działania armatury.

- Opisy i schematy podłączeń elektrycznych i mechanicznych, wraz z wykazem części składowych, użytych materiałów do ich wytworzenia i numerami części umożliwiającymi ich identyfikację,

- Opis sterowania, obsługę, sytuacje awaryjne i sposoby ich usunięcia, opis postępowania w trakcie awaryjnego odstawienia, dane techniczne dla każdego elementu, rysunki złożeniowe zawierające dane o materiałach, itp.

- Dokumentacja jakościowa dla elementów zaworu i siłownika,

    - Rysunki konstrukcyjne (przekroje).

    - Instrukcje powinny również zawierać kryteria konserwacji, przedziały czasowe konserwacji, określone obiekty i elementy podlegające konserwacji, informacje o niezbędnych narzędziach i osprzęcie specjalnym, szybkozużywających się częściach zamiennych i materiałach eksploatacyjnych (wyroby gumowo-techniczne z wyszczególnieniem wymiarów i rodzaju materiału), szczegółowe instrukcje instalacyjne w ramach zakresów montażowych.

    - Dostawca powinien dołączyć zestaw dokumentacji technicznej w języku polskim (w 3 egzemplarzach oraz 1 egz. w języku oryginalnym, jeżeli jest on inny niż polski w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej pliki doc., pdf. z funkcją wyszukiwania, jpg). Nie wymaga się tłumaczenia na język polski dokumentacji materiałowej (dot. analiz wytopu).

  - Certyfikat systemu zapewniana jakości na zgodność zaworów z dyrektywą ciśnieniową (PED) 2014/68/UE. Deklaracja zgodności CE.

  - Certyfikat SIL 2 - Spełnienie poziomu nienaruszalności SIL 2 dla kurków ze stali węglowej.

  - Raport z prób ciśnieniowych / badań wg punktów 8.2 i 8.3

  - Certyfikat na system jakości zgodnie z PN-EN ISO9001* (lub normą równoważną) w zakresie projektowania, wytwarzania, kontroli oraz serwisie zaworów – Opcja.

  - Certyfikat potwierdzający spełnienie kryteriów odbioru na ognioodporność armatury zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO10497 (lub normy równoważnej).

  - Certyfikat Atex dla napędów (lub równoważny).

  - Świadectwa odbioru na materiały wykorzystywane do produkcji głównych elementów korpusu oraz na kule:

- dla armatury o średnicy poniżej DN500 - świadectwa odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN10204 (lub normą równoważną)*,

- dla armatury o średnicy DN500 lub większej - świadectwa odbioru 3.2 zgodnie z PN-EN10204* (lub normą równoważną),

Dopuszcza się możliwość określenia przez służby techniczne Zamawiającego innych wymagań w zakresie powyższych świadectw odbioru w szczegółowych specyfikacjach do projektowania dla konkretnego projektu.

  - Zawory powinny być wyposażone w tabliczkę identyfikacyjną/znamionową umieszczoną na zewnętrznej, nadziemnej części armatury i winna zawierać n/w dane techniczne:

- DN zaworu kulowego

- PN zaworu kulowego

- Nazwę Producenta

- Oznaczenie CE plus nr jednostki notyfikowanej

- Max. dopuszczalna temperatura pracy

- Ciśnienie obliczeniowe

- Rodzaj / typ uszczelnień zaworu/materiał

- Materiał korpusu zaworu kulowego

- Materiał końców do spawania

- Rok budowy

- Numer fabryczny

- Masa zaworu

- Znak kontroli jakości

- Znak zgodności z przepisami krajowymi lub międzynarodowymi

Tabliczka powinna być wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i wpływ warunków atmosferycznych (nie dopuszcza się naklejek) oraz powinna być przymocowana do armatury w sposób trwały.

  - Dostawca zobowiązany jest dostarczyć części zamienne i eksploatacyjne, które będą niezbędne do prawidłowej pracy zaworów i napędów przez okres 24 miesięcy. Części zamienne powinny być tej samej jakości, co części należące do dostawy.

  - Dostawca ma obowiązek zapewnić dostępność wszystkich niezbędnych części zamiennych i eksploatacyjnych przez okres, co najmniej 10 lat.

  - Dostawca dostarczy nieodpłatnie wraz z armaturą wszystkie specjalistyczne narzędzia konieczne do prac eksploatacyjnych i serwisowych oraz urządzenie pomiarowe i osprzęt do wykonania pomiaru szczelności wewnętrznej zaworów zgodnie z pkt. 5.3.2.4.

## Sposób i termin realizacji dostawy, magazynowanie

  - Miejsce dostawy

Dostawa zgodnie z regułą handlową Incoterm DDP na miejsce:

Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu „Mogilno” Palędzie Dolne,

88-300 Mogilno,

  - Termin realizacji zostanie określony w Umowie.

ok. 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

  - Wykonawca zrealizuje dostawę do miejsca dostawy w na swój koszt i ryzyko, samodzielnie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. O dokładnym terminie dostarczenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie elektronicznej (mail) z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  - Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania Produktu oraz zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie ponosi Wykonawca.

  - Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty/towary muszą spełniać następujące warunki:

- są fabrycznie nowe lecz nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji, bez śladów użytkowania oraz kompletne i oryginalnie zapakowane,

- są gotowe do użytkowania i posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu gospodarczego i bezpośredniego zastosowania,

- posiadają stosowane atesty, certyfikaty lub poświadczenia wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi przepisami lub normami, które mają zastosowanie do Produktu,

- odpowiadają pod względem technicznym warunkom miejsca zabudowy oraz są zgodne z dokumentacją techniczną urządzenia.

  - Wymagania dotyczące personelu, urządzeń w tym sposobu zabezpieczenia transportowanej armatury przed uszkodzeniem, winny być określone w sporządzonej przez Wykonawcę Instrukcji załadunku, rozładunku i składowania armatury przemysłowej z napędami.

  - Za prawidłowy załadunek, zabezpieczenie armatury (z napędami) na czas transportu do miejsca dostawy wskazanej przez Zamawiającego oraz za dobór pojazdów transportowych odpowiada Wykonawca.

  - Przyłącza zaworów na czas transportu i magazynowania należy zabezpieczyć plastikowymi, ewentualnie drewnianymi zaślepkami.

  - Zawory powinny być dostarczone w pozycji otwartej z zamontowanym siłownikiem. Należy zabezpieczyć wewnętrzne części systemu uszczelnienia zaworów przed wnikaniem zanieczyszczeń. Na czas transportu i składowania należy zabezpieczyć zewnętrzne powłoki antykorozyjne przed uszkodzeniem. Zabrania się wkładania stalowych i ostrych części do środka armatury, które mogą ją uszkodzić.

  - Miejsce mocowania zawiesi powinno być wskazane przez Wykonawcę oraz oznaczone na armaturze jak również naniesione w dokumentacji technicznej, celem wyeliminowania potencjalnych uszkodzeń powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego jak również elementów mechanicznych armatury i napędów w trakcie załadunku i rozładunku. Uchwyty napędu przewidziane są jedynie do montażu siłownika do kołnierza armatury, jednak zabronione jest wykorzystywanie tych uchwytów do transportu/podnoszenia całości zespołu (armatura + napęd).

  - Armatura powinna być dostarczana na drewnianych paletach lub w drewnianych skrzyniach. Palety/skrzynie powinny być przystosowane do przenoszenia obciążeń w czasie transportu, jak i długotrwałego składowania oraz zabezpieczać przed przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca określa właściwą pozycję ułożenia armatury w czasie transportu oraz określa pozycję ustawienia (pionowa/pozioma) na placu magazynowym.

  - Każdy zawór powinien być zapakowany w oddzielnie (np. w skrzynię) w celu ochrony armatury przed wzajemnym uszkodzeniem.

## Dokumenty związane

  - Ustawy, rozporządzenia i dyrektywy.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i górnicze

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

• Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

• Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemu gazowego

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań

dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze

potencjalnie wybuchowej

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń

technicznych podlegających dozorowi technicznemu

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

• Dyrektywa 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym (UE) 2019/942.

  - Normy.

- PN-EN 14141 :2013 – Armatura stosowana do przesyłu gazu ziemnego. Wymagania eksploatacyjne i badania (lub równoważna).

- PN-EN 12266-1 :2012 – Armatura przemysłowa – Badania armatury metalowej. Część 1 Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania obowiązkowe (lub równoważna).

- PN-EN 12266-2 :2012 – Armatura przemysłowa – Badania armatury metalowej. Część 2 Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania dodatkowe (lub równoważna).

- ISO 5208: 2015 (Edycja IV) - Industrial valves — Pressure testing of metallic valves (lub równoważna).

- API-6D - Specification for Pipeline and Piping Valves. Edition 24th lub nowsza (lub równoważna),

- PN-EN 61508-1- Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych / elektronicznych / programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem (lub równoważna)

- PN-EN 61511-1:2017-07 - Bezpieczeństwo funkcjonalne - Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego (lub równoważna)

- PN-EN ISO 10497 – Badania armatury. Wymagania dotyczące próby ogniowej (lub równoważna).