Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz minimalnych parametrów technicznych i cech funkcjonalnych (składany wraz z ofertą)

Wykaz minimalnych parametrów technicznych i cech funkcjonalnych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw (opraw oświetleniowych) z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia

- Oprawy oświetleniowe drogowe*

| Lp. | Dane techniczne opraw (parametr wymagany) | Oferowane parametry zaznaczyć spełnia – TAK, nie spełnia – NIE | Dokument na potwierdzenie zdefiniowanego wymogu technologicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nominalne napięcie zasilania: 220-240V– 50Hz | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC |
| 2. | Nominalna moc oprawy 85W (z możliwością późniejszego przeprogramowania mocy oprawy w zakresie 50-100W bez konieczności wymiany zasilacza ) | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC+ |
| 3. | Skuteczność świetlna oprawy dla mocy nominalnej (lm/W): minimum 150lm/W | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy oraz certyfikat ENEC + |
| 4. | Współczynnik mocy (PF): Dla mocy nominalnej 85W >0.98 Dla mocy w zakresie 50-100W >0.94 | TAK/NIE | sprawozdanie z badań z laboratorium posiadającego akredytację PCA |
| 5. | Zasilacz: - Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym, zainstalowany w oddzielnej komorze montażowej, Ochrona przeciwprzepięciowa wejścia: DM 6kV, CM 10KV | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 6. | Ochrona od wzrostu i skoku napięcia: Uoc =20kV (ochronnik wyposażony w diodę sygnalizacyjną) | TAK/NIE | Karta techniczna, Certyfikat ENEC (pozycja powinna występować na liście komponentów będąca załącznikiem do certyfikatu ) |
| 7. | Współczynnik oddawania barw (Ra) >70 | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, Certyfikat ENEC+ |
| 8. | Trwałość strumienia świetlnego w oparciu raport LM-80 i memorandum techniczne TM-21: L95B10 powyżej 100,000h dla temperatury Ts≥85°C | TAK/NIE | Raport z badań |
| 9. | Rozsył światła: o charakterze drogowym, optymalnie dopasowany do specyfiki lokalizacji danego punktu oświetleniowego. Oprawa powinna być wyposażona w co najmniej 10 różnych, wymiennych układów optycznych, przeznaczonych do różnych zastosowań drogowych. | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, Certyfikat ENEC+ |
| 10. | Oprawa powinna być wyposażona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci kodu kreskowego, kodu QR lub innego systemu identyfikacji produktu, umożliwiające Wykonawcy lub Zamawiającemu natychmiastowy dostęp do wszystkich parametrów oprawy (takich jak typ optyki, typ układu zasilającego, moc znamionowa, data produkcji itp.) za pomocą smartfona lub innego urządzenia mobilnego oraz bezpłatnej dla Zamawiającego aplikacji. | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 11. | Klasa szczelności: IP66 | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC, |
| 12. | Temperatura pracy ta (°C) -40 ... +50 | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC+ |
| 13. | Obudowa: Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokociśnieniowo, obudowa gładka bez użebrowań w górnej pokrywie | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 14. | Otwór montażowy: Od Ø45 do Ø60 | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 15. | Oprawa powinna być wyposażona w uniwersalny uchwyt umożliwiający montaż zarówno na wysięgniku, jak i bezpośrednio na słupie, oraz regulację kąta pochylenia w zakresie od -45° do +15°. Dopuszcza się zastosowanie uchwytu o standardowym zakresie regulacji od -15° do +15°, pod warunkiem że taki zakres jest wystarczający do prawidłowego ustawienia oprawy, tj. zapewnienia skierowania głównej wiązki światła na powierzchnię jezdni zgodnie z wymaganiami oświetleniowymi. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz wykończony powłoką malowania proszkowego w kolorze identycznym jak oprawa. Uchwyt musi stanowić integralną część oprawy i nie może być wykonany jako dodatkowy, regulowany przegub. | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 16. | Klasa ochronności oprawy: II | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, Certyfikat ENEC |
| 17. | Odporność na uderzenia dla całej oprawy: IK09 | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC, |
| 18. | Klosz zamykający oprawę wykonany ze szkła hartowanego | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 19. | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 20. | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Celem zapewnienia stabilnego mocowania przez cały okres eksploatacji oraz Raport z testów wibracyjnych oprawy zgodnie z normą PN-EN 60068-2-6:2008 – zakres: * częstotliwość 8-57Hz * amplituda 0,35mm * szybkość przemiatania 1oct / min * kierunki wymuszenia Z, Y, X * czas trwania testu 35 min/oś wydany przez akredytowane laboratorium dla każdego korpusu oprawy | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy oraz Raport zgodny z norma PN-EN 60068-2-6:2008 wydany przez akredytowaną jednostkę |
| 21. | Oprawa wyposażona w układ wyrównywania ciśnienia wewnątrz oprawy | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy |
| 22. | Certyfikat: ENEC, ENEC +, ZD4i, RoHS, CE | TAK/NIE | Certyfikat ENEC, ENEC +, ZD4i, RoHS, CE |
| 23. | Oprawa powinna posiadać min. 2 kompatybilne do zamiennego stosowania układy zasilania pochodzące od różnych producentów | TAK/NIE | Certyfikat ENEC (pozycja powinna występować na liście komponentów będąca załącznikiem do certyfikatu ) |
| 24. | Ochrona przed przepięciami elektrostatycznymi (ESD): oprawa musi posiadać dodatkowe rozwiązanie chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi, które umożliwi odprowadzenie nadmiaru ładunków elektrostatycznych gromadzących się na korpusie oprawy. Ochrona powinna być realizowana przez dedykowane urządzenie ESD. Dopuszczenie: dopuszcza się zastosowanie jednego urządzenia, które zapewnia jednocześnie ochronę SPD i ESD. | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC (pozycja powinna występować na liście komponentów będąca załącznikiem do certyfikatu) |
| 25. | Oprawa jest fabrycznie wyposażona w przewód przyłączeniowy 2×1,5 mm² o długości dostosowanej do miejsca montażu. | TAK/NIE | Karta techniczna oprawy, certyfikat ENEC (pozycja powinna występować na liście komponentów będąca załącznikiem do certyfikatu) |

*zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki wybranej oprawy na etapie oceny ofert.

- Minimalne wymagania techniczne sterowników szaf oświetleniowych  - parametry potwierdzane kartą katalogowa

| Lp. | Dane techniczne | Parametr wymagany | Oferowane parametry zaznaczyć spełnia – TAK, nie spełnia – NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sposób montażu sterowników | Sterowniki dopuszcza montować się wewnątrz szafy oświetleniowej. | TAK/NIE |
| 2. | Minimalna funkcjonalność | Załączanie/wyłączanie co najmniej dwóch niezależnych sterowanych obwodów oświetleniowych Aktualizacja firmware sterowników z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii FUOTA | TAK/NIE |
| 3. | Zakres temperatur pracy elementów systemu | Min: -30°C do +60°C | TAK/NIE |
| 4. | Pobór mocy przez sterownik | Max 3W | TAK/NIE |
| 5. | Nominalne napięcie zasilania | 230V AC | TAK/NIE |
| 6. | Prąd załączania i obciążenia sterownika | Min. 6A | TAK/NIE |
| 7. | Materiały | Sterownik systemu musi być bezobsługowy, nie może być wyposażony w elementy podlegające okresowym wymianom takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o ograniczonej trwałości. | TAK/NIE |
| 8. | Ochrona przeciw przepięciowa | Min. 2 kV wg Normy IEC 61000-4-5 | TAK/NIE |
| 9. | Klasa szczelności | IP20 | TAK/NIE |
| 10. | Zarządzanie | Pełna zgodność systemu sterowania | TAK/NIE |
| 11. | Protokół komunikacyjny | LoRaWAN 1.1 class C | TAK/NIE |
| 12. | Opcje dodatkowe | - Interfejs RS485 lub Modbus RTU do integracji z analizatorami parametrów elektrycznych w szczególności z analizatorami energii biernej - Wejscie cyfrowe do integracji z czujnikiem otwarcia szafy - otwarcie drzwi szafy tworzy alarm w systemie sterowania | TAK/NIE |

- Minimalne wymagania techniczne dla projektowanego systemu sterowania infrastrukturą oświetleniową – parametry potwierdzane kartą katalogowa systemu sterowania

| Lp | Dane techniczne, funkcjonalność | Wymagana wartość parametru | Oferowane parametry zaznaczyć spełnia – TAK, nie spełnia – NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunikacja | Otwarty standard komunikacji bezprzewodowej w technologii przesyłu danych typu LoRaWAN (lub innej równoważnej, ustandaryzowanej, o tej samej lub lepszej efektywności komunikacji). Komunikacja w paśmie nielicencjonowanym ISM (868MHz), charakteryzującym się niewielkim zużyciem energii i dalekim zasięgiem komunikacji. System z dwukierunkową komunikacją bezprzewodową. Komunikacja pomiędzy serwerem a oprawami poprzez bramy w układzie gwiazdowym. Bramy bazowe 16 kanałowe, muszą zapewniać redundancję systemu poprzez nakładanie się zasięgów komunikacji. Komunikacja pomiędzy sterownikami opraw a punktami zbiorczymi systemu musi odbywać się zgodnie z normą EN 300 220 lub jej krajowymi odpowiednikami. Bramy bazowe powinny posiadać co najmniej jeden port Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet RJ45. Cała komunikacja pomiędzy sterownikami opraw a głównym serwerem powinna być szyfrowana co najmniej 128 bitowym kluczem AES. Elementy sieciowe systemu oraz ich protokół komunikacyjny muszą mieć możliwość wykorzystania ich w przyszłości jako elementy innego systemu czujników np. zdalnego odczytu wodomierzy, monitoringu ruchu drogowego, parkomatów i innych urządzeń inteligentnego miasta/gminy. | TAK/NIE |
| 2. | Oprogramowanie | Interfejs użytkownika w języku polskim. Dostęp do interfejsu użytkownika - musi być dostępny z komputera, smartfonu, tabletu lub innego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową. Dostęp do interfejsu oprogramowania szyfrowanym połączeniem musi być zabezpieczony co najmniej loginem i hasłem. | TAK/NIE |
| 3. | Funkcjonalność | System musi być wyposażony co najmniej w następujące funkcjonalności: - graficzną geolokalizację opraw na ogólnie dostępnych mapach. - wizualizację parametrów pracy opraw. - Odczyt aktualnych i archiwalnych danych z opraw z całej historii pracy systemu – od dnia uruchomienia systemu. - Tworzenie wykresów zużycia energii dla poszczególnych opraw, grup opraw. - włączanie i wyłączanie pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw i wszystkich opraw na podstawie: czasu i dni tygodnia - regulacja poziomu świecenia pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw i wszystkich opraw - możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie - możliwość ustawienia różnych parametrów świecenia opraw w ciągu tygodnia z rozróżnieniem na dni robocze - możliwość sterowania oprawą w zakresie: włącz/wyłącz, ściemnienie do jednego poziomu w zadanym okresie w ciągu doby, ustawienie w ciągu doby do minimum ośmiu poziomów ściemnienia oprawy z możliwością ustalenia godzin działania ustalonych poziomów - możliwość dowolnego definiowania grup i przypisywanie do nich poszczególnych opraw - dostęp do historycznych parametrów pracy systemu z całego okresu pracy systemu - sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napięcia zasilającego, błędów komunikacji - generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów i innych raportów z mierzonych parametrów przez system w okresie całej pracy systemu od uruchomienia - dodawanie nowych punktów świetlnych do systemu - tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością zmiany w dowolnym momencie - możliwość sterowania szafami oświetleniowymi – załączanie i odcinanie napięcia obwodów oświetleniowych w zadanym okresie w ciągu doby z możliwością ustalenia godzin działania ustalonych stanów - możliwość obsługi sterowników działających w technologii dali, analogowych 0-10v,1-10v, oraz sterowników posiadających wyjścia przekaźnikowe - Możliwość tworzenia profili oświetleniowych bazujących na kącie słońca z minimalną rozdzielczością 0.25° oraz profili czasowych z rozdzielczością 1 minuta - Możliwość późniejszego integrowania innych inteligentnych urządzeń (wodomierzy, liczników energii elektrycznej, monitoringu ruchu drogowego, parkomatów i innych urządzeń inteligentnego miasta/gminy) | TAK/NIE |
| 4. | Uniwersalność | System musi dopuszczać w praktyce stosowanie opraw różnych producentów. Sieć komunikacji systemu musi być otwarta, dopuszczać komunikację z sensorami innych producentów niż producent systemu sterowania. System powinno dać się rozbudować o inne moduły smart city nie związane tylko z oświetleniem: monitoring wodomierzy, natężenia ruchu pojazdów, zanieczyszczenia powietrza itp. | TAK/NIE |
| 5. | Interfejs API - interfejs programisty. | System musi zapewniać otwarty interfejs API. Otwarty interfejs API musi zapewniać co najmniej dostęp do następujących parametrów systemu sterowania: błędy opraw lub sterowników, parametry sterownika, status załączenie/wyłączenie, program ściemniania. Interfejs API umożliwiający synchronizację z innym oprogramowaniem umożliwiającą za pomocą tego innego oprogramowania co najmniej zmianę statusu załączenie/wyłączenia i zmianę poziomu świecenia oraz powrót do pracy normalnej. | TAK/NIE |
| 6. | Inter-operacyjność | Wymagane jest zapewnienie braku uzależnienia Zamawiającego od jednego dostawcy systemu zrealizowane za pomocą możliwości współpracy różnych systemów sterowania oświetleniem oraz zarządzającymi elementami smart city. | TAK/NIE |
| 7. | Stabilność pracy | W okresie gwarancji system musi zapewniać bezpłatną zdalną aktualizacje oprogramowania. System musi mieć tryb pracy autonomicznej sterowników, w sytuacji zaniku komunikacji wewnątrz systemu. Tryb pracy autonomicznej oznacza, że sterowniki muszą być wyposażone w pamięć nieulotną która zapewnia, że zanik napięcia zasilania w przypadku braku komunikacji wewnątrz systemu nie usuwa ani nie ma wpływu na program świecenia przekazany przez system do sterownika systemu. System musi mieć możliwość zmiany parametrów pracy sterowników oraz możliwość uzyskania danych ze sterownika na żądanie. Sterownik przechowuje skumulowane dane dotyczące zużycia energii. | TAK/NIE |

- Minimalne parametry techniczne sterownika opraw oświetleniowych LED

| Lp | Dane techniczne, funkcjonalność | Wymagana wartość parametru | Dowód spełnienia wymagania | Oferowane parametry zaznaczyć spełnia – TAK, nie spełnia – NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sposób montażu sterowników | Sterowniki opraw muszą mieć możliwość montażu do gniazd Zhaga Book 18 | Karta techniczna | TAK/NIE |
| 2. | Sposób komunikacji z oprawą | Komunikacja z oprawą oświetleniową co najmniej poprzez cyfrową magistralę DALI | Karta techniczna | TAK/NIE |
| 3. | Zakres temperatur pracy elementów systemu | Min: -30°C do +60°C | Karta techniczna | TAK/NIE |
| 4. | Pobór mocy przez sterownik oprawy | Max 1W | Karta techniczna | TAK/NIE |
| 5. | Napięcie zasilania | 24V DC | Karta techniczna | TAK/NIE |
| 6. | Materiały | Sterownik systemu musi być bezobsługowy, nie może być wyposażony w elementy podlegające okresowym wymianom takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o ograniczonej trwałości. Sterownik musi być odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. | Karta techniczna | TAK/NIE |
| 7. | Odczytywane parametry | Sterownik powinien potrafić monitorować następujące parametry: błędy oprawy, licznik pobranej energii czynnej, aktualna moc oprawy, aktualny współczynnik mocy - PF, napięcie, licznik przepracowanych godzin oprawy. | Karta techniczna | TAK/NIE |
| 8. | Klasa szczelności | IP66 – w przypadku gdy urządzenie posiada klasę szczelności IP67 musi być dodatkowo przebadane na okoliczność spełnienia klasy szczelności IP66 | Karta techniczna, sprawozdanie z badań z laboratorium posiadającego akredytację PCA | TAK/NIE |
| 9. | Odporność na wibracje | Zgodnie z normą PN-EN 60068-2-6:2008 zakres: * częstotliwość 8-57Hz * amplituda 0,35mm * szybkość przemiatania 1oct / min * kierunki wymuszenia Z, Y, X * czas trwania testu 35 min/oś wydany przez akredytowane laboratorium dla każdego korpusu oprawy | Karta techniczna, sprawozdanie z badań z laboratorium posiadającego akredytację PCA | TAK/NIE |
| 10. | Zarządzanie | Pełna zgodność z systemem sterowania | Karta techniczna | TAK/NIE |
| 11. | Dodatkowa funkcjonalność | - Wbudowany czujnik natężenia światła uniemożliwiający załączeniu oświetlenia po wschodzie słońca z możliwością wykorzystania do pracy autonomicznej - Aktualizacja firmware sterowników z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii FUOTA | Karta techniczna | TAK/NIE |
| 11. | Protokół komunikacyjny | LoRaWAN 1.1 class C | Karta techniczna | TAK/NIE |

Podpis wykonawcy ……………………………………