OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie przeglądów i pomiarów wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i obiektach znajdujących się na terenie Warszawy.

- hydrant wewnętrzny Ø 25 – 104 szt.

- hydrant wewnętrzny Ø 33 – 2 szt.

- hydrant wewnętrzny Ø 52 – 115 szt.

- hydrant zewnętrzny Ø 80 – 27 szt.

- wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych w budynkach 
i obiektach znajdujących się na terenie Warszawy.

- wąż płasko-składany W-25 – 26 szt.

- wąż płasko-składany W-52 – 115 szt.

- wąż półsztywny DN 25 – 78 szt.

- wąż półsztywny DN 33 – 2 szt.

- Zakres czynności do wykonania:

2.1 Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

2.1.1 Zakres przeglądu hydrantów wewnętrznych obejmuje:

Hydrant wewnętrzny powinien zostać sprawdzony według następujących punktów:

a) Urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone , elementy nie są skorodowane lub przeciekające;

b) Instrukcje obsługi są czyste i czytelne;

c) Miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane;

d) Wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu oraz miernika ciśnienia);

e) Miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym;

f) Zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte;

g) Zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach;

h) Praca prowadnic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwie i pewnie zamocowane;

i) Pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany "USZKODZONY" 
i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.

j) Dla bębnów z wahliwym zamocowaniem sprawdzić czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180 stopni

k) W przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo 
i prawidłowo;

l) W przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa;

m) Stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić na to czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia;

n) Jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają;

o) Prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać;

p) Wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze;

q) Mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;

r) Dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności;

s) Naklejenie kontrolki SPRAWDZONO z datą wykonania przeglądu oraz datą następnego przeglądu na skrzynkę hydrantową ;

t) Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych czynności.

Należy usunąć stare kontrolki z szafek hydrantowych.

Przeglądy należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach oraz normach, w szczególności z normami : PN-EN 671-1, PN-EN 671-2 oraz PN-EN 671-3.

2.1.2 Zakres przeglądu hydrantów zewnętrznych obejmuje:

Hydrant zewnętrzny powinien zostać sprawdzony według następujących punktów:

a) Oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego;

b) Uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantu;

c) Sprawdzenie zasuwy hydrantowej;

d) Dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności;

e) Sprawdzenie skuteczności odwodnienia.

f) Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych czynności.

Przeglądy należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach oraz normach, w szczególności z normami : PN-EN 14384:2009, PN-EN 14339:2009

2.2 Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

1. Zakres prób ciśnieniowych węży hydrantowych obejmuje:

      - kontrolę wizualną stanu węży hydrantowych (otarcia, pęknięcia, deformacje),

      - sprawdzenie stanu okuć i połączeń,

      - wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych zgodnie z obowiązującymi normami,

      - kwalifikację węży do dalszego użytkowania lub wycofania z eksploatacji,

      - oznakowanie węży po przeprowadzonych próbach,

      - sporządzenie protokołów z wykonanych prób badań.