Kraków, dnia 30.04.2026 r.

Znak sprawy: Inf.041.20.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający - Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków, działając z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 170 000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1) a contrario ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Modernizacja wraz z przeglądami okresowymi centralnych UPS-ów w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie”.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wraz z przeglądami okresowymi centralnych zasilaczy UPS w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia czynności serwisowych w następującym zakresie:

| Numer UPS | Typ UPS | Ilość szt. | Numer seryjny | Rodzaj usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS I | G35T40KH4B4S | 1 | QS1639351866 | Wymiana modułów bateryjnych w urządzeniu i dodatkowej szafie bateryjnej oraz kalibracja urządzenia |
|  | G35TBXR6B6 | 1 |  |  |
| UPS II | G35T40KH4B4S | 1 | QS1638150143 | Rewitalizacja modułu mocy SUVT/G35T-PM40KH / dostawa wraz z montażem zastępczego modułu mocy, który będzie zainstalowany u Zamawiającego na czas rewitalizacji wymontowanego modułu mocy |
|  | G35TBXR6B6 | 1 |  | Wymiana modułów bateryjnych w urządzeniu i dodatkowej szafie bateryjnej oraz kalibracja urządzenia |
| UPS III | G35TF40KB4H | 1 | QS1736150147 | Rewitalizacja modułu mocy SUVT/G35T-PM40KH /dostawa wraz z montażem zastępczego modułu mocy, który będzie zainstalowany u Zamawiającego na czas rewitalizacji wymontowanego modułu mocy |
|  | G35TBXR6B6 | 1 |  |  |

  - Zamawiający wymaga przeprowadzenia trzech okresowych przeglądów serwisowych urządzeń UPS Galaxy 3500 znajdujących się w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, które będą obejmowały:

- Sprawdzenie poprawności i trwałości połączeń, ewentualne dokręcenie połączeń śrubowych kabli siłowych,

- Kontrolę pracy wentylatora,

- Oględziny zewnętrzne zespołu baterii akumulatorów,

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych baterii,

- Pomiar napięcia baterii akumulatorów,

- Pomiar napięć zasilania UPS,

- Pomiar napięć wyjściowych UPS,

- Pomiar prądu obciążenia w trzech fazach,

- Pomiar prądu wejściowego w trzech fazach,

- Pomiar prądu pobieranego z baterii w pracy bateryjnej.

- Próby funkcjonalnego działania zasilacza:

  - próba przejścia na pracę bateryjną,

  - próba przejścia z pracy bateryjnej na on-line,

  - próba przejścia na by-pass elektroniczny,

  - próba przejścia z by-pass na pracę on-line,

  - sprawdzenie stanu zabezpieczeń nadprądowych.

- Wymagany termin realizacji zamówienia

W zakresie:

- wykonania usług serwisowych modernizacji do 30.06.2026 r.

- wykonania usługi przeglądów okresowych do 31.12.2027 r.

- Wzór umowy

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, na warunkach której Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają autoryzację serwisową producenta urządzeń UPS użytkowanych w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie – tj.: Schneider Electric APC

- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

- posiadają zdolność do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514).

- Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

- Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

  - Formularz ofertowy sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

  - Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień lub stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514), sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

  - Kopię dokumentu potwierdzającego posiadaną autoryzację producenta urządzeń UPS użytkowanych w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie – tj.: Schneider Electric APC, w zakresie serwisu.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia.

  - Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego, przedstawionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach, z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.

- Termin złożenia oferty:

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Sąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków, z opisem: „Modernizacja wraz z przeglądami okresowymi centralnych UPS-ów w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.it@krakow.sa.gov.pl w terminie do dnia 8 maja 2026 roku.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego albo na serwer Zamawiającego).

  - Oferent zobowiązany jest do oznaczenia w przedłożonej ofercie terminu nią związania, nie krótszego niż 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert, o którym mowa w pkt 8 ppkt 8.1. W sytuacji braku oznaczenia terminu związania ofertą przyjmuje się, iż wynosi on 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może także poprawiać oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz warunków postępowania. W przypadku zmiany może zostać przedłużony termin składania ofert.

- W przypadku otrzymania ofert, które będą przekraczały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, ograniczenia zakresu zamówienia bądź odstąpienia od udzielenia zamówienia po wyborze oferty a przed zawarciem umowy bez podawania uzasadnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podawania uzasadnienia.

- Zamawiający powiadomi uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania drogą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego.

- Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy (której wzór stanowi Załącznik nr 3) w siedzibie Zamawiającego/elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego/korespondencyjnie w terminie podanym przez Zamawiającego.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pan Wojciech Nawrocki, tel.: +48 533 324 644, e-mail: wojciech.nawrocki@krakow.sa.gov.pl

Pan Krzysztof Marczyk, tel.: +48 12 417 56 42, e-mail: krzysztof.marczyk@krakow.sa.gov.pl

Lista załączników:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Technik-Informatyk

Sekcji ds. Obsługi Oddziału Informatycznego

Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Wojciech Ziebura

Dokument podpisano elektronicznie

Na oryginale właściwy podpis