Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja wraz z przeglądami okresowymi centralnych UPS-ów w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie”.

Miejsce wykonania usługi:

Czynności serwisowe będą realizowane w siedzibie Zamawiającego

Wykaz lokalizacji:

ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków;

- Opis przedmiotu zamówienia:

Czynności w niniejszym postępowaniu będą obejmowały:

- Serwis w zakresie:

Tabela 1- Tabela dot. zakresu usług serwisowych

| Numer UPS | Typ UPS | Ilość szt. | Numer seryjny | Rodzaj usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS I | G35T40KH4B4S | 1 | QS1639351866 | Wymiana modułów bateryjnych na nowe w urządzeniu i dodatkowej szafie bateryjnej oraz kalibracja urządzenia |
|  | G35TBXR6B6 | 1 |  |  |
| UPS II | G35T40KH4B4S | 1 | QS1638150143 | Rewitalizacja modułu mocy SUVT/G35T-PM40KH / dostawa wraz z montażem zastępczego modułu mocy, który będzie zainstalowany u Zamawiającego na czas rewitalizacji wymontowanego modułu mocy |
|  | G35TBXR6B6 | 1 |  | Wymiana modułów bateryjnych na nowe w urządzeniu i dodatkowej szafie bateryjnej oraz kalibracja urządzenia |
| UPS III | G35TF40KB4H | 1 | QS1736150147 | Rewitalizacja modułu mocy SUVT/G35T-PM40KH /dostawa wraz z montażem zastępczego modułu mocy, który będzie zainstalowany u Zamawiającego na czas rewitalizacji wymontowanego modułu mocy |
|  | G35TBXR6B6 | 1 |  |  |

- Trzy okresowe przeglądy serwisowe urządzeń UPS Galaxy 3500 znajdujących się w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, które będą obejmowały:

- Sprawdzenie poprawności i trwałości połączeń, ewentualne dokręcenie połączeń śrubowych kabli siłowych.

- Kontrola pracy wentylatora.

- Oględziny zewnętrzne zespołu baterii akumulatorów.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych baterii.

- Pomiar napięcia baterii akumulatorów.

- Pomiar napięć zasilania UPS.

- Pomiar napięć wyjściowych UPS.

- Pomiar prądu obciążenia w trzech fazach.

- Pomiar prądu wejściowego w trzech fazach.

- Pomiar prądu pobieranego z baterii w pracy bateryjnej.

- Próby funkcjonalnego działania zasilacza:

- próba przejścia na pracę bateryjną.

- próba przejścia z pracy bateryjnej na on-line.

- próba przejścia na by-pass elektroniczny.

- próba przejścia z by-pass na pracę on-line.

- sprawdzenie stanu zabezpieczeń nadprądowych.

- Dodatkowe informacje:

  - Podmiot składający ofertę musi posiadać autoryzację firmy Schneider Electric APC.

  - Umowa zostaje zawarta do dnia 31 grudnia 2027 roku.

  - W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, Wykonawca sporządzi informację serwisową zawierającą opis usterek oraz rekomendację zakresu prac naprawczych wraz z wyliczeniem kosztów usunięcia usterki.

  - Naprawy, o których mowa powyżej pkt 2.3, będą realizowane na podstawie odrębnej umowy lub zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy naprawy, w tym wyboru innego autoryzowanego podmiotu, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.

  - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wybór przez Zamawiającego innego wykonawcy naprawy nie stanowi podstawy do odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Z każdego przeglądu oraz naprawy sporządzany jest raport techniczny, raport zawiera w szczególności:

- opis wykonanych prac

- wyniki pomiarów

- wykryte nieprawidłowości

- zalecenia serwisowe

  - Odpowiedzialność Wykonawcy:

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania prac.

    - W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niekontrolowane wyłączenie serwerowni lub infrastruktury informatycznej Zamawiającego.

    - W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt 2.8.2, Wykonawca pokryje koszty związane w szczególności z:

- przywróceniem działania systemów informatycznych,

- pracą zespołów IT Zamawiającego,

- usługami firm zewnętrznych,

- innymi kosztami wynikającymi z powstałej awarii.

  - Podmiot składający ofertę musi posiadać ubezpieczenie OC na minimalną kwotę 250.000,00 zł

  - Kary umowne:

- Za opóźnienie w wykonaniu naprawy urządzenia UPS,

- Za opóźnienia w wykonaniu przeglądu okresowego,

- Za naruszenia związane z poufnością.