EGZ. NR I

OPIS ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM PFU,

| NAZWA ZADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: | DOSTAWA URZĄDZENIA RTG WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W DOŁHOBYCZOWIE |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTÓREGO DOTYCZY PFU: | DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W DOŁHOBYCZOWIE, DZ. NR 319, OBRĘB 0235 DOŁHOBYCZÓW ID: 060402_2.0235.AR_5.319 |
| NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE UL. T. SZELIGOWSKIEGO 24, 20-883 LUBLIN |
| FAZA OPRACOWANIA: | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY |

Przedmiot zamówienia oprócz robót budowlanych wyszczególnionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), obejmuje również:

- Dostawę nowego urządzenia RTG – opis wymagań zawarto w specyfikacji i szczegółach dostawy  urządzenia RTG,

- Dostawę oprogramowania – opis wymagań zawarto w specyfikacji i szczegółach dostawy  urządzenia RTG,

- Dostawę mebli i wyposażenia –  opis wymagań zawarto w specyfikacji wyposażenia

- Likwidacja pozostałych przedmiotów:

Pozostałe po wykonaniu prac materiały budowlane/opakowania/odpady wykonawca zlikwiduje/przekaże do odpowiedniego punktu zgodnie z przepisami BHP oraz ustawą o odpadach.

Pozostałe po modernizacji meble/sprzęt komputerowy zostaną przez wykonawcę przetransportowane w miejsce wskazane przez Zamawiającego nie dalej niż 30 km od miejsca ich dotychczasowego użytkowania. Procedurę likwidacji sprzętu przeprowadzi Zamawiający.

SPIS ZAWARTOŚCI  :

- STRONA TYTUŁOWA

- SPIS TREŚCI

- SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

- SPECYFIKACJA I SZCZEGÓŁY DOSTAWY URZĄDZENIA RTG

  - Zał. nr 1 do Specyfikacji – Opis równoważności,

  - Zał. nr 2 do Specyfikacji - Specyfikacja: komputer analityczny dla systemu OKO

# SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

WYPOSAŻENIE OBIEKTU:

Budynek  Obsługi skanera  RTG  powinien  być  oddany  do  użytku  z  pełnym  funkcjonalnym wyposażeniem zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pomieszczenie nr 1 – Wiatrołap

- tablica informacyjna magnetyczna – szt.1,

Pomieszczenie nr 3 – pomieszczenie socjalne

- szafki kuchenne ciąg dolny + górny – 3,44 m,

- zlewozmywak wpuszczony w blat szafki – szt. 1,

- czajnik elektryczny – szt.1,

- kuchenka mikrofalowa – szt. 1,

- lodówka o poj. minimum 120l – szt. 1,

- blat do spożywania posiłków – 2.0 m

- krzesła zmywalne – szt. 2,

- kosz na śmieci  – szt. 1.

- zestaw sztućców – dla co najmniej 6 osób,

- zestaw talerzy – dla co najmniej 6 osób;

- kubki/szklanki – 10 szt.;

- ociekaczka do naczyń – 1 szt.;

- automatyczny ekspres do kawy – 1szt.

Pomieszczenie nr 4 – Toaleta

- kompakt WC – szt. 1,

- umywalka – szt. 1,

- lustro naścienne – szt. 1,

- suszarka elektryczna do rąk – szt. 1,

- zestaw łazienkowy – kpl. 1,

- kosz na śmieci – szt. 1.

Pomieszczenie nr 5 – Porządkowe

- szafa na sprzęt do mycia – szt. 1,

- zlew/brodzik do mycia mopa – szt.1,

- złączka do węża, kratka ściekowa

Pomieszczenie nr 8 –  poczekalnia

- kamera „rybie oko”,

- interkom / wideodomofon,

- krzesła o zwiększonej odporności na zniszczenia –  szt. 20,

- stolik – szt. 1,

- kosz na śmieci  – szt. 1.

Pomieszczenie nr 9 –  Pomieszczenie kontroli

- krzesła o zwiększonej odporności na zniszczenia –  szt. 1,

- stolik – szt. 1,

- kosz na śmieci  – szt. 1.

Pomieszczenie nr 10 – Toaleta dla podróżnych

- kompakt WC+pochwyty – dostosowany dla niepełnosprawnych – szt. 1,

- umywalka + pochwyty– dostosowana dla niepełnosprawnych – szt. 1,

- lustro naścienne – szt. 1,

- suszarka elektryczna do rąk – szt. 1,

- kosz na śmieci – szt. 1.

- Złączka do węża, kratka ściekowa

Pomieszczenie nr 11 – pomieszczenie obsługi

- 1 stanowisko pracy operatora urządzenia RTG  - wyposażone w ladę, kontener podbiurkowy, ergonomiczny fotel obrotowy z podłokietnikami o podwyższonym stopniu wytrzymałości do pracy 24h na dobę 7 dni w tygodniu,

- 2  stanowiska  pracy  interpretatora  obrazu  RTG  -  każde  wyposażone  w  ladę, kontener podbiurkowy, ergonomiczny fotel obrotowy z podłokietnikami o podwyższonym stopniu wytrzymałości do pracy 24h na dobę 7 dni w tygodniu,

- 1 stanowisko nadzoru systemu telewizji dozorowej: stacja robocza z dwoma monitorami przystosowanymi do pracy 24h na 7 dni w tygodniu,

- dwudrzwiowa szafa na dokumenty  (wys.200 cm, szer. 100 cm, gł. 45 cm) – szt. 2,

- godło – szt. 1,

- szafa na ubrania wierzchnie – szer. 100cm, gł. 60cm  - 1szt.

- apteczka  pierwszej  pomocy  typu  B2,  specjalistyczna  przeznaczona  dla  służb ratowniczych, umieszczona w torbie transportowej z pasem odblaskowym – szt. 1,

- zegar wiszący – szt. 1,

- termometr pokojowy – szt. 1,

- kosz na śmieci – szt. 1,

- lampka biurowa – 3 szt.,

- biurowe  urządzenie  wielofunkcyjne  -  laserowe  urządzenie  wielofunkcyjne umożliwiające  drukowanie  w  kolorze,  skanowanie,  faksowanie  oraz  kserowanie dokumentów. Laserowe urządzenie wielofunkcyjne musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: możliwość podłączenia do sieci LAN, możliwość przesyłania skanowanych dokumentów  pocztą  elektroniczną  w  formacie  PDF  i  pobierania  książki  adresowej bezpośrednio  z  ldap  i  możliwości  wyboru  adresata  z  panelu  kopiarki,  automatyczny podajnik z rewersem, duplex automatyczny - szt. 1

- niszczarka do papieru oraz płyt CD klasy min DIN 3 - szt. 1,

- dysk zewnętrzny o pojemności min. 3 TB każdy – 2 szt,

- latarki akumulatorowe (LED – min 350 Lumens – 24000 cd) wraz z ładowarkami – 4 szt.,

W budynku powinno ponadto znaleźć się nie wymienione wyżej wyposażenie:

- niezbędne do obsługi urządzenia RTG oraz pracy biurowej,

- gaśnice zgodnie z przepisami ppoż,

- drabina aluminiowa rozkładana 3 x 11 stopni.

# SPECYFIKACJA I SZCZEGÓŁY DOSTAWY URZĄDZENIA RTG

przeznaczonego do prześwietlania samochodów ciężarowych z kabiną, autobusów, samochodów osobowych.

| Lp | Parametr | Wymagania minimalne - charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania odnośnie produkcji urządzenia RTG | - Oferowane urządzenie RTG musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane (rok produkcji 2026). - Oferowane urządzenie RTG nie może być urządzeniem modelowym, ani prototypowym, co nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do skonkretyzowanych w niniejszej specyfikacji potrzeb i wymagań Zamawiającego. |
| 2. | Przeznaczenie | Urządzenie RTG ma służyć do wykrywania nielegalnych towarów w szczególności materiałów wybuchowych, broni palnej, narkotyków, wyrobów tytoniowych - papierosów w towarach przykrywkowych i elementach konstrukcyjnych oraz do wykrywania skrytek, dodatkowych elementów konstrukcyjnych pojazdów (np. podwójne ściany, przegrody, dodatkowe zbiorniki), w szczególności zaś do szybkiej (bez konieczności otwierania pojazdu) weryfikacji deklaracji przewozowych. |
| 3. | Obszar i metoda prześwietlania | - Urządzenie RTG musi prześwietlać całe pojazdy (samochody ciężarowe, zestawy pojazdów z kabiną, autobusy, busy, samochody osobowe z możliwością jednoczesnego prześwietlania 3 samochodów osobowych) od wysokości 0cm z tolerancją +- 5cm do wysokości 450 cm od powierzchni podłoża oraz szerokości do 280 cm i długości do 2000 cm dla pojedynczego zestawu pojazdu, bez obcinania naroży. - Nie dopuszcza się rozwiązania stosującego holowanie skanowanego pojazdu. - Urządzenie RTG musi mieć możliwość skanowania wiązką promieniowania pod kątem mniejszym niż 85 ° - Urządzenie RTG musi być wyposażone w mechanizm gwarantujący skanowanie całego składu pojazdu w obu kierunkach w trybie Gantry. - Urządzenie RTG musi posiadać system zabezpieczający w przypadku kolizji z kontrolowanym środkiem transportu: - w trybie Portal system w przypadku kolizji ma automatycznie wyłączyć emisje promieniowania jonizującego i sygnalizować kolizje na pulpicie operatora, - w trybie Gantry w przypadku kolizji system ma automatycznie zatrzymać ruch skanera po trakcji szynowej i wyłączyć emisję promieniowania jonizującego oraz sygnalizować kolizje na pulpicie operatora, system antykolizyjny ma chronić urządzenie RTG także w przypadku nie zamkniętych drzwi i klap schowków w kontrolowanym pojeździe. - Urządzenie musi skanować wszystkie pojazdy bez względu na ich konstrukcję, - Zezwolenie wjazdu pojazdu do obszaru skanowania regulowane za pomocą sygnalizacji świetlnej sterowanej z pulpitu operatora urządzenia. - Zamawiający wymaga aby urządzenie i jego infrastruktura umożliwiały w przyszłości rozbudowę o funkcję skanowania pojazdów w obu kierunkach w trybie Portal. - Skaner musi realizować następujące tryby skanowania: - w trybie Portal- tj. bez kabiny kierowcy wszystkich pojazdów, które posiadają oddzielną kabinę kierowcy od reszty pojazdu lub zestawu pojazdów bez obcinania naroży, w ten sposób, że emitujący promieniowanie skaner jest nieruchomy a skanowanie przemieszczającego się samodzielnie obok skanera środka transportu rozpoczyna się w momencie minięcia kabiny kierowcy.. - w trybie Gantry tj. cały pojazd włącznie z kabina kierowcy- kontrolowany środek transportu jest nieruchomy a wzdłuż niego przemieszcza się na własnej trakcji skaner emitujący promieniowanie. W trybie Gantry ma być możliwe skanowanie do trzech samochodów osobowych w trakcie jednego procesu kontrolnego. |
| 4. | Komunikacja z systemem Cyfrowa Granica | Komunikacja systemu informatycznego urządzenia RTG z systemem Cyfrowa Granica - System informatyczny urządzenia RTG musi posiadać interfejs komunikacyjny służący do komunikacji z systemem Cyfrowa Granica (CG). - System informatyczny urządzenia RTG musi posiadać wspólny standard komunikacji z systemem Cyfrowa Granica, na potrzeby dwustronnej wymiany komunikatów dotyczącej skanowanych pojazdów. Komunikacja opierać się będzie o wymianę plików XML. - Schema komunikacji oraz dodatkowe niezbędne informacje, zostaną przekazane wyłonionemu wykonawcy po podpisaniu umowy. - System informatyczny urządzenia RTG musi zapewnić odebranie z systemu Cyfrowa Granica zestawu danych zawierających następujące dane: - Numer rejestracyjny pojazdu głównego. - Numer VIN pojazdu głównego (jeżeli występuje). - Numer rejestracyjny pojazdu dodatkowego (jeżeli występuje). - Numer VIN pojazdu dodatkowego (jeżeli występuje). - Nazwa towaru. - Numer karty zbliżeniowej powiązanej z odprawą. - Stan ładunku. - Data i czas przekazania danych. - Kod oddziału celnego. - Kierunek ruchu. - System informatyczny urządzenia RTG musi zapewniać udostępnianie do systemu Cyfrowa Granica zdjęć będących wynikiem skanowania pojazdów oraz zdjęć OCR skanowanych pojazdów. Struktura udziału, na którym przechowywane są zdjęcia (odzwierciedlona w linku do pliku jpg) musi być konfigurowalna. - System informatyczny urządzenia RTG będzie przekazywał do Cyfrowej Granicy zdjęcie będące wynikiem skanowania oraz zdjęcia OCR (poglądowe zdjęcia w formacje jpg). Informacja o linkach do zdjęć znajdować się będzie w pliku XML jako jedna z danych opisanych w punkcie nr 13 poniżej. - System informatyczny urządzenia RTG musi zapewniać: - Przekazywanie do Cyfrowej Granicy komunikatu zawierającego zestaw danych określony w punkcie nr 13 poniżej, w tym linków do zdjęć konkretnego skanowania. - Możliwość włączenia albo wyłączenia funkcjonalności przez administratora zamawiającego (to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie pracy systemu informatycznego skanera RTG, konfigurację systemu oraz współpracę z przedstawicielami wykonawcy przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych). - Możliwość definiowania przez administratora zamawiającego rozmiaru zdjęcia, stopnia jego kompresji oraz formatu. - Możliwość konfiguracji przez administratora zamawiającego sposobu udostępniania zdjęć, tj: określenia, czy udostępnianie zdjęć dotyczy każdego przeskanowanego pojazdu/naczepy/przyczepy/kontenera, czy tylko podejrzanych (dla których zaznaczono opcję „Anomalia”). - Możliwość konfiguracji adresów docelowych (endpoit-ów), pod które mają być wysyłane komunikaty. - Możliwość definiowania przez administratora zamawiającego treści wiadomości predefiniowanych, które będą możliwe do wyboru przez interpretatora w trakcie analizy obrazu skanowanych pojazdów/naczep/przyczep/kontenerów. Wybrana wiadomość będzie stanowiła część przesłanego komunikatu. - Możliwość definiowania liczby i rodzaju przesyłanych do Cyfrowej Granicy linków do plików graficznych (zdjęć). Przykładowo administrator konfiguruje, że do systemu Cyfrowa Granica zostaną przesłane dwa zdjęcia ze skanowania i jedno OCR. W przypadku przesyłania jednego linku do pliku graficznego, jest to link do zdjęcia będącego wynikiem skanowania pojazdu - Możliwość definiowania na poziomie administratora, które zdjęcia zostaną przesłane do systemu Cyfrowa Granica. - Interpretator obrazu przeskanowanego pojazdu/naczepy/przyczepy/kontenera, przed zatwierdzeniem interpretacji obrazu musi: - Mieć możliwość zaznaczenia podejrzanego obszaru. - Zaznaczyć jedną z opcji: „Brak anomalii” albo „Anomalia”. Odbywać się to może poprzez użycie dedykowanej do tego celu funkcji. - Wybrać wiadomość predefiniowaną lub dodać wiadomość manualnie. - Po zatwierdzeniu interpretacji obrazu, następuje automatyczne przekazanie go do systemu Cyfrowa Granica. W przypadku stwierdzenia przez Interpretatora obrazu nieprawidłowości i zaznaczenia opcji „Anomalia”, zdjęcia przekazywane do CG z interpretacją obrazu muszą zawierać zaznaczony obszar (np. w formie ramki z zaznaczoną podejrzaną częścią pojazdu). - W przypadku wykorzystywania przez urządzenie RTG dwóch lub większej liczby akceleratorów, użytkownik musi dokonać wyboru, z którego akceleratora zdjęcie zostanie wysłane do systemu Cyfrowa Granica. - Zatwierdzenie interpretacji obrazu powoduje automatyczne przesłanie danych do systemu Cyfrowa Granica bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez Interpretatora obrazu. - System informatyczny urządzenia RTG musi umożliwiać zaznaczenie kierunku ruchu skanowanego pojazdu - „Przywóz” lub „Wywóz”. - Zestaw danych przesyłanych z systemu informatycznego urządzenia RTG do systemu Cyfrowa Granica: - Dane identyfikujące pojazd/naczepę/przyczepę/kontener w obydwu systemach: - Numer rejestracyjny pojazdu głównego, - Numer rejestracyjny pojazdu dodatkowego (jeżeli występuje), - Numer kontenera lub kontenerów (jeżeli występuje), - Data i czas skanowania (RRRR-MM-DD i GG-MM-SS), - Kod oddziału celnego, - Kierunek ruchu. - Linki do plików graficznych zdjęć (poglądowe pliki jpg). Liczba linków nie może być większa niż 5. - Czy stwierdzono anomalię (na podstawie zaznaczenia jednej z opcji „Brak anomalii”albo „Anomalia”). - Wiadomość predefiniowana lub dodana manualnie przez Interpretatora obrazu. - Dane identyfikujące urządzenie RTG. - Dane użytkownika dokonującego skanowania. - Zalecenie. - Interfejs systemu informatycznego urządzenia RTG musi zapewniać obsługę skanowania z uwzględnieniem wyżej wymienionych wymagań. |
| 5. | Przepustowość urządzenia RTG | Wydajność skanowania: - minimum 6 pojazdów na godzinę (praca w systemie Gantry), - minimum 30 pojazdów na godzinę (praca w trybie Portal), przy zapewnieniu niezawodności funkcjonowania urządzenia i wymaganej jakości obrazu, zgodnie z pkt. 23-25. |
| 6. | Natężenie pracy | Praca przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rokz uwzględnieniem niezbędnych przerw technologicznych. Łączna długość przerw technologicznych w skali roku nie może przekroczyć 144 godzin. |
| 7. | Uruchomienie i przygotowanie urządzenia RTG do pracy | Po wyłączeniu urządzenia RTG, czas uruchomienia i przygotowania do pracy nie może przekroczyć 20 minut. Poprzez czas uruchomienia należy rozumieć czas po upływie którego urządzenie RTG będzie mogło zgodnie z określoną przez producenta procedurą rozpocząć pracę i prześwietlać pojazd/pojazdy. |
| 8. | Warunki klimatyczne pracy urządzenia RTG | Urządzenie RTG musi być zdolne do pracy w warunkach klimatycznych panujących w Polsce; tj. przy temperaturze na zewnątrz hali od -30C do +40C, przy wilgotności powietrza do 96%. Zjawiska atmosferyczne (promienie słoneczne, różnice temperatur, deszcz, śnieg, lód, grad, wiatr , szadź, mgła) nie mogą mieć wpływu na działanie urządzenia RTG, ani na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w strefach wjazdowej i wyjazdowej. |
| 9. | Zasilanie urządzenia RTG | Zasilanie urządzenia RTG z zewnętrznego źródła: 3 fazy, 400V, 50Hz. |
| 10 | System łączności | - Wykonawca dostarczy dodatkowy komputer, który umożliwi przesyłanie obrazów i innych danych dotyczących wyników kontroli do Centrum Kompetencyjnego RTG Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w oparciu o WAN Ministerstwa Finansów. Parametry komputera znajdują się w złączniku nr 2. do niniejszej specyfikacji. - Wykonawca dostarczy 2 telefony VOIP IP wraz z licencjami do istniejącego systemu Mitel Mx-One. - W budynku obsługi skanera rtg należy zaprojektować i zainstalować pulpit, który umożliwi nadawanie komunikatów głosowych w hali skanera rtg oraz w obszarach przed bramą wjazdową oraz za bramą wyjazdową. W hali skanera rtg należy zaprojektować i zainstalować system nagłośnienia, który umożliwi nadawanie komunikatów głosowych wewnątrz budynku oraz w obszarach przed bramą wjazdową oraz za bramą wyjazdową. System będzie składał się z: wzmacniacza typu PA – zintegrowany system wywołań bezpośrednich, linii głośnikowych w technologii 100V, głośników tubowych w technologii 100V. - W pomieszczeniu obsługi zainstalować interkom umożliwiający komunikację z kierowcą pojazdu oczekującego na wjazd do hali prześwietleńoraz poczekalnią. Ponadto należy doprowadzić łącza teletechniczne umożliwiające zainstalowanie interkomu po wyjeździe z hali świetleń (w przypadku rozbudowy systemu o możliwość świetlenia w drugim kierunku w trybie Portal). |
| 11. | Źródło promieniowania urządzenia RTG | - Źródłem promieniowania służącego do kontroli pojazdów ma być akcelerator emitujący promieniowanie rentgenowskie. Akcelerator musi umożliwiać emitowanie naprzemienne wiązki promieniowania niskiej energii - o mocy nie mniejszej niż 2,5 MeV i nie większej niż 3,0 MeV i wysokiej energii - o mocy nie mniejszej niż 4,5 MeV i nie większej niż 6,0 MeV, tzw. Dual energy z możliwością sterowania ręcznego do zmiany energii z małej mocy na dużą i odwrotnie oraz rozróżniania materiałów organicznych i nieorganicznych bez względu na ich wielkość i gęstość oraz użytą energię. - Formowanie wiązki prześwietlającej musi być zapewnione przez odpowiedni kolimator. Możliwość interpretacji obrazów z separacją materiałów na organiczne, nieorganiczne i metale musi być możliwa po prześwietleniu. - Nie jest dopuszczalne stosowanie, jako źródła promieniowania, pierwiastków i izotopów promieniotwórczych jak również akceleratorów promieniowania neutronowego. |
| 12. | Ograniczenie obszaru Intensywnego promieniowania | Wnętrze hali urządzenia RTG stanowić będzie obszar intensywnego promieniowania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osłon anty-radiacyjnych, tak aby dochowane były warunki „...w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 13. ppkt 2 i 3. |
| 13. | Bezpieczeństwo promieniowania - dawka promieniowania. | - Urządzenie RTG musi być urządzeniem całkowicie bezpiecznym dla otoczenia oraz jego obsługi. Emitowane podczas normalnej pracy skanera promieniowanie rentgenowskie nie może mieć jakiegokolwiek wpływu na zamontowane urządzenia Straży Granicznej oraz istniejącą infrastrukturę na terenie przejścia granicznego. - Musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Tekst. Jednolity Dz. U. z 2024, poz.1277).i rozporządzenia wykonawcze oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej ICRP 60 lub oraz Światowej Organizacji Zdrowia. - Podczas normalnego działania urządzenia RTG maksymalna moc dawki promieniowania rozproszonego na zewnątrz hali urządzenia RTG oraz poza wyznaczoną i wygrodzoną strefą bezpieczeństwa przed bramą wjazdową i wyjazdową, nie może być większa niż dawka graniczna określona dla ogółu ludności wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna). - Urządzenie RTG musi być wyposażone w system kontroli i monitoringu pracy urządzenia, łącznie z monitorowaniem bezpieczeństwa promieniowania poza halą urządzenia RTG. - Urządzenie RTG musi być wyposażone w system kontroli i monitoringu mocy dawki promieniowania we wnętrzu oraz poza halą urządzenia RTG. System ma działać również w taki sposób, że w przypadku wejścia osoby do hali skanera RTG w trakcie procesu skanowania zaalarmuje operatora, automatycznie wyłączy źródło promieniowania oraz zatrzyma ruch skanera po szynach w przypadku pracy w trybie Gantry a w przypadku pracy w trybie Portal wyświetli na odpowiedniej tablicy znak kierowcy skanowanego pojazdu do natychmiastowego zatrzymania. Po takim automatycznym wyłączeniu się urządzenia RTG, może ono być ponownie uruchomione tylko przez operatora. |
| 14. | Samo diagnostyka urządzenia RTG | Urządzenie RTG musi posiadać oprogramowanie zapewniające bieżące monitorowanie najważniejszych parametrów pracy takich jak: - aktywność źródła promieniowania - aktywność wyłączników bezpieczeństwa „e-stop” - lokalizacja aktywności błędów urządzenia (jeśli takie wystąpiły) - położenie oraz kierunek przejazdu bramy RTG w trybie „Gantry” - położenie bramy w trybie „Portal” - wskaźnik wkroczenia człowieka lub zwierzęcia na halę skanera w trakcie trwającego procesu skanowania - aktywność sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej promieniowania, w trakcie procesu skanowania - wskaźnik bieżącej temperatury źródła promieniowania (zaznaczonym prawidłowym zakresem temperatury) - wskaźnik ciśnienia gazu FS 6 (zaznaczonym prawidłowym zakresem ciśnienia) szeroki zakres metod diagnostycznych do testowania wszystkich istotnych funkcji i elementów urządzenia RTG, a także automatyczne wykrywanie błędów: napięcia, natężenia zasilania urządzenia RTG i źródła promieniowania liczby i poziomu sygnału detektorów, barier optycznych i sygnalizacji działania źródła promieniowania oraz sygnalizacji drogowej. System musi sygnalizować operatorowi (w języku polskim) wszelkiego rodzaju usterki i dysfunkcje. |
| 15. | Awaryjne wyłączniki zasilania źródła promieniowania urządzenia RTG | - Urządzenie RTG musi być wyposażone w awaryjne wyłączniki zasilania źródła promieniowania oraz zatrzymania ruchu skanera (na pulpicie operatorskim i/lub stacji operatorskiej) w pomieszczeniu operatorskim, w hali urządzenia RTG oraz na zewnątrz hali przy wjeździe i wyjeździe), umieszczone w łatwo dostępnych i oznakowanych miejscach. - Użycie awaryjnego wyłącznika zasilania musi powodować przerwanie zasilania źródła promieniowania, sygnalizowanie lokalizacji użycia wyłącznika E-stop na stacji operatora i całkowite zatrzymanie ruchu bramy skanera. |
| 16. | Kamera podwoziowa | Urządzenie RTG musi być wyposażone w 1 kamerę wbudowaną w posadzkę hali z podświetleniem do obserwacji podwozi. Wymagane jest, aby obraz z kamery był automatycznie rejestrowany i zapisywany na dysku razem z obrazem prześwietlanego pojazdu w tym samym pliku z opcją ręcznej korekty. Zdjęcie z kamery podwoziowej musi być wyświetlane na monitorze, bezpośrednio w aplikacji do interpretacji obrazów bez użycia dodatkowych linków przekierowujących. Kamera powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zalaniem płynami i wyposażona w wielopunktowe doświetlenie ograniczające występowanie cienia. |
| 17. | System obserwacji | - Urządzenie RTG musi być wyposażone w system dozoru wizyjnego, składający się z: - 1 wewnętrznego punktu kamerowego typu fish-eye – w pomieszczeniu poczekalni, - 1 wewnętrznego punktu kamerowego w wykonaniu narożnym wandaloodpornym – w pomieszczeniu serwerowni, - 1 zewnętrznego punktu kamerowego w wykonaniu narożnym wandaloodpornym – w hali skanera rtg w pobliżu drzwi do budynku obsługi, - 4 zewnętrznych stacjonarnych punktów kamerowych typu bullet w hali skanera, służących do obserwacji wnętrza hali świetlenia (kamery zaprojektować w sposób minimalizujący strefy pozbawione dozoru wizyjnego), - 4 zewnętrznych punktów kamerowych stacjonarnych typu bullet na elewacji w pobliżu bramy wjazdowej i bramy wyjazdowej hali skanera rtg, służących do rozpoznania pojazdów wjeżdżających i wyjeżdzających z budynku oraz osób wchodzących i wychodzących z budynku, - 2 zewnętrznych punktów kamerowych stacjonarnych typu bullet na elewacji budynku obsługi, służące do obserwacji terenu przyległego do budynku obsługi , - 2 szybkoobrotowych kamer PTZ zainstalowanych na elewacji hali skanera rtg, służących do identyfikacji pojazdów i osób w obszarze bezpośrednio przyległym do budynku, - 6 zewnętrznych punktów kamerowych stacjonarnych typu bullet na słupach oświetleniowych na terenie przyległym do budynku obsługi i hali skanera rtg, służące do obserwacji terenu. - 3 strumienie wideo z wideodomofonów. - Umiejscowienie kamer obrotowych i stacjonarnych na zewnętrz hali skanera – wysięgniki narożne zostaną uzgodnione z użytkownikiem w trakcie montażu. - Kamery mają zapewnić podgląd obrazu w warunkach skrajnego nasłonecznienia jak i braku oświetlenia naturalnego i sztucznego. - Należy zapewnić serwer zarządzania i archiwizacji obrazów z kamer systemu dozoru wizyjnego pracujący w trybie 24h na 7 dni oraz obsługujący wszystkie kamery. - Minimalny okres przechowywania nagrań wynosi 30 dni kalendarzowych. - Obraz musi być archiwizowany w rozdzielczości natywnej kamer z poklatkowością min. 15 kl/sek., z minimalnym poziomem kompresji. - Szacowane pasmo wejściowe serwera archiwizacji wynosi około 356Mbps. - Szacowana objętość materiału wideo wynosi około 115TB. - Należy zapewnić stacje robocze systemu dozoru wizyjnego., każda z 2 monitorami 4K o wielkości ekranu min. 55” i wysięgnikami ściennymi oraz oprogramowaniem systemu dozoru wizyjnego. Na potrzeby Służby Celno-Skarbowej przewiduje się dwa stanowiska nadzoru (w budynku obsługi oraz w budynku głównym). - Serwer rejestracji musi być wyposażony w: - przestrzeń dyskową o pojemności min. 120 TB na archiwum nagrań wideo, w konfiguracji RAID 6, - oprogramowanie klasy VMS (video management system), - interfejsy USB, - kartę sieciową wyposażoną co najmniej w 2 interfesy Ethernet - konsolę monitor, mysz, klawiatura, - Serwer archiwizacji systemu dozoru wizyjnego musi umożliwiać zdalne zarządzanie i obsługę archiwum przez Ethernet. Wszystkie elementy systemu obserwacji muszą posiadać adresację IP zgodną z adresacją sieci LAN w lokalizacji Dołhobyczów. Wykonawca uzgodni z Centrum Informatyzacji Resortu Finansów niezbędny zakres adresów IP do zaadresowania wszystkich urządzeń systemu. Zabrania się stosowania podwójnej adresacji IP dostarczanych urządzeń. w zależności od modelu i typu dostarczanych urządzeń muszą one zostać objęte systemem aktualizacji i ochrony antywirusowej funkcjonujących w sieci resortowej. - Wszystkie kamery muszą być zabezpieczone przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych (promieni słonecznych, różnic temperatur, deszczu, śniegu, lodu, gradu, wiatru). Rodzaje, typy i rozmieszczenie kamer dodatkowo zostało ujęte w części telekomunikacyjnej PFU. |
| 18. | System OCR | 1. Urządzenie RTG musi być wyposażone w kamery, przeznaczone do sczytywania numerów rejestracyjnych pojazdów z przodu i tyłu pojazdu. Wymagane jest, aby numery rejestracyjne pojazdów były automatycznie rejestrowane i zapisywane na dysku razem z obrazem prześwietlanego pojazdu, obrazem z kamery podwoziowej z opcją ręcznej korekty zdjęcia z OCR muszą być wyświetlane na monitorze, bezpośrednio w aplikacji do interpretacji obrazów bez użycia dodatkowych linków przekierowujących. Dane te zapewnią komunikację z systemem Cyfrowa Granica w zakresie przekazywania danych prześwietlanego pojazdu. Sprawność identyfikacji pojazdów ma wynosić co najmniej 96%, w warunkach nie powodujących zmniejszonej przejrzystości powietrza ograniczającej widoczność na odległość mniejszą niż 50m (mgła, deszcz, śnieg, itp.). Przez sprawność odczytu numerów tablic rejestracyjnych Zamawiający rozumie wartość procentową będącą stosunkiem liczby poprawnie dokonanych zdarzeń identyfikacji pojazdu do liczby wszystkich pojazdów głównych lub zespołów pojazdów przejeżdżających przez pojedynczy obszar detekcji. - Wszystkie kamery muszą być zabezpieczone przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych (promieni słonecznych, różnic temperatur, deszczu, śniegu, lodu, gradu, wiatru, szadzi, mgły). - Kamery mają zapewnić podgląd obrazu w warunkach skrajnego nasłonecznienia jak i całkowitych ciemnościach. |
| 19. | Sygnalizacja działania źródła promieniowania | - Działaniu źródła promieniowania musi towarzyszyć ostrzegający sygnał optyczny i akustyczny na wjeździe i wyjeździe z hali oraz sygnał optyczny - widoczny wewnątrz pomieszczenia operatorskiego oraz pomieszczenia dla kierowców oczekujących na wynik prześwietlenia. - Urządzenie RTG musi posiadać oznakowanie ostrzegające przed promieniowaniem jonizującym oraz tablice informacyjne o strefie nadzorowanej. Oznakowanie powinno być umieszczone na ścianach hali urządzenia RTG (wjazd i wyjazd), obudowie źródła promieniowania oraz na ogrodzeniu strefy bezpieczeństwa. - Znaki ostrzegawcze, muszą spełniać wymagania normy ISO 360. Wymóg powinien być skonsultowany z miejscowym inspektorem BHP, szczególnie pod kątem równoważności z innymi normami. |
| 20. | Bezpieczeństwo prześwietlanych materiałów | Kontrola oraz powtórna kontrola za pomocą urządzenia RTG nie może mieć negatywnego wpływu na prześwietlany ładunek jak: błony fotograficzne, dane na nośnikach magnetycznych, kasety wideo, urządzenia elektroniczne, pamięci półprzewodnikowe, żywność , lekarstwa. |
| 21. | System przetwarzania obrazu | Jakość obrazu, w zakresie parametrów wymaganych zadeklarowana w pkt. 22.-25. będzie sprawdzona (podczas testowania przy odbiorze urządzenia RTG) dla dowolnie wybranej części prześwietlanego pojazdu od strony źródła promieniowania , w wybranej części skrzyni ładunkowej i od strony detektorów na różnych wysokościach wskazanych przez Zamawiającego. |
| 22. | Maksymalna głębokość penetracji stali | Urządzenie RTG musi osiągać maksymalną penetrację stali, (w kierunku promienia) minimum 320mm. W testach parametr ten będzie sprawdzony poprzez wykrycie za płytą stalową, o grubości równej oferowanej głębokości penetracji stali, ołowianego bloku o wymiarach 100x100x100 mm od strony źródła promieniowania , w wybranej części skrzyni ładunkowej i od strony detektorów na różnych wysokościach wskazanych przez Zamawiającego. |
| 23. | Wykrywanie płytek stalowych | - System musi osiągnąć nie więcej niż 5% Wskaźnika Jakości Obrazu - I.Q.I. (skrót ang. od „Image Quality Indicator') dla płyty stalowej o wymiarach 400mm x 400mm, gdzie grubość D wynosi 100mm. - Wykrywanie płytki zdefiniowane jest jako grubość d (podana w mm) cienkiej płyty stalowej o wymiarach 100mm x 100mm, która musi być wykryta za grubą płytą stalową o grubości D (podanej w mm). - Wskaźnik Jakości Obrazu I.Q.I. dla kontrastu został zdefiniowany w sposób następujący: (I.Q.I.)c = (d/D) x 100%. - Sprawdzenie parametru nastąpi od strony źródła promieniowania , w wybranej części skrzyni ładunkowej i od strony detektorów na różnych wysokościach wskazanych przez Zamawiającego. |
| 24. | Rozróżnialność | Kraty z prętami o maksymalnej średnicy 3 mm oraz odległości między prętami wynoszącej maksymalnie 3 mm muszą być widoczne na obrazie. Sprawdzenie parametru nastąpi od strony źródła promieniowania, w wybranej części skrzyni ładunkowej i od strony detektorów na różnych wysokościach wskazanych przez Zamawiającego. |
| 25. | Rozróżnialność pojedynczego przewodu | - Urządzenie RTG musi być zdolne do wykrycia przewodu miedzianego o grubości 1mm. - Rozróżnialność pojedynczego przewodu jest zdefiniowana jako zdolność urządzenia RTG do wykrycia pojedynczego przewodu miedzianego o odpowiedniej grubości. Sprawdzenie parametru nastąpi od strony źródła promieniowania , w wybranej części skrzyni ładunkowej i od strony detektorów na różnych wysokościach wskazanych przez Zamawiającego. |
| 26. | Komputerowy system urządzenia RTG | Proces skanowania musi być oparty o ergonomiczny system komputerowy wykorzystujący technologie cyfrowego przetwarzania obrazu. Baza systemowa dla specjalistycznej aplikacji i interfejs użytkownika musi być w języku polskim, gwarantującym obsługę urządzenia RTG pracownikom posługującym się wyłącznie językiem polskim. Sprzęt informatyczny musi posiadać niezbędne nośniki instalacyjne, instrukcje oraz kody licencyjne umożliwiające samodzielne odtwarzanie stanu urządzeń z dnia dostawy oraz dnia aktualizacji systemu do najnowszej wersji. W przypadku wprowadzenia przez producenta urządzenia RTG, nowego oprogramowania do interpretacji obrazu lub nowych jego wersji, Wykonawca zobowiązany jest przez okres gwarancji do dokonania bezpłatnej aktualizacji systemu. Wszelkie nowe oprogramowania muszą być kompatybilne z systemem informatycznym obsługującym urządzenie RTG. Komputerowy system urządzenia RTG musi zapewniać następujące funkcje: - analizowanie obrazu przy użyciu technik kolorowych; - rozróżnialność obiektów w zależności od stopnia absorpcji promieniowania, w sposób umożliwiający wykrywanie w szczególności materiałów wybuchowych, broni palnej, materiałów promieniotwórczych, narkotyków, wyrobów tytoniowych - papierosów w towarach przykrywkowych i elementach konstrukcyjnych środków transportu; - skalowanie poziomami kontrastu kolorów w wybranym sektorze obrazu; - zobrazowanie skanu w postaci negatywu; - automatyczne wyostrzenie krawędzi; - powiększenie (zoom) min 16 x do kontroli dowolnej części obrazu oraz oddalenie (zoom out) do wyświetlenia całego skanu; - ustawianie kontrastu; - zaznaczanie podejrzanych obszarów podczas analizy obrazu tak, aby wiadomo było, którą część obszaru należy poddać kontroli fizycznej z możliwością dodania komentarza w obszarze zaznaczonym. System musi również zapewnić wskazywanie odległości pomiędzy wykrytym obiektem a punktem odniesienia; - rejestrowanie poszczególnych obrazów z wyszczególnieniem daty, czasu kontroli, komentarzami, identyfikacji operatora a także numerów rejestracyjnych pojazdów; - dodawanie wiadomości przez Interpretatora obrazu lub wybranie przez niego wiadomości predefiniowanych; - zaznaczenie opcji „Brak anomalii” albo opcji „Anomalia” (np.: poprzez użycie dedykowanych funkcji); - narzędzia do skalowania obrazu; - wywołanie, płynnej automatycznej detekcji gęstości w trakcie analizy obrazów RTG, przechodzenia od obszarów o najwyższej gęstości do najniższej lub odwrotnie - „automatyczny histogram”; - funkcje eksportu obrazu - konwertowanie formatów do JPG, PNG i TIFF; możliwość konwertorowania obrazu natywnego do formatu UFF3 - funkcja porównywania wcześniejszych obrazów na ekranie z obrazem przeprowadzanej w danym momencie kontroli; - funkcja wyszukiwania z archiwum wcześniej wykonanych obrazów wg numeru rejestracyjnego pojazdu głównego lub pojazdu dodatkowego, daty skanowania, marki pojazdu, kontroli pozytywnych oraz kontroli negatywnych. - funkcja automatycznego wyszukiwania z archiwum wcześniej wykonanych obrazów wg numeru rejestracyjnego aktualnie skanowanego pojazdu odnośniki do wcześniejszych prześwietleń widoczne na stacji do interpretacji obrazu w sposób znaczący usprawnią interpretację uzyskanego obrazu RTG; - oprogramowanie musi generować raporty z przeprowadzanych kontroli (prześwietleń) pojazdów. Raporty powinny zawierać, co najmniej następujące informacje: data i godzina kontroli, liczba wykonanych kontroli w okresie, którego raport będzie dotyczył, miniatury skanów RTG, informację o operatorze wykonującym skanowania, raporty muszą zawierać funkcjonalność generowania danych statystycznych, ilość skanów w przedziałach czasowych, skanowania podejrzane, negatywne, pozytywne (za służbę czyli od godziny do godziny, oraz możliwość generowania raportu z kalendarza od początku uruchomienia urządzenia), - określania szacunkowej ilości paliwa przewożonego w zbiornikach pojazdów ciężarowych, - każdy komputer będący na wyposażeniu urządzenia RTG musi posiadać po minimum 2 gniazda USB do współpracy z pamięcią zewnętrzną; - możliwość identyfikacji materiałów organicznych i nieorganicznych bez względu na ich wielkość i gęstość, możliwość interpretacji obrazów z separacją materiałów na organiczne, nieorganiczne i metale; - system skanera musi umożliwiać wyszukiwanie ujawnień poprzez wyszukiwanie według rodzaju przewożonego towaru (wg opisu i/lub kodu CN) - system skanera musi umożliwić identyfikację numerów rejestracyjnych prześwietlanego pojazdu z numerem rejestracyjnym / VIN wskazanym w dowodzie rejestracyjnym (np. poprzez automatyczne sczytanie danych z dowodu rejestracyjnego). - system musi posiadać możliwość wskanowania dokumentów towarzyszących takich jak dowody rejestracyjne, dokumenty przewozowe itp. co najmniej 10 dokumentów do utworzonego skanu RTG, z możliwością historycznego przeglądania w/w skanu RTG wraz z dokumentami towarzyszącymi; - system musi posiadać możliwość edycji danych po wykonaniu skanu RTG, edytowanie pól dotyczących numerów rejestracyjnych oraz rodzaju ładunku z oznacznikiem, że taka edycja była wykonana, - system musi posiadać możliwość administrowania funkcjonalnościami związanymi z komunikacją z systemem Cyfrowa Granica. - stacja do analizy obrazu musi posiadać dwa monitory, na jednym monitorze musi być wytworzony obraz rentgenowski wraz z narzędziami do analizy obrazu RTG, na drugim monitorze, w trakcie interpretacji muszą być dostępne informacje o obiekcie skanowanym takie jak: skany dokumentów towarzyszących (dokumenty przewozowe), zdjęcia OCR, zdjęcie z kamery podwoziowej, informacje na temat historycznych wcześniejszych przejazdów środka przewozowego z wykorzystaniem danych w postaci numerów rejestracyjnych (jeśli takie występowały), dane o wynikach poprzednich skanowań prześwietlanego pojazdu (jeśli takie występowały), możliwość wykonania wyszukania i porównania środka transportu po marce pojazdu, modelu pojazdu, typie pojazdu, rodzaju przewożonego towaru i czy pojazd przewoził ładunek czy przejeżdżał jako Pusty Środek Przewozowy, (samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus), import, export, nazwa firmy transportowej wykonująca przewóz towarów, wyniki historycznych inspekcji - obraz skanowany musi być przekazywany na stację operatorską w czasie rzeczywistym, w rozmiarze umożliwiającym rozpoznanie na obrazie możliwości wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w celu awaryjnego wyłączenia urządzenia - wszystkie uprawnienia użytkowników do aplikacji RTG muszą być zintegrowane z Domeną MF (możliwość przypisania uprawnień użytkowników RTG do konkretnych grup domenowych - pełna integracja aplikacji RTG z logowaniem domenowym (użytkownik zalogowany do stacji komputerowej automatycznie loguje się do aplikacji RTG). Cały wymieniony sprzęt informatyczny musi posiadać niezbędne nośniki instalacyjne, instrukcje oraz kody licencyjne umożliwiające samodzielne odtwarzanie stanu urządzeń z dnia dostawy. Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC; - licencje muszą pozwalać na przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej); - licencjonowanie musi uwzględniać prawo do instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania; - licencje muszą być przeznaczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający wymaga udzielenia uprawnień na stronie producenta oraz dostępu do kluczy licencyjnych w terminie do dnia dostarczenia sprzętu z licencjami. Zamawiający wykorzystuje aplikacje produkcyjne kompatybilne ze środowiskiem operacyjnym Microsoft Windows 11. Wszystkie stacje komputerowe i serwery muszą być wpięte do domeny Ministerstwa Finansów. Wszystkie stacje komputerowe macierze i serwery musza być wyposażone w co najmniej 2 interfejsy LAN 1 Gbit Ethernet. W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu wyposażonego w nośniki informacji poza miejscem użytkowania, nośniki te, w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego W przypadku konieczności wymiany nośników lub sprzętu na nowy wolny od wad, nośniki informacji a w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Serwery obsługujące system RTG muszą być wyposażone w wewnętrzne kontrolery zdalnego dostępu w razie awarii systemu (np.. iDRAC, ILO, inne). Kontrolery muszą być w wersji umożliwiającej zdalne restarty systemu operacyjnego, pogląd parametrów pracy serwera, podgląd systemu operacyjnego. Wykonawca dostarczy konsolę KVM IP do zdalnego zarządzania serwerami i innym sprzętem w serwerowni. Umożliwiającą dostęp przez sieć LAN. |
| 27. | Macierz dyskowa | Podsystem pamięci systemu operacyjnego musi posiadać serwer wyposażony w macierz o pojemności minimum 90 TB, umożliwiającą zapisywanie skanowanych obrazów oraz komentarzy operatora. W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu wyposażonego w nośniki informacji poza miejscem użytkowania, nośniki te, w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego. W przypadku konieczności wymiany nośników lub sprzętu na nowy wolny od wad, nośniki informacji a w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Wykonawca dostarczy również zewnętrzny napęd RDX z interfejsem USB 3.0 do wykonywania kopii zapasowej krytycznych elementów systemu. Napęd należy dostarczyć z 10 sztukami kartridży RDX o pojemności minimum 1TB każdy. |
| 28. | Stanowisko operatora akceleratora | Dla operatora akceleratora wymagane jest jedno niezależne stanowisko do obsługi urządzenia RTG znajdujące się w klimatyzowanym pomieszczeniu obsługi. |
| 29. | Stanowiska do interpretacji obrazów | Dla operatorów (interpretatorów obrazu) wymagane są dwa indywidualne stanowiska do interpretacji obrazów znajdujące się w klimatyzowanym pomieszczeniu obsługi, niezależnie funkcjonujące stanowiska do interpretacji obrazów. Stanowiska muszą być wyposażone w oprogramowanie do archiwizowania i wyszukiwania danych z archiwum systemu. Oprogramowanie musi mieć możliwość wyszukiwania obrazów prześwietlonych pojazdów według numeru rejestracyjnego pojazdu, daty skanowania, typu i rodzaju pojazdu. System musi zapewnić możliwość zdalnej interpretacji obrazów na odrębnych stanowiskach poza budynkiem obsługi skanera. Baza systemowa musi być oparta na systemie MS Windows 11 Professional 64 bit PL lub równoważnym, zgodnie z Opisem równoważności, uzupełnionym o aplikację MS Office Professional 2021” lub równoważną, zgodnie z Opisem równoważności . Stanowiska do interpretacji obrazów mają być widoczne w sieci LAN Zamawiającego w celu podłączenia ich do użytkowanych usług katalogowych (Domeny). |
| 30. | Stanowisko systemu dozoru wizyjnego | Stanowisko obsługi systemu dozoru wizyjnego musi się znajdować w pomieszczeniu klimatyzowanym. Niezależna stacja komputerowa z zestawem monitorów dla systemu dozoru wizyjnego powinna znajdować się przy stanowisku operatora. Stacja musi być wyposażona w oprogramowanie do podglądu obrazu z kamer systemu dozoru wizyjnego oraz nagrań archiwalnych i zarządzania systemem dozoru wizyjnego. |
| 31. | Monitory i urządzenie wielofunkcyjne | Pomieszczenie operatorów musi być wyposażone minimum w: - 2 monitory LCD (min. 32 cale, rozdzielczość min. 4k (3840 x 2160 pikseli) do interpretacji obrazu; - 2 monitory LCD, pivot (min. 32 cali, rozdzielczość min. 4k (3840 x 2160 pikseli) do podglądu dokumentów; - System płaskich monitorów LCD (dwa monitory min.55 calowe, rozdzielczość min. 4K (3840 x 2160pikseli), zamontowane na obrotowym wysięgniku) do podglądu i obserwacji wszystkich miejsc w hali urządzenia RTG oraz w jej bezpośrednim otoczeniu, istotnych z punktu widzenia obsługi i bezpieczeństwa, umożliwiający jednoczesny podgląd jednej lub wszystkich kamer systemu dozoru wizyjnego ze sterowaniem poszczególnymi kamerami ze stanowiska operatora; - laserowe urządzenie wielofunkcyjne obsługujące zainstalowany sprzęt komputerowy, posiadające funkcje: kolorowej drukarki, kolorowego skanera, kolorowej kopiarki. |
| 32. | Podtrzymanie zasilania - UPS dla systemu komputerowego i urządzenia RTG | Zasilanie urządzenia RTG (w tym systemu komputerowego, kamer CCTV i rejestratora CCTV, komputerów obsługi, urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej) musi być dodatkowo zabezpieczone przez UPS w topologii on-line (podwójna konwersja) z modułem do zarządzania i monitorowania przez sieć LAN. UPS ten powinien zapewniać bezprzerwowe zasilanie tych urządzeń, których chwilowe wyłączenie może spowodować utratę danych, ustawień urządzenia rentgenowskiego itp. Zasilacz powinien zapewniać zasilanie na czas niezbędny do podjęcia pełnej pracy przez zespół prądotwórczy jednak nie krócej niż 30 minut. Moc urządzenia UPS musi być dobrana do maksymalnego zapotrzebowania całego urządzenia RTG. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego dobrania urządzenia do kompensacji mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej, tak aby ograniczyć ją do dopuszczalnych wartości określonych przez operatora. Zamawiający dopuszcza: - urządzenie w wykonaniu modułowym - odrębne urządzenie do obsługi RTG i budynku obsługi. UPSy muszą być zainstalowane w pom. UPS UPSy muszą być wyposażone w moduły SNMP umożliwiające podpięcie ich do sieci LAN Zamawiającego |
| 33. | Serwerownia | Zamykane pomieszczenie, wyodrębnione w budynku obsługi, wykonane z materiałów tłumiących akustycznie, ścianki o odporności ogniowej REI60. Przewidywana powierzchnia: ok. 9 m2. Lokalizacja serwerowni została zaznaczona na rysunku nr A1 w Koncepcji Projektowej PFU, Drzwi do serwerowni: antywłamaniowe (klasa minimum RC3), posiadające odporność ogniową EI60; W pomieszczeniu serwerowni należy uwzględnić: zasilanie elektryczne, oświetlenie LED, klimatyzator nadmiarowy typu split (2 oddzielne agregaty chłodnicze o mocy chłodzącej dobranej do kubatury pomieszczenia i zainstalowanych urządzeń, typ ścienny podsufitowy), kontrolę dostępu. Klimatyzacja musi być wyposażona w sieciowy moduł SNMP umożliwiający podłączenie do sieci LAN Zamawiającego. W pom. serwerowni należy umieścić wszelkie urządzenia, nie wymagającego bezpośredniego dostępu na stanowisku pracy. |
| 34. | Instalacje telekomunikacyjne | W budynkach RTG należy wykonać całą sieć strukturalną LAN na potrzeby sieci komputerowej, telekomunikacyjnej, monitoringu oraz łączności. Celem jest stworzenie infrastruktury poziomej na potrzeby systemów przetwarzających obraz (w tym obraz systemu dozoru wizyjnego) oraz spełnienie aktualnych wytycznych Ministerstwa Finansów. Okablowanie strukturalne ma obejmować swoim zakresem szafy dystrybucyjne, patchpanele, elementy końcowe, okablowanie poziome w pomieszczeniu obsługi . Należy założyć wykonane okablowania poziomego za pomocą przewodów skrętkowych. Należy zaprojektować nowe połączenia światłowodowe pomiędzy lokalizacją urządzenia rentgenowskiego a siecią LAN/WAN Służby Celno-Skarbowej w celu zapewnienia nadmiarowości połączenia i w związku ze złym stanem istniejących kabli światłowodowych. Wszystkie porty sieciowe i przewody krosowe w GPD i podrzędnych punktach dystrybucyjnych (PPD) muszą być jednoznacznie oznaczone zgodnie z wymaganiami SCS. W oparciu o standard CIRF należy zaprojektować, dostarczyć i uruchomić urządzenia aktywne sieci LAN z uwzględnieniem wymagań co do konieczności fizycznej separacji poszczególnych sieć: potrzeb związanych z technologią świetlenia rtg, potrzeb sieci urządzeń teleinformatycznych, potrzeb telefonii, potrzeb sieci systemu dozoru wizyjnego, potrzeb sieci systemu kontroli dostępu. Wszystkie stanowiska komputerowe, serwery oraz inne urządzenia obsługujące mechanizmy domenowe obsługujące urządzenie RTG muszą zostać włączone do domeny Ministerstwa Finansów. Typy i modele urządzeń należy uzgodnić z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi SCS. Infrastruktura teletechniczna musi spełniać wymagania zawarte w „Standard Infrastruktury Sieciowej w Jednostkach Organizacyjnych Resortu Finansów wydanie 5.0 Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Finansów z dnia 31.07.2024 r.” lub wersję obowiązującą w momencie zatwierdzenia projektu wykonawczego. |
| 35. | Niezależne/przenośne stanowiska do interpretacji obrazu oraz dodatkowe oprogramowanie, sprzęt i licencje (z możliwością podłączenia do systemu obsługi skanera online) | - Dostarczenie komputera typu notebook 15,6” (z torbą i bezprzewodową myszką) z oprogramowaniem i licencją do niezależnej obróbki i interpretacji obrazów spełniających pełną funkcjonalność systemu urządzenia RTG w zakresie analizy i obróbki obrazu opisaną w punkcie ''Komputerowy system urządzenia RTG”. Gwarantujący płynną analizę i interpretację obrazu natywnego wyposażony w: procesor min. czterordzeniowy/Dysk SSD M2 min. 500 GB + drugi dysk o pojemności min. 2 TB/Pamięć DDR5 min. 32 GB/15,6 calowy wyświetlacz o rozdzielczości Ultra HD (3840 x 2160) z powłoką przeciwodblaskową/Karta graficzna z własną pamięcią nie mniejszą niż 4 GB/min.2 porty USB 3.x z obsługą zasilania, gniazdo USB.C, 1 port HDMI, czytnik kart pamięci (karty SD, SDHC)/1 port RJ-45. Komputery muszą posiadać oprogramowanie MS Windows 11 Professional 64 bit PL lub równoważny wraz z pełnym pakietem biurowym typu Office Professional 2021 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważny. Warunki równoważności zostały określone w zał. 1 i 2 niniejszego dokumentu. - Dostarczenie dodatkowych 5 (pięciu) sztuk oddzielnych programów i licencji do niezależnej obróbki i interpretacji obrazów zapewniające realizację funkcjonalności systemu skanera w zakresie analizy i obróbki obrazu opisaną w pkt. ''Komputerowy system urządzenia RTG”. Wykonawca dostarczy: nośnik instalacyjny wraz z instrukcją instalacji i obsługi, kodami licencyjnymi oraz licencje na instalację z oprogramowania do interpretacji obrazów. - Dostarczenie jednego oddzielnego oprogramowania i licencji do niezależnej obróbki i interpretacji obrazów zapewniające realizację funkcjonalności systemu urządzenia RTG w zakresie analizy i obróbki obrazu opisaną w pkt. 26. Wykonawca dostarczy: nośnik instalacyjny wraz z instrukcją instalacji i obsługi, kodami licencyjnymi oraz licencje na instalację i jednoczesne korzystanie przez min. 10 użytkowników, za pośrednictwem sieci LAN i WAN z oprogramowania do interpretacji obrazów RTG wygenerowanych w systemie komputerowym oferowanego skanera. Oprogramowanie musi umożliwiać realizację wszystkich funkcji komputerowego systemu oferowanego skanera związanych z obróbką i analizą obrazu. Oprogramowanie musi pracować pod kontrolą systemu MS Windows Server w wersji 2012 lub wyższej lub równoważne i udostępniać swoje funkcjonalności użytkownikom pracującym na serwerze z wykorzystaniem usług terminalowych. - Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji - art. 74 i 75 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst. Jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2509) i jest udzielana na czas nieoznaczony. - Udzielenie licencji Zamawiającemu, uprawniających do użytkowania oprogramowania nastąpi z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego obiektu budowlanego. - Przekazana przez Wykonawcę licencja na program komputerowy do zdalnej interpretacji obrazu upoważnia Zamawiającego do użyczenia programu komputerowego innym jednostkom Krajowej Administracji Skarbowej. |
| 36. | System dozoru wizyjnego | Skaner musi być wyposażony w system dozoru wizyjnego, składający się z kamer umożliwiających dozór i obserwację z pomieszczenia operatorów wszystkich miejsc w hali skanera oraz w jej bezpośrednim otoczeniu, istotnych z punktu widzenia obsługi i bezpieczeństwa. Należy dostarczyć serwer zarządzania i archiwizacji systemu dozoru wizyjnego oraz zamontować go w nowo wybudowanej serwerowni. System dozoru wizyjnego musi być również udostępniony w budynku głównym SCS. System dozoru wizyjnego musi być zintegrowany z istniejącym w lokalizacji rozwiązaniem. Integracja musi obejmować co najmniej: - obsługę kamer systemu dozoru wizyjnego z poziomu aplikacji - obsługę materiału archiwalnego - pracę w 1 sieci LAN /VLAN Ponadto system dozoru wizyjnego musi: - składać się z kamer przewodowych typu IP - umożliwić rozliczalność administratorów (niezależne konto dla każdej osoby zarządzającej systemem z możliwością zarządzania i tworzenia użytkowników) - obsługiwać RAID 6 - obsługiwać kamery dedykowane i Onvif - obsługiwać manipulatory do sterowania kamerami PTZ - zawierać bezterminowe licencje na wszystkie zainstalowane kamery - zawierać bezterminowe licencje na obsługę co najmniej 10 zdalnych stacji roboczych/operatorskich - zawierać licencje na aktualizację systemu na co najmniej okres gwarancji. - posiadać serwery/macierze/ rejestratory wyposażone w: zasilacze nadmiarowe (redundantne), 2 interfejsy Gigabit Ethernet oraz być przystosowane do montażu RACK 19” (maksymalnie o wysokości 3U) Wszystkie kamery muszą być zabezpieczone przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych. Ilość i lokalizacja kamer systemu dozoru wizyjnego hali musi być tak dobrana, by niezależnie od położenia skanera RTG, umożliwiały widok każdego miejsca w hali. |
| 37. | System kontroli dostępu | - Budynek obsługi i hala skanera rtg należy zabezpieczyć systemem kontroli dostępu zgodnym z istniejącym w lokalizacji systemem Schneider Continuum 1.6 z czytnikami obsługującymi istniejące karty Indala 37bit. Ze względu na postęp technologiczny system elektronicznej kontroli dostępu należy zbudować w oparciu o nowy system, zastępujący wycofany przez producenta i nie posiadający wsparcia technicznego system CONTINUUM ANDOVER CONTROLS będący technologią stosowaną obecnie do zabezpieczenia budynków na terenie drogowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie. Bazę użytkowników należy przenieść z funkcjonującego oprogramowania do nowego systemu. Przewiduje się pozostawienie identyfikatorów użytkowników oraz standardu czytników, w celu kompatybilności z systemem kontroli dostępu pracującego w pozostałych obiektach przejścia granicznego w Dołhobyczowie. - Wykonawca dostarczy minimum 35 szt. kart Indala 37bit z site code Zamawiajacego. - Projektowany system kontroli dostępu w budynku obsługi i hali skanera rtg oraz na słupkach przy szlabanach drogowych należy zaprojektować i zbudować z zastosowaniem: - serwera systemu kontroli dostępu z oprogramowaniem elektronicznego systemu kontroli dostępu, - stacji roboczej z licencją oprogramowania elektronicznego systemu kontroli dostępu, - kontrolerów obiektowych z portem Ethernet, - modułów rozszerzeń kontroli dostępu, - zasilaczy systemowych, - obudów systemowych z szynami DIN, - czytników kart zbliżeniowych, zgodnych ze standardem istniejących czytników, - przycisków wyjścia awaryjnego, - kontaktronowych czujników otwarcia drzwi i bram. - Dostarczone urządzenia muszą posiadać najnowsze oprogramowanie systemowe (firmware). - Dopuszcza się też zastosowanie innego systemu, który musi spełnić poniższe wymagania: - musi obsługiwać istniejące karty funkcjonariuszy typu indala 37 bit - musi umożliwiać migracje lub synchronizację istniejącej bazy danych CONTINUUM do nowego systemu - musi być wyposażony w czytniki dualne obsługujące istniejące karty indala 37bit oraz planowane karty MIFARE DESFire w wersji co najmniej EV2 - musi umożliwiać zarządzanie zdalne przez sieć LAN z dowolnej stacji w sieci WAN resortu finansów - musi umożliwiać obsługę i zarządzanie rozproszonymi geograficznie lokalizacjami - Wymagana funkcjonalność kontroli dostępu(m.in.): - Obsługa szlabanów i przejść kontrolowanych - Rejestracja zdarzeń z poziomu systemu (m. in. czas zdarzenia, typ zdarzenia, numer karty, użytkownik karty, określenie strefy dostępu i przejścia dozorowanego) - Konfiguracja dostępów dla użytkowników do poszczególnych stref / przejść - w przypadku kontroli dwustronnej odrębne uprawienia na wejście i wyjście dla poszczególnych użytkowników - zarządzanie wszystkimi jednostkami w województwie z poziomu aplikacji (serwer regionalny) - tworzenie indywidualnych raportów przez administratorów systemu - oddzielne konto administratora dla każdego z administratorów lokalnych , centralnych i regionalnych (około 20 kont) - Wizualizacja stanu przejść dozorowanych na planie budynku - Wyświetlanie bieżących zdarzeń i alarmów w oknie aplikacji do zarządzania - Możliwość otwierania/zamykania przejść z poziomu systemu - Możliwość konfiguracji systemu KD, stref, przejść, użytkowników, administratorów z poziomu programu do zarządzania - przypisanie przejść dozorowanych do stref dostępu - możliwość obsługi co najmniej 3 różnych Site Code kart dostępu - synchronizacja zdarzeń, konfiguracji i użytkowników z bazą regionalną. 7. Wykonawca dostarczy 2 piloty do sterowania szlabanami. |
| 38. | SSP | - Budynek obsługi oraz halę skanera rtg należy wyposażyć w system sygnalizacji pożaru SSP z sygnalizacją akustyczną i optyczno–akustyczną (ochrona całkowita) z możliwością transmisji sygnału alarmu (pożar, awaria lub uszkodzenie, itp.). - System SSP należy zaprojektować i wykonać w technologii zgodnej z systemem SSP funkcjonującym w istniejących budynkach drogowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie - System SSP należy połączyć sieciowo z systemem SSP funkcjonującym w istniejących budynkach drogowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie. - Specyfika funkcjonowania skanera RTG powoduje, że hala jest często otwierana. Sposób montażu oraz technologia SSP musi odpowiadać specyfice funkcjonowania urządzenia. - Zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej SSP w obiekcie jest umożliwienie skutecznej ewakuacji ze strefy zagrożonej pożarem oraz ochrona zgromadzonego mienia poprzez maksymalnie wczesne wykrycie pożaru, powiadomienie osób przebywających w obiekcie, zaalarmowanie właściwych służb dozorujących i interwencyjnych oraz sterowanie innymi urządzeniami przeciwpożarowymi ochrony obiektu. - System wyposażony w adresowalną centralę zlokalizowaną w pomieszczeniu operatorów, czujniki dymu oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne zlokalizowane w pomieszczeniach operatorskich oraz hali RTG. System PPOŻ oraz gaśnice przeciwpożarowe różnorakiego przeznaczenia typu A-B-C o pojemności dostosowanej do gaszenia urządzenia rentgenowskiego i budynku obsługi - zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. - Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej powinny spełniać wymagania odpowiednich norm oraz posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne (certyfikat CNBOP) dopuszczający je do stosowania w ochronie p.poż. |
| 39. | SSWiN | Obiekty urządzenia rentgenowskiego i budynku obsługi muszą zostać zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu. Szczegółowe rozwiązanie musi zostać zawarte i uzgodnione z zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. System musi spełniać co najmniej: - Wymagania stopnia trzeciego – zgodnie z aktualną normą branżową – w pomieszczeniach serwerowni oraz rozdzielni elektrycznej) oraz stopnia drugiego w pozostałych pomieszczeniach, - umożliwiać transmisję sygnału alarmu (alarm, sabotaż, awaria lub uszkodzenie, itp.) do firmy świadczącej na rzecz Zamawiającego usługę związaną z całodobowym monitorowaniem obiektu (nadajnik do transmisji zapewnia firma monitorująca) - musi wysyłać powiadomienie (alarm, awaria lub uszkodzenie, itp.) w formie SMS na minimum 3 numery komórkowe (kartę SIM do transmisji zapewnia Zamawiający - być wpięty do lokalnej sieci LAN i umożliwiać zarządzania z poziomu stacji komputerowej |
| 40. | Uruchomienie, testowanie i odbiór urządzenia RTG | - Wykonawca odpowiada w pełni za montaż, uruchomienie i przetestowanie urządzenia RTG. 2. Urządzenie RTG musi być uruchamiane przez jednostkę posiadającą zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki, na uruchamianie oferowanego urządzenia RTG zgodnie z art. 4 ustawy Prawo atomowe. - Wykonawca podczas uruchamiania i testowania urządzenia RTG zapewni techniczną koordynację i nadzór. - Wykonawca dostarczy i uzgodni z Zamawiającym materiały i wzorce do przeprowadzenia testów urządzenia RTG. - Wykonawca przeprowadzi w obecności przedstawicieli Zamawiającego testy i pomiary: - jakości obrazu; - obszaru skanowania (wysokości skanowania liczonej od podłoża oraz szerokość i długość skanowanego obiektu, z opcją skanowania pod kątem mniejszym niż 85° - bezpieczeństwa promieniowania i mocy dawki promieniowania; - prawidłowości działania wszystkich elementów urządzenia RTG, w tym mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających; - prawidłowości działania odchylenia pod kątem mniejszym niż 850; przy pomocy pulpitu operatora oraz bezprzewodowego pilota sterującego, - interfejsu komunikacyjnego wytworzonego na potrzeby integracji systemu informatycznego urządzenia RTG z systemem Cyfrowa Granica, w tym testy integracyjne, testy funkcjonalne związane z zaznaczaniem podejrzanego obszaru, dodawaniem wiadomości do interpretowanego obrazu, działania funkcji „Anomalia”, przesyłania komunikatów ( czy zawierają wymagane dane, czy dane przesyłane są w wymaganym formacie, czy dane przesyłane są zgodnie z parametrami zdefiniowanymi przez Administratora). Wyniki przeprowadzonych testów zostaną odnotowane (podpisane) w przygotowanych przez Wykonawcę protokołach odbioru testów. Kontrola dozymetryczna (pomiary) przeprowadzona zostanie przez wybraną przez Wykonawcę niezależną jednostkę posiadającą uprawnienia do jej wykonania. - prawidłowość działania systemów towarzyszących (LAN, CCTV, SKD, UPS, VOIP, SERWERY, itp.). - prawidłowości działania komputera wykorzystywanego do m.in. analizy plików graficznych, poboru i przesyłu danych do KC RTG i systemu OKO. - Wszystkie zamontowane urządzenia , elementy skanera RTG, instalacje i systemy zainstalowane i przechodzące testy podczas odbioru końcowego nie mogą być wymontowane, wymienione lub zamienione bez zgody i wiedzy Zamawiającego. - Kontrola dozymetryczna (pomiar mocy dawki i sprawdzenie bezpieczeństwa promieniowania, osłon przeciw radiacyjnych), przeprowadzona zostanie w miejscu montażu skanera w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przez uprawnioną jednostkę ds. ochrony radiologicznej , niezależną od Wykonawcy. - Wyniki przeprowadzonych testów zostaną odnotowane (podpisane) w przygotowanym przez Wykonawcę protokole zdawczo-odbiorczym. Szczegółowe warunki odbioru skanera określone są we wzorze umowy. |
| 41. | Liczba osób niezbędnych do obsługi urządzenia RTG. | Nie mniej niż 2 osoby dla urządzenia pracującego w każdym trybie. |
| 42. | Szkolenia | Szkolenia przed odbiorem urządzenia RTG. Warunkiem rozpoczęcia szkoleń, o których mowa w ppkt 1-5 jest pozytywne zaliczenie testów jakości obrazu (pkt. 40 ust. 5). Wykonawca przed odbiorem urządzenia RTG przeprowadzi następujące szkolenia w języku polskim: - Szkolenie dla operatorów urządzenia RTG w zakresie obsługi urządzenia RTG dla 26 osób w dwóch równych grupach po 13 osób, (w odrębnych terminach) musi być jednym z elementów wynikających z ramowego programu instruktażu stanowiskowego zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Szczegółowy program szkolenia musi wynikać z instrukcji obsługi urządzenia RTG. Szkolenie ma zapewnić uczestnikom wykonywanie samodzielnej pracy, w szczególności w zakresie obsługi i uruchamiania urządzenia RTG, wykorzystywania i posługiwania się funkcjami analizy i przetwarzania obrazu (interpretacji obrazów). Czas trwania szkolenia minimum 40 godzin zegarowych. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w języku polskim dla wszystkich uczestników szkolenia. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi szkolenia bezterminowe zaświadczenie/certyfikat upoważniający do obsługi urządzenia RTG. Zaświadczenie/certyfikat musi zawierać program szkolenia, którym został objęty uczestnik szkolenia. Szkolenie musi być przeprowadzone na dostarczonym urządzeniu RTG w miejscu jego instalacji. Koszty organizacji i przeprowadzenia szkolenia pokrywa Wykonawca. - Szkolenie operatorsko-serwisowe dla 8 osób spośród obsługujących urządzenie RTG lub innych posiadających uprawnienia typu Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów o zakresie szkolenia A-A. Szkolenie poza elementami zawartymi w szkoleniu opisanym powyżej w pkt 2, musi zawierać w programie elementy wykonywania kalibracji, konserwacji, diagnostyki, usuwania uszkodzeń, do których użytkownicy nabywają uprawnień i są dopuszczeni zgodnie z zaproponowanym programem oraz lokalizacji uszkodzeń celem zgłaszania awarii dla serwisu poprzez dostęp do serwisu on-line, faxem lub telefonicznie. Czas trwania szkolenia minimum 40 godzin zegarowych. Szczegółowy program szkolenia powinien wynikać z dokumentacji technicznej (opis techniczny, schematy, dokumentacja techniczno-ruchowa). Wykonywanie przez przeszkolonych pracowników kalibracji urządzenia RTG, bieżącej konserwacji oraz diagnostyki urządzenia RTG nie będzie powodowało utraty gwarancji. Szkolenie musi być przeprowadzone przez uprawnione osoby przez Producenta urządzenia. Szkolenie musi być przeprowadzone na dostarczonym urządzeniu RTG w miejscu jego instalacji. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi indywidualnie każdemu uczestnikowi szkolenia bezterminowe zaświadczenie/certyfikat operatora- serwisanta z podaniem szczegółowo zakresu czynności i uprawnień do wykonywania kalibracji, konserwacji, diagnostyki, usuwania uszkodzeń oraz lokalizacji uszkodzeń, do których został upoważniony uczestnik szkolenia. Zaświadczenie/ certyfikat musi zawierać program szkolenia, którym został objęty uczestnik szkolenia. 3. Szkolenie trenerskie dla 5 osób będących operatorami dostarczonego urządzenia RTG lub/i trenerami z zakresu RTG, prowadzącymi szkolenia z zakresu obsługi urządzeń i analizy obrazów RTG na rzecz własnej IAS. Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia szkoleń stanowiskowych dla nowych operatorów urządzenia RTG w zakresie: obsługi i uruchamiania urządzenia RTG wykorzystywania i posługiwania się funkcjami analizy i interpretacji obrazów RTG zgodnie z dokumentacją Techniczno - Ruchową urządzenia RTG. Czas trwania szkolenia minimum 16 godzin zegarowych . Szkolenie musi być przeprowadzone na urządzeniu RTG w miejscu jego zainstalowania. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi indywidualnie każdemu uczestnikowi szkolenia bezterminowe zaświadczenie/ certyfikat trenera. Zaświadczenie/ certyfikat musi zawierać program szkolenia, którym został objęty uczestnik szkolenia. Uprawnienia, które nabywają uczestnicy szkoleń prowadzonych przez trenerów będą traktowane równorzędnie z uprawnieniami wystawionymi przez producenta urządzenia RTG opisanymi w pkt.2,3 i będą akceptowane przez producenta również w okresie gwarancyjnym. Szczegółowy program szkolenia musi wynikać z dokumentacji technicznej (opis techniczny, schematy, dokumentacja techniczno-ruchowa). Koszty organizacji i przeprowadzenia szkolenia pokrywa Wykonawca. 4. Szkolenie dla 4 osób z obsługi systemu informatycznego skanera RTG związanych z administrowaniem funkcjonalnościami dotyczącymi wymiany danych z systemem Cyfrowa Granica. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi indywidualne bezterminowe zaświadczenie/ certyfikat. Szkolenie musi być przeprowadzone na dostarczonym urządzeniu RTG w miejscu jego instalacji. Koszty organizacji i przeprowadzenia szkolenia pokrywa Wykonawca. 5. Szkolenie dla 3 administratorów systemu w zakresie wykonywania czynności dotyczących krytycznych elementów systemu (oprogramowania, baz danych, zdjęć archiwalnych), backupu konfiguracji i bazy danych, konfiguracji system, w tym przywracania systemu do stanu z dnia instalacji urządzenia RTG). W ramach powyższego szkolenia, Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania warsztatów z dostarczonego systemu bazodanowego. Na oddzielnym stanowisku szkoleniowym należy przeprowadzić warsztaty dla administratorów z instalacji i konfiguracji całego środowiska produkcyjnego obsługi RTG. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi indywidualnie każdemu uczestnikowi szkolenia bezterminowe zaświadczenie/ certyfikat. 6. Instruktaż dla 2 lokalnych i 2 regionalnych administratorów systemu CCTV i SKD w zakresie obsługi, zarządzania, serwisowania oraz rozwiązywania problemów technicznych. Instruktaż zostanie zrealizowany przez producenta rozwiązania. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają indywidualne zaświadczenie / certyfikat |
| 43. | Oznakowanie | Urządzenie RTG musi spełniać normy CE lub równoważne i być trwale oznakowane znakiem CE. |
| 44. | Dokumentacja techniczna urządzenia RTG | Wraz ze skanerem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: - 10 egzemplarzy instrukcji obsługi urządzenia RTG i 2 egzemplarze instrukcji serwisowej urządzenia RTG w języku polskim w wersji papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, na nośniku danych. - 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji technicznej RTG i wszystkich jego podzespołów (w tym dokumentacja dotycząca komunikacji systemu informatycznego urządzenia RTG z systemem Cyfrowa Granica, wytworzonego interfejsu komunikacyjnego) w języku polskim w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, na nośniku danych. - 1 egzemplarz dokumentacji instalacji elektrycznej skanera w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, w języku polskim, na nośniku danych. |
| 45. | Gwarancja i serwis | - Na urządzenie RTG Wykonawca wystawi książkę/kartę gwarancyjną; - Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję: - na urządzenie RTG wraz ze wszystkimi elementami, podzespołami i zespołami, sprzętem informatycznym oraz zabezpieczenie antykorozyjne na okres min. 10 lat (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, okres gwarancji zostanie wpisany do umowy zgodnie z okresem wskazanym w ofercie); - na elementy infrastruktury towarzyszącej, niezbędne do zapewnienia prawidłowej organizacji pracy urządzenia RTG (bramy, inne urządzenia i systemy monitoringu) na okres min. 5 lat; - na wytworzony interfejs komunikacyjny, służący do integracji systemu obsługującego urządzenie RTG z systemem Cyfrowa Granica, w tym na wszystkie wytworzone funkcjonalności i mechanizmy wymiany komunikatów na okres 5 lat; - na roboty budowlane, prace instalacyjne i montażowe na okres 5 lat; - na pozostały przedmiot umowy tj. meble w budynku obsługi - gwarancja producenta, nie krócej niż 5 lat oraz drobne wyposażenie budynku obsługi, sprzęt AGD, akcesoria - gwarancja producenta, nie krócej niż 2 lata liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych przez serwis autoryzowany producenta urządzenia rentgenowskiego lub jego oficjalnego przedstawiciela w Polsce - należy wskazać podmiot, który będzie odpowiedzialny za świadczenie usług gwarancyjnych. - Podmiot, który będzie odpowiedzialny za świadczenie usług gwarancyjnych musi posiadać Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki, (Departament Ochrony Radiologicznej, ul. Nowy Świat 6/12, 00 - 400 Warszawa, Polska) na uruchomienie oferowanego urządzenia RTG zgodnie z art. 4 ustawy Prawo atomowe. Kopię Zezwolenia należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. - Usługi gwarancyjne obejmują w swym zakresie serwis prewencyjny oraz serwis naprawczy. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewni również: - nieodpłatne dostarczenie i montaż części zamiennych urządzenia RTG wymaganych do dokonania naprawy/serwisu. - asystę doradczo - techniczną w okresie 3 pierwszych miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji urządzenia RTG, polegającą na całodobowej możliwości kontaktu z osobami świadczącymi usługę asysty telefonicznie i pocztą elektroniczną wraz z gwarancją przyjazdu doradcy technicznego na miejsce instalacji urządzenia RTG w czasie do 3 godzin od chwili zgłoszenia takiego żądania przez obsługę skanera. Dane doradców technicznych oraz kanały komunikacji zostaną podane przez Wykonawcę po uruchomieniu urządzenia RTG. - serwis prewencyjny polegający na dokonywaniu nieodpłatnych okresowych przeglądów konserwujących, których celem jest utrzymanie urządzenia w sprawności funkcjonalnej. Przeglądy prewencyjne urządzenia mają być dokonywane nie rzadziej, niż co 3 miesiące - serwis naprawczy obejmujący nieodpłatne diagnozowanie i naprawę uszkodzeń, dysfunkcji i wad urządzenia ujawnionych w trakcie jego użytkowania. - serwis naprawczy obejmujący nieodpłatną wymianę wadliwych elementów lub podzespołów urządzenia. - Naprawy będą dokonywane z uwzględnieniem czasu trwania i częstotliwości przerw technologicznych oraz będą dokonywane w miejscu eksploatacji urządzenia RTG, chyba, że z przyczyn technicznych lub technologicznych naprawa na miejscu nie będzie możliwa. W trakcie trwania okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku wprowadzenia przez producenta urządzenia RTG nowego oprogramowania do interpretacji obrazu lub nowych jego wersji, do dokonania aktualizacji systemu i do przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego dla operatorów systemu w zakresie nowego systemu do interpretacji obrazu. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania usterek i awarii urządzenia RTG on-line. Wykonawca będzie monitorował na bieżąco wszelkie zgłoszenia i reakcje serwisu oraz cyklicznie raz na kwartał będzie przedstawiał raporty Zamawiającemu. |

Załącznik numer 1 do specyfikacji urządzenia RTG

Opis równoważności

1. Wymagania dla systemu operacyjnego równoważnego wobec oprogramowania MS Windows 11 Professional.

| l.pl | System operacyjny |
| --- | --- |
| 1. | Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. |
| 2. | Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu. |
| 3. | Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. |
| 4. | Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. |
| 5. | Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. |
| 6. | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. |
| 7. | Wsparcie dla urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). |
| 8. | Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. |
| 9. | Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. |
| 10. | Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |
| 11. | Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. |
| 12. | Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. |
| 13. | Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. |
| 14. | Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. |
| 15. | Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. |
| 16. | Wbudowany system pomocy w języku polskim. |
| 17. | Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. |
| 18. | Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). |
| 19. | Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. |
| 20. | Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. |
| 21. | Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. |
| 22. | Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. |
| 23. | Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. |
| 24. | System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. |
| 25. | Wsparcie dla używanych przez Zamawiającego programów Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. |
| 26. | Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń. |
| 27. | Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. |
| 28. | Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. |
| 29. | Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. |
| 30. | Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. |
| 31. | Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. Quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. |
| 32. | Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. |
| 33. | Udostępnianie modemu. |
| 34. | Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. |
| 35. | Możliwość przywracania plików systemowych. |
| 36. | System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). |
| 37. | Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |
| 38. | System Operacyjny musi posiadać możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory- użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. |

Opis równoważności

- Wymagania dla aplikacji równoważnej wobec aplikacji MS Office Professional 2021

Za pakiet równoważy dla Microsoft Office 2021 Professional Zamawiający uzna oprogramowanie spełniające co najmniej poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1)	wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a)	pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski,

b)	prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych;

2)	możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory - użytkownik raz załogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się;

3)	możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi Active Directory;

4)	narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych;

5)	oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki:

a)	posiada kompletny i publicznie dostępny opis format,

b)	ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z załącznikiem 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2247 z póź. zm.),

c)	umożliwia wykorzystanie schematów XML,

d)	wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES.

6)	oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji;

7)	oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi;

8)	w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy);

9)	do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim;

10)	pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a)	edytor tekstów,

b)	arkusz kalkulacyjny,

c)	narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

d)	narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych,

e)	narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,

f)	narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych,

g)	narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),

h)	narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR,

i)	narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video;

11)	edytor tekstów musi umożliwiać:

a)	edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,

b)	wstawianie oraz formatowanie tabel,

c)	wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,

d)	wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),

e)	automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,

f)	automatyczne tworzenie spisów treści,

g)	formatowanie nagłówków i stopek stron,

h)	śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie,

i)	nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

j)	określenie układu strony (pionowa/pozioma),

k)	wydruk dokumentów,

l)	wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,

m)	pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 , 2013 i 2019 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,

n)	zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,

o)	wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem,

p)	wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa;

12)	arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a)	tworzenie raportów tabelarycznych,

b)	tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,

c)	tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,

d)	tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

e)	obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,

f)	tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,

g)	wyszukiwanie i zamianę danych,

h)	wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,

i)	nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,

j)	nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

k)	formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,

l)	zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

m)	zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013,2019 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,

n)	zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;

13)	narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a)	przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą pozwalać na:

-	prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,

-	drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,

-	zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,

-	nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,

-	opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,

-	umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,

-	umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,

-	odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,

-	tworzenie animacji obiektów i całych slajdów,

-	prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

b)	pełną zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 2019

14)	narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a)	tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych,

b)	tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów,

c)	edycję poszczególnych stron materiałów,

d)	podział treści na kolumny,

e)	umieszczanie elementów graficznych,

f)	wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej,

g)	płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji,

h)	eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF,

i)	wydruk publikacji,

j)	możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK;

15)	narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a)	pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego MS Exchange 2010/2013,

b)	przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,

c)	filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,

d)	tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,

e)	automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

f)	tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

g)	oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,

h)	mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,

i)	zarządzanie kalendarzem,

j)	udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,

k)	przeglądanie kalendarza innych użytkowników,

l)	zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,

m)	zarządzanie listą zadań,

n)	zlecanie zadań innym użytkownikom,

o)	zarządzanie listą kontaktów,

p)	udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,

q)	przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,

r)	możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników;

16)	narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać:

a)	tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie:

-	tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych,

-	relacji pomiędzy tabelami,

-	formularzy do wprowadzania i edycji danych,

-	raportów,

b)	edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych,

c)	tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów,

d)	połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym;

17)	narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video musi spełniać następujące wymagania:

a)	pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,

b)	prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych,

c)	możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się,

d)	możliwość obsługi tekstowych wiadomości błyskawicznych,

e)	możliwość komunikacji głosowej i video,

f)	sygnalizowanie statusu dostępności innych użytkowników serwera komunikacji wielokanałowej,

g)	możliwość definiowania listy kontaktów lub dołączania jej z listy zawartej w usłudze katalogowej,

h)	możliwość wyświetlania szczegółowej informacji opisującej innych użytkowników oraz ich dostępność, pobieranej z usługi katalogowej i systemu kalendarzy serwera poczty elektronicznej.

Uwagi:

1)	Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC;

2)	licencje muszą pozwalać na przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej);

3)	licencjonowanie musi uwzględniać prawo (w okresie przynajmniej 5 lat) do instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania;

4)	licencje muszą być przeznaczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

5)	Zamawiający wymaga udzielenia uprawnień na stronie producenta oraz dostępu do kluczy licencyjnych w terminie do dnia dostarczenia sprzętu z licencjami.

Załącznik nr 2 do specyfikacji urządzenia RTG

Specyfikacja: komputer analityczny dla systemu OKO

| Lp. | Cecha/Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zastosowanie | Komputer wykorzystywany do m.in. analizy plików graficznych, poboru i przesyłu danych. |
| 2. | Wydajność obliczeniowa | Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 20 000 punktów. Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się liście PassMark CPU Mark (www. cpubenchmark.net), nie później niż na dzień składania ofert. |
| 3. | Procesor | Obsługa czterokanałowej pamięci RAM DDR4 lub DDR5 |
| 4. | Płyta główna | - czterokanałowa obsługa pamięci RAM (ang. Quad channel memory suport), - ilość gniazd (ang. Slots) pamięci RAM – min. 8; - gniazda rozszerzeń: PCI Express x1 – min. 2 szt. oraz PCI Express x16 – min. 4 szt.; - możliwość odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym; AssetTag/numerze inwentaryzacyjnym, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze, ilości pamięci RAM, modelu i pojemności zainstalowanego dysku twardego. |
| 5. | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB, o częstotliwości taktowania min. 3000 MHz. |
| 6. | Pamięć masowa | - nie mniej niż 2TB SSD + Nie mniej niż 8TB HDD; - interfejs SATA III (6 Gbit/s); - rodzaj pamięci: V-NAND; - rozmiar: 2,5 cala; - dodatkowe technologie: S.M.A.R.T, TRIM. |
| 7. | Karta graficzna | - ilość – 1 szt. - wydajność: FP16: min. 23 TFLOPS (2:1); FP32: min. 11,5 TFLOPS; - szyna pamięci – min. 352 bit; - pamięć – min. 11 GB, GDDR6; - rodzaj złącza - PCI Express x16; - wyjścia: HDMI, Display Port. |
| 8. | Porty zewnętrzne | - min. 5 x USB w tym min. 3 x USB 3.0; - min. 2 x RJ45. |
| 9. | Komunikacja przewodowa | 2x Ethernet, obsługująca przepustowości 10/100/1000, ze złączem RJ45. Obsługująca następujące min. ustawienia trybów: 10Mbps half i full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto. |
| 10. | Wyposażenie multimedialne | - min. 16 bit stereo; - min. 1 wyjście audio mini-jack oraz 1 wejście mikrofonowe mini-jack lub min. 1 złącze wejścia/wyjścia audio combo. |
| 11. | Napęd optyczny | Wbudowana nagrywarka DVD ± RW. |
| 12. | Obudowa | - obudowy: typu Rack o wys. max. 3U; - trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym. |
| 13. | Klawiatura | Przewodowa, z trwale umieszczonym logiem, ze złączem USB, w układzie US. Klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy) i wydzielony blok numeryczny. |
| 14. | Mysz | - przewodowa, ze złączem USB, optyczna, min. dwa przyciski, jedna rolka; - ergonomiczna podkładka pod mysz. |
| 15. | System operacyjny, oprogramowanie do podzespołów komputera | Fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, zainstalowany przez producenta komputera system operacyjny Windows 10 lub Windows 11 (maksymalnie wersja 22H2) Professional 64bit PL lub system równoważny. Parametry równoważności: - Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI; - Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, w tym dla ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD lub DVD lub innych nośnikach elektronicznych . Możliwość pobrania aktualnych sterowników ze strony producenta. |
| 16. | Wymagania dotyczące zasilania | 220 - 240V Kabel zasilający (220 - 240V) o długości min. 1,5m zakończony wtykiem standardowym (wykorzystywanym w Polsce). |
| 17. | Wsparcie techniczne | - dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; - Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). |
| 18. | Gwarancja | - minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji komputera; - w przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego; - serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; - serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne. |
| 19. | Certyfikaty | - deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub równoważne. |
| 20. | Głośniki zewnętrzne | - zestaw głośników zewnętrznych 2.0 zasilanych przez gniazdo USB, podłączanych do gniazda słuchawkowego/line out karty dźwiękowej komputera (jack 2,5mm) do sygnalizacji dźwiękowej. |