Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana złóż w filtrach wody przeznaczonej do spożycia z podziałem na zadania

Zadanie 1. Wybranie i zagospodarowanie złoża filtracyjnego z Filtrów  Pospiesznych Piaskowych na drugim ciągu technologicznym SUW „Filtry” oraz wykonanie prac konserwacyjne w komorach filtracyjnych

- Ogólny opis usługi:

Wybranie i zagospodarowanie złoża filtracyjnego z Filtrów Piaskowych w Budynku Filtrów Pospiesznych II ciągu technologicznego niezbędne do utrzymania właściwej ilości i jakości wody na II ciągu technologicznym SUW „Filtry”.

- Opis stanu istniejącego:

Filtry pospieszne piaskowe na II CT w ilości  24 sztuk znajdują się w Budynku Filtrów na II ciągu technologicznym SUW „Filtry”. Wybudowane były w latach 70-tych XX wieku. W latach 1996÷2008 w filtrach wykonywany był sukcesywny remont budowlany komór filtracyjnych wraz z wymianą płyt drenażowych i dysz filtracyjnych na nowe oraz zmianą systemu mocowania i doszczelniania płyt.

Filtr pospieszny piaskowy to otwarty filtr grawitacyjny o powierzchni czynnej 115,34 m2, wykonany w konstrukcji żelbetowej, w postaci prostokątnego dwukomorowego zbiornika. Symetryczne komory filtra oddzielone są kanałem środkowym. Wymiary komór filtra wynoszą:  2 m × 3,95 m × 14,60 m.

Drenaż filtra jest niskooporowy, wykonany z prefabrykowanych płyt żelbetowych 
z wbetonowanymi tulejami typu KB, w które wkręcone są szczelinowe dysze filtracyjne z polipropylenu. W jednym filtrze znajduje się ogółem 120 płyt drenażowych o wymiarach 0,96m×0,97 m i grubości 0,10 m. W każdej z płyt jest 56 dysz.

Złoże filtracyjne składa się z warstwy piasku o uziarnieniu od 0,8 ÷ 1,4 mm, współczynnik nierównomierności 1,3÷1,4. Wysokość warstwy piasku ok 1  m.

Wysokość warstwy żwirowej h= 0,3m:

a) dolną warstwę pokrywającą stanowi żwir o uziarnieniu 20- 40 mm i grubości warstwy 0,15 m,

b) następnie żwir o uziarnieniu 10 -20 mm grubość warstwy 0,15 m.

- Zakres prac do wykonania w ramach zadania:

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac w filtrach pospiesznych piaskowych:

  - Wybranie, transport i zagospodarowanie piasku z 3 filtrów nr 11,16 i 20

  - Wybranie, transport i zagospodarowanie żwiru z 3 filtrów  nr 11,16 i 20

  - Demontaż, transport i zagospodarowanie zużytych dysz. z 3 filtrów nr 11,16 i 20

  - Czyszczenie ścian komory filtracyjnej, zabezpieczenie wszystkich powierzchni betonowych kanału i koryt przelewowych, malowanie ścian powyżej glazury warstwami ochronnymi w 3 filtrach nr 11,16 i 20

  - Naprawy uszkodzonych koryt przelewowych w 3 filtrach nr 11,16 i 20

Ad A. Wybranie, transport i zagospodarowanie piasku.

W pierwszej kolejności należy wybrać piasek z komór filtracyjnych. W jednym filtrze jest –115,34 m2 x 1 m   =  115,34 m3 piasku.  Wykonawca jest wytwórcą odpadu i z chwilą jego wydobycia odpowiada za jego zagospodarowanie. Dla trzech filtrów ilość ta wynosi : 345 m3.

Ad B. Wybranie, transport i zagospodarowanie żwiru. Po wybraniu warstwy filtracyjnej należy usunąć żwir z komory filtracyjnej. W jednym  filtrze jest –115,34 m2 x 0,2 m = 23,07 m3 żwiru , w trzech 69,21 m3 żwiru.

Ad C. Demontaż, transport i zagospodarowanie zużytych dysz.

Po wybraniu piasku i żwiru można przystąpić do demontażu dysz filtracyjnych, które będą stanowiły dla Wykonawcy odpad do zagospodarowania.

Po odkręceniu dysz, należy zabezpieczyć płyty drenarskie przed ich uszkodzeniem oraz otwory przedostaniem się zanieczyszczeń pod płyty drenarskie podczas prac budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własne ryzyko dokonać załadunku, transportu i rozładunku wytworzonych w/w odpadów w ramach realizacji usługi.

Ad D. Prace budowlane

Po wybraniu warstw filtracyjnych i demontażu drenażu należy wykonać czyszczenie powierzchni za pomocą urządzeń hydrodynamicznych z wykorzystaniem płynu do usuwania ciężkich zabrudzeń np. Kärcher o odpowiednio dobranym ciśnieniu i oprzyrządowaniu.

Następnie należy dokonać oceny stanu kanałów i koryt przelewowych metodą pull-out. Pojawiające się ubytki betonowe należy uzupełnić.

Po wykonaniu napraw i ich oczyszczeniu  na powierzchnie kanału, koryt i ścian ponad glazurą należy nałożyć warstwy ochronne na bazie żywicy epoksydowej przeznaczone do stosowania na instalacjach wody przeznaczonej do spożycia oraz pomalować  - kolor  RAL 5015.

W przypadku trudności w uzyskaniu, w sposób naturalny wymaganej wilgotności powierzchni betonu do nakładania powłok konieczne będzie zastosowanie nagrzewnicy.

Powierzchnia do pomalowania  opaski 28 m2 na 1 filtr, powierzchnia wewnętrzna koryta i kanału 150 m2 czyli łącznie 178m2/ 1 filtr.

Po wykonaniu powłok ochronnych należy sprawdzić ich przyczepność do podłoża (wymagana minimalna wartość zgodnie ze sztuką budowlaną).

Ad E. Naprawy budowlane ścian, kanałów i koryt przelewowych należy uzupełnić betonem z zastosowaniem zabezpieczeń elementów stalowych, nałożeniem warstwy izolacyjnej – wszystkie materiały maja mieć atest higienicznym dopuszczonych do kontaktów do wody do spożycia. Przewiduje się do 15 % wszystkich powierzchni na 1 filtr piaskowy, łącznie na 3 filtry do 300m2.

Uwaga:

Podczas realizacji prac  mogą ujawnić się uszkodzenia fragmentów drenażu, wówczas Wykonawca, musi bezwzględnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, celem podjęcia dalszych kroków postępowania.

IV. Inne informacje:

- W trakcie modernizacji Budynek Filtrów będzie czynny technologicznie, w związku z powyższym wszystkie prace należy prowadzić przy minimalnej uciążliwości dla pracowników danej lokalizacji oraz przy zachowaniu ładu i porządku na terenie robót i w bezpośrednim sąsiedztwie; teren robót ma być wygrodzony i zabezpieczony w taki sposób aby nie dopuścić do zanieczyszczenia pracujących urządzeń oraz obiektów technologicznych.

- Zastosowane do remontu filtra wyroby i materiały mające kontakt z uzdatnianą wodą muszą posiadać aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu §25 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie oceny higienicznej na zastosowane do remontu wyroby i materiały mające kontakt z uzdatnianą wodą, wydanej przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi wymogami § 24 i 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

- Miejsce realizacji:

Zakład Centralny, SUW „Filtry” przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie (02-012).

- Termin realizacji: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zadanie 2. Wymiana dysz i złoża filtracyjnego w  filtrach pospiesznych piaskowych na terenie SUW „Praga”

Część 1. Wymiana dysz i złoża filtracyjnego w dwóch filtrach pospiesznych piaskowych (FP-7L i FP-7P) na terenie SUW „Praga”

- Ogólny opis usługi

Wymiana dysz i złoża filtracyjnego w filtrach pospiesznych piaskowych (FP7L i FP7P)  w Zakładzie Filtrów Pospiesznych zlokalizowanym na terenie SUW „Praga” niezbędne dla utrzymania właściwej ilości i jakości wody na SUW „Praga”.

- Opis stanu istniejącego:

W Zakładzie Filtrów Pospiesznych jest 18 otwartych filtrów piaskowych, usytuowanych 
w dwóch ciągach technologicznych: po stronie lewej filtry 1L-9L, po stronie prawej filtry 1P-9P.

- Charakterystyka filtra pospiesznego

Filtr pospieszny piaskowy to otwarty filtr grawitacyjny wykonany w konstrukcji żelbetowej, 
w postaci prostokątnego zbiornika. Filtry są dwukomorowe o następujących parametrach:

- wymiary 2 x 3,40 x 10,50 = 71,40 m2,

- kanał zbiorczy - szerokość 0,80 m, wysokość 2,25 m, napełnienie 1,42 m,

- koryta przelewowe 2 x 5 szt., szerokość 0,50 m, głębokość 0,30 + 0,20 m.

Drenaż filtra jest niskooporowy, wykonany z prefabrykowanych płyt żelbetowych 
z wbetonowanymi tulejami. W jednym filtrze znajduje się ogółem 96 płyt drenażowych.

Ogółem drenaż płytowy ma 4264 szt. dysz szczelinowych - szczeliny dyszy 0,3 mm, gwint śruby dyszy M24 x 3 (do montażu w gnieździe płyty drenażu gniazdo i dysza stanowią komplet).

Złoże filtracyjne stanowi:

– warstwa podtrzymująca o łącznej wysokości 0,3 m w tym:

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 2 – 5 mm,

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 5 – 10 mm,

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 10 – 20 mm,

– warstwa filtracyjna minimum 1,5 m (piasek o uziarnieniu 0,5 ÷ 1,0 mm, współczynnik nierównomierności 1,2 – 1,3).

- Zakres prac do wykonania w ramach zadania:

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nw. prac:

  - Wybranie, transport i zagospodarowanie piasku z filtrów

  - Wybranie, transport i zagospodarowanie  żwiru z filtrów.

  - Demontaż, transport i zagospodarowanie zużytych dysz filtracyjnych.

  - Czyszczenie ścian komory filtracyjnej, naprawy uszkodzonych koryt przelewowych, zabezpieczenie powierzchni betonowych kanału i koryt przelewowych, malowanie ścian, kanału i koryt warstwami ochronnymi.

  - Dostawa i montaż nowych dysz filtracyjnych we wszystkich płytach drenażowych.

  - Dostawa  i ułożenie warstw żwiru i piasku w filtrach.

Ad. A – Wybranie, transport i zagospodarowanie piasku z filtrów

W pierwszej kolejności należy wybrać piasek z komór filtracyjnych. W jednym filtrze jest  107,1 m3 piasku, dla 2 filtrów 214,2 m3.  Wykonawca jest wytwórcą odpadu i z chwilą jego wydobycia odpowiada za jego zagospodarowanie.

Ad. B – Wybranie, transport i zagospodarowanie  żwiru z filtrów

Po wybraniu warstwy filtracyjnej należy usunąć żwir z komór filtracyjnych. W filtrze jest 21,5 m3  żwiru, dla 2 filtrów 43m3.

AD. C – Demontaż, transport i zagospodarowanie zużytych dysz filtracyjnych.

Po wybraniu piasku i żwiru można przystąpić do demontażu dysz filtracyjnych, które to będą stanowiły dla Wykonawcy odpad.

Po ich odkręceniu, należy zabezpieczyć płyty drenażowe przed ich uszkodzeniem oraz otwory przed przedostaniem się zanieczyszczeń pod płyty drenażowe podczas prac budowlanych.

Ad. D – Prace budowlane

Po wybraniu warstw filtracyjnych i demontażu drenażu wykonać czyszczenie powierzchni za pomocą urządzeń hydrodynamicznych z wykorzystaniem płynu do usuwania ciężkich zabrudzeń np. Carela Bio Plus lub podobny, o odpowiednio dobranym ciśnieniu 
i oprzyrządowaniu.

Następnie należy dokonać oceny stanu kanałów i koryt przelewowych metodą pull-off. Pojawiające się ubytki betonowe należy uzupełnić. Przewiduje się do 25 % wszystkich powierzchni tj. ok 88 m2 na 1 filtr.

Po wykonaniu napraw i ich oczyszczeniu na powierzchnie ścian komory, kanału i koryt należy nałożyć warstwy ochronne na bazie żywicy epoksydowej przeznaczone do stosowania na instalacjach wody pitnej oraz pomalować - kolor  niebieski.

W przypadku trudności w uzyskaniu, w sposób naturalny wymaganej wilgotności powierzchni betonu do nakładania powłok konieczne będzie zastosowanie nagrzewnicy.

W jednym filtrze powierzchnia do pomalowania wynosi: ściany 260 m2, koryta i kanał 110 m2, łącznie 370 m2.

Po wykonaniu powłok ochronnych należy sprawdzić ich przyczepność do podłoża (wymagana minimalna wartość 1,0 MPa).

Ad. E – Dostawa i montaż dysz filtracyjnych.

Po odbiorze prac budowlanych można przystąpić do montażu dysz filtracyjnych.

Przed przystąpieniem do montażu nowych dysz filtracyjnych należy oczyścić powierzchnie oraz gwinty tulei montażowych. Wkręcanie dysz należy przeprowadzić „na mokro”.

Wymagane parametry dysz filtracyjnych:

Filtry pospieszne otwarte ze złożem piaskowym eksploatowane w Zakładzie Centralnym - SUW „Praga” posiadają system drenażowy płytowy (96 płyt drenażowych w jednym filtrze) z dyszami filtracyjnymi grzybkowymi. W prefabrykowanych, żelbetowych płytach drenażowych filtrów osadzone są na stałe (przez zabetonowanie) tuleje montażowe produkcji Z.P.T.S. Marek Pawłowski i S-ka Tarnowskie Góry typu KB (długość 100 mm, gwint M24), w które wkręcone są dysze filtracyjne typu DK1B-30 M24-270 tego producenta. Dla 1 filtra wymagane jest 4264 szt. dysz.

Dysze filtracyjne, które będą zastosowane przez Wykonawcę dla potrzeb wymiany, mogą być tego samego typu co obecnie eksploatowane DK1B-30 M24-270 lub inne, które muszą spełniać następujące wymagania:

- Dysze filtracyjne muszą pasować do istniejących tulei montażowych KB, zabetonowanych w płytach drenażowych filtra.

- Dysze filtracyjne muszą być trwałe eksploatacyjnie oraz zapewniać prawidłowe działanie pod względem hydraulicznym podczas procesu filtracji wody oraz płukania wstecznego filtrów powietrzem i wodą.

- Dysze filtracyjne muszą posiadać następujące parametry techniczne:

- Dysze o wytrzymałej mechanicznie konstrukcji.

- Wykonanie materiałowe dysz - z polipropylenu pierwotnego niebarwionego. Nie dopuszcza się wykonania dysz z regranulatu PP (surowca wtórnego).

- Konstrukcja dysz rozdzielna (trzonek + zdejmowalna czasza), ale umożliwiająca wykonanie czynności wkręcania lub wykręcania kompletnej dyszy w filtrze w jednym etapie. Wyklucza się zastosowanie dysz, których montaż/demontaż wymaga oddzielnego wkręcania/wykręcania czaszy i trzonka.

- Dysze muszą być dostosowane do wkręcania/wykręcania przy użyciu typowych, dostępnych powszechnie narzędzi (np. klucz pneumatyczny).

- Dysze o szczelinach pionowych w czaszy.

- Szerokość szczeliny w czaszy dyszy: 0,3 mm.

- Powierzchnia szczelin w czaszy dyszy: optymalnie 200÷210 mm2 (maksymalnie do 300 mm2).

- Długość trzonka dyszy (mierzona od podstawy czaszy): 270 mm.

- Gwint trzonka dyszy: M24×3.

- Długość gwintu trzonka dyszy (mierzona od podstawy czaszy): 40÷44 mm.

- Średnica wewnętrzna trzonka dyszy: 16 mm.

- Trzonki dysz muszą być wyposażone w dwa otwory odpowietrzające o średnicy 2 mm: górny (równy z podstawą czaszy), dolny (ok. 3 mm pod gwintem).

- W dolnej części trzonka dyszy powinna znajdować się szczelina pionowa (doprowadzenie powietrza) o wymiarach: wysokość optymalnie 30 mm (maksymalnie 40 mm) × szerokość 2 mm.

- Wykonawca remontu filtra zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

- Aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu §25 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

- Charakterystykę hydrauliczną dyszy.

- Rysunek z dokładnymi wymiarami zastosowanych dysz.

- Instrukcję montażu zastosowanych dysz w języku polskim.

- Dokument potwierdzający, że zastosowane dysze wykonane są z pierwotnego polipropylenu

Ad. F. – Dostawa i ułożenie warstwy podtrzymującej

- Dostawa oraz ułożenie warstwy żwiru płukanego w filtrach piaskowych o następujących parametrach

  - Wysokość warstwy żwirowej w filtrze h = 0,3 m,

  - Uziarnienie żwiru płukanego 2 - 20 mm z podziałem na następujące warstwy:

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 2 – 5 mm, warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 5 – 10 mm,

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 10 – 20 mm.

  - Żwir filtracyjny płukany zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12904 „Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – piasek i żwir” oraz normy PN-91/B-06716 „Kruszywa mineralne – Piaski i żwiry filtracyjne”.

  - Żwir filtracyjny musi posiadać aktualny atest jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu § 25 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) potwierdzający, że dostarczany piasek filtracyjny może być dopuszczony do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

  - Do każdej dostawy częściowej należy dołączyć:

    - list przewozowy lub dokument równoważny,

    - świadectwo badania dostarczonego żwiru wraz z krzywą uziarnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własne ryzyko dokonać załadunku, transportu i rozładunku przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest również zasypka komór filtracyjnych żwirem poprzez ułożenie go na całej powierzchni filtrów.

- Dostawa i ułożenie warstwy filtracyjnej

  - Parametry 1 filtra:

Wysokość 1,5 m, powierzchnia w planie 71,4 m2. Objętość 107 m3

  - Piasek służy do filtracji wody przeznaczonej do spożycia. Piasek filtracyjny zastosowany będzie do zasypki złóż w filtrach pospiesznych piaskowych.

  - Wymagane parametry piasku filtracyjnego:

    - zakres uziarnienia: 0,5 ÷ 1,0 mm

    - współczynnik jednorodności uziarnienia: 1,2 - 1,3

    - zawartość podziarna – maks. 10%

    - zawartość nadziarna – maks. 10%

    - piasek wielokrotnie przesiewany i płukany

    - zawartość SiO2 – min. 96%

  - Piasek filtracyjny musi spełniać wymagania normy PN-EN 12904 „Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – piasek i żwir” oraz normy PN-91/B-06716 „Kruszywa mineralne – Piaski i żwiry filtracyjne”.

  - Piasek filtracyjny musi posiadać aktualny atest jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu § 25 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294, ze zmianami) potwierdzający, że dostarczany piasek filtracyjny może być dopuszczony do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

  - Piasek filtracyjny ma być dostarczany na miejsce dostawy transportem samochodowym, w opakowaniach jednorazowych typu „big-bag”.

  - Do każdej dostawy częściowej należy dołączyć:

- list przewozowy lub dokument równoważny,

- świadectwo badania dostarczonego piasku wraz z krzywą uziarnienia,

  - Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własne ryzyko dokonać załadunku, transportu i rozładunku przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego a także dokonać ułożenia warstwy filtracyjnej piaskowej w komorach.

Uwaga:

Podczas realizacji prac  mogą ujawnić się uszkodzenia fragmentów drenażu, wówczas Wykonawca, musi bezwzględnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, celem podjęcia dalszych kroków postępowania.

- Inne informacje:

- W trakcie modernizacji Zakład Filtrów Pospiesznych będzie czynny technologicznie, 
w związku z powyższym wszystkie prace należy prowadzić przy minimalnej uciążliwości dla pracowników danej lokalizacji oraz przy zachowaniu ładu i porządku na terenie robót 
i w bezpośrednim sąsiedztwie; teren robót ma być wygrodzony i zabezpieczony w taki sposób aby nie dopuścić do zanieczyszczenia pracujących urządzeń oraz obiektów technologicznych.

- Zastosowane do remontu filtra wyroby i materiały mające kontakt z uzdatnianą wodą muszą posiadać aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu §25 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie oceny higienicznej na zastosowane do remontu wyroby i materiały mające kontakt z uzdatnianą wodą, wydanej przez 
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie 
z obowiązującymi wymogami § 24 i § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

- Termin realizacji – do 4  miesięcy od podpisania umowy.

- Miejsce realizacji

Zakład Centralny, SUW Praga przy ul. Brukselskiej 21, 03-972 Warszawa

Część 2. Montaż dysz oraz zasypka złożem filtracyjnym dwóch filtrów pospiesznych piaskowych (FP-8L i FP-8P) na terenie SUW „Praga”

- Ogólny opis usługi:

Dostaw, montaż dysz oraz zasypka złożem filtracyjnym, prace budowalne w filtrach pospiesznych piaskowych ( FP8L i FP8P) w Zakładzie Filtrów Pospiesznych zlokalizowanym na terenie SUW „Praga” niezbędne są dla utrzymania właściwej ilości i jakości wody na SUW „Praga”.

- Opis stanu istniejącego:

W Zakładzie Filtrów Pospiesznych jest 18 otwartych filtrów piaskowych, usytuowanych 
w dwóch ciągach technologicznych: po stronie lewej filtry 1L-9L, po stronie prawej filtry 1P-9P.

1. Charakterystyka filtra pospiesznego

Filtr pospieszny piaskowy to otwarty filtr grawitacyjny wykonany w konstrukcji żelbetowej, 
w postaci prostokątnego zbiornika. Filtry są dwukomorowe o następujących parametrach:

- wymiary 2 x 3,40 x 10,50 = 71,40 m2,

- kanał zbiorczy - szerokość 0,80 m, wysokość 2,25 m, napełnienie 1,42 m,

- koryta przelewowe 2 x 5 szt., szerokość 0,50 m, głębokość 0,30 + 0,20 m.

Drenaż filtra jest niskooporowy, wykonany z prefabrykowanych płyt żelbetowych 
z wbetonowanymi tulejami. W jednym filtrze znajduje się ogółem 96 płyt drenażowych.

Ogółem drenaż płytowy ma 4264 szt. dysz szczelinowych - szczeliny dyszy 0,3 mm, gwint śruby dyszy M24 x 3 (do montażu w gnieździe płyty drenażu gniazdo i dysza stanowią komplet).

Złoże filtracyjne stanowi:

– warstwa podtrzymująca o łącznej wysokości 0,3 m w tym:

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 2 – 5 mm,

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 5 – 10 mm,

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 10 – 20 mm,

– warstwa filtracyjna minimum 1,5 m (piasek o uziarnieniu 0,5 ÷ 1,0 mm, współczynnik nierównomierności 1,2 – 1,3).

- Zakres prac do wykonania w ramach zadania:

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nw. prace:

- Czyszczenie ścian komory filtracyjnej, naprawy uszkodzonych koryt przelewowych, zabezpieczenie powierzchni betonowych kanału i koryt przelewowych, malowanie ścian, kanału i koryt warstwami ochronnymi.

- Dostawa, montaż nowych dysz filtracyjnych we wszystkich płytach drenażowych.

- Dostawa i ułożenie warstw żwiru i piasku w filtrach.

Przed pracami budowlanymi, należy zabezpieczyć płyty drenażowe przed ich uszkodzeniem oraz otwory przed przedostaniem się zanieczyszczeń pod płyty drenażowe podczas prac budowlanych.

Ad. A – Prace budowlane

Po wybraniu warstw filtracyjnych i demontażu drenażu wykonać czyszczenie powierzchni za pomocą urządzeń hydrodynamicznych z wykorzystaniem płynu do usuwania ciężkich zabrudzeń np. Carela Bio Plus lub podobny, o odpowiednio dobranym ciśnieniu 
i oprzyrządowaniu.

Następnie należy dokonać oceny stanu kanałów i koryt przelewowych metodą pull-off. Pojawiające się ubytki betonowe należy uzupełnić. Przewiduje się do 25 % wszystkich powierzchni tj. ok 88 m2 na 1 filtr.

Po wykonaniu napraw i ich oczyszczeniu na powierzchnie ścian komory, kanału i koryt należy nałożyć warstwy ochronne na bazie żywicy epoksydowej przeznaczone do stosowania na instalacjach wody pitnej oraz pomalować - kolor  niebieski.

W przypadku trudności w uzyskaniu, w sposób naturalny wymaganej wilgotności powierzchni betonu do nakładania powłok konieczne będzie zastosowanie nagrzewnicy.

W jednym filtrze powierzchnia do pomalowania wynosi: ściany 260 m2, koryta i kanał 110 m2, łącznie 370 m2.

Po wykonaniu powłok ochronnych należy sprawdzić ich przyczepność do podłoża (wymagana minimalna wartość 1,0 MPa, lecz nie więcej niż wytrzymałość podłoża na odrywanie).

Ad. B – Dostawa i montaż dysz filtracyjnych.

Po odbiorze prac budowlanych można przystąpić do montażu dysz filtracyjnych.

Przed przystąpieniem do montażu nowych dysz filtracyjnych należy oczyścić powierzchnie oraz gwinty tulei montażowych. Wkręcanie dysz należy przeprowadzić „na mokro”.

Wymagane parametry dysz filtracyjnych:

Filtry pospieszne otwarte ze złożem piaskowym eksploatowane w Zakładzie Centralnym - SUW „Praga” posiadają system drenażowy płytowy (96 płyt drenażowych w jednym filtrze) z dyszami filtracyjnymi grzybkowymi. W prefabrykowanych, żelbetowych płytach drenażowych filtrów osadzone są na stałe (przez zabetonowanie) tuleje montażowe produkcji Z.P.T.S. Marek Pawłowski i S-ka Tarnowskie Góry typu KB (długość 100 mm, gwint M24), w które wkręcone są dysze filtracyjne typu DK1B-30 M24-270 tego producenta. Dla 1 filtra wymagane jest 4264 szt. dysz.

Dysze filtracyjne, które będą zastosowane przez Wykonawcę dla potrzeb wymiany, mogą być tego samego typu co obecnie eksploatowane DK1B-30 M24-270 lub inne, które muszą spełniać następujące wymagania:

- Dysze filtracyjne muszą pasować do istniejących tulei montażowych KB, zabetonowanych w płytach drenażowych filtra.

- Dysze filtracyjne muszą być trwałe eksploatacyjnie oraz zapewniać prawidłowe działanie pod względem hydraulicznym podczas procesu filtracji wody oraz płukania wstecznego filtrów powietrzem i wodą.

- Dysze filtracyjne muszą posiadać następujące parametry techniczne:

- Dysze o wytrzymałej mechanicznie konstrukcji.

- Wykonanie materiałowe dysz - z polipropylenu pierwotnego niebarwionego. Nie dopuszcza się wykonania dysz z regranulatu PP (surowca wtórnego).

- Konstrukcja dysz rozdzielna (trzonek + zdejmowalna czasza), ale umożliwiająca wykonanie czynności wkręcania lub wykręcania kompletnej dyszy w filtrze w jednym etapie. Wyklucza się zastosowanie dysz, których montaż/demontaż wymaga oddzielnego wkręcania/wykręcania czaszy i trzonka.

- Dysze muszą być dostosowane do wkręcania/wykręcania przy użyciu typowych, dostępnych powszechnie narzędzi (np. klucz pneumatyczny).

- Dysze o szczelinach pionowych w czaszy.

- Szerokość szczeliny w czaszy dyszy: 0,3 mm.

- Powierzchnia szczelin w czaszy dyszy: optymalnie 200÷210 mm2 (maksymalnie do 300 mm2).

- Długość trzonka dyszy (mierzona od podstawy czaszy): 270 mm.

- Gwint trzonka dyszy: M24×3.

- Długość gwintu trzonka dyszy (mierzona od podstawy czaszy): 40÷44 mm.

- Średnica wewnętrzna trzonka dyszy: 16 mm.

- Trzonki dysz muszą być wyposażone w dwa otwory odpowietrzające o średnicy 2 mm: górny (równy z podstawą czaszy), dolny (ok. 3 mm pod gwintem).

- W dolnej części trzonka dyszy powinna znajdować się szczelina pionowa (doprowadzenie powietrza) o wymiarach: wysokość optymalnie 30 mm (maksymalnie 40 mm) × szerokość 2 mm.

- Wykonawca remontu filtra zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

- Aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu §25 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

- Charakterystykę hydrauliczną dyszy.

- Rysunek z dokładnymi wymiarami zastosowanych dysz.

- Instrukcję montażu zastosowanych dysz w języku polskim.

- Dokument potwierdzający, że zastosowane dysze wykonane są z pierwotnego polipropylenu

Ad. C. – Dostawa i ułożenie warstwy podtrzymującej

  - Dostawa oraz ułożenie warstwy żwiru płukanego w filtrach piaskowych o następujących parametrach:

  - Wysokość warstwy żwirowej w filtrze h = 0,3 m,

  - Żwir płukany o uziarnieniu 2 - 20 mm z następującym podziałem na warstwy:

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 2 – 5 mm,

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 5 – 10 mm,

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 10 – 20 mm.

  - Żwir filtracyjny płukany zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12904 „Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – piasek i żwir” oraz normy PN-91/B-06716 „Kruszywa mineralne – Piaski i żwiry filtracyjne”.

  - Żwir filtracyjny musi posiadać aktualny atest jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu § 25 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) potwierdzający, że dostarczany piasek filtracyjny może być dopuszczony do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

  - Do każdej dostawy częściowej należy dołączyć:

    - list przewozowy lub dokument równoważny,

    - świadectwo badania dostarczonego żwiru wraz z krzywą uziarnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie dokonać załadunku, transportu i rozładunku przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest również zasypka komór filtracyjnych żwirem poprzez ułożenie go na całej powierzchni filtrów.

  - Dostawa i ułożenie warstwy filtracyjnej

  - Parametry 1 filtra:

Wysokość 1,5 m, powierzchnia w planie 71,4 m2. Objętość 107 m3 Piasek służy do filtracji wody przeznaczonej do spożycia. Piasek filtracyjny zastosowany będzie do zasypki złóż w filtrach pospiesznych piaskowych.

  - Wymagane parametry piasku filtracyjnego:

    - zakres uziarnienia: 0,5 ÷ 1,0 mm

    - współczynnik jednorodności uziarnienia: 1,2 - 1,3

    - zawartość podziarna – maks. 10%

    - zawartość nadziarna – maks. 10%

    - piasek wielokrotnie przesiewany i płukany

    - zawartość SiO2 – min. 96%

  - Piasek filtracyjny musi spełniać wymagania normy PN-EN 12904 „Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – piasek i żwir” oraz normy PN-91/B-06716 „Kruszywa mineralne – Piaski i żwiry filtracyjne”.

  - Piasek filtracyjny musi posiadać aktualny atest jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu § 25 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294, ze zmianami) potwierdzający, że dostarczany piasek filtracyjny może być dopuszczony do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

  - Piasek filtracyjny ma być dostarczany na miejsce dostawy transportem samochodowym, w opakowaniach jednorazowych typu „big-bag”.

  - Do każdej dostawy częściowej należy dołączyć:

  - list przewozowy lub dokument równoważny,

  - świadectwo badania dostarczonego piasku wraz z krzywą uziarnienia,

  - Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własne ryzyko dokonać załadunku, transportu i rozładunku przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego a także dokonać ułożenia warstwy filtracyjnej piaskowej w komorach.

Uwaga:

Podczas realizacji prac  mogą ujawnić się uszkodzenia fragmentów drenażu, wówczas Wykonawca, musi bezwzględnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, celem podjęcia dalszych kroków postępowania.

- Inne informacje:

- W trakcie modernizacji Zakład Filtrów Pospiesznych będzie czynny technologicznie, 
w związku z powyższym wszystkie prace należy prowadzić przy minimalnej uciążliwości dla pracowników danej lokalizacji oraz przy zachowaniu ładu i porządku na terenie robót 
i w bezpośrednim sąsiedztwie; teren robót ma być wygrodzony i zabezpieczony w taki sposób aby nie dopuścić do zanieczyszczenia pracujących urządzeń oraz obiektów technologicznych.

- Zastosowane do remontu filtra wyroby i materiały mające kontakt z uzdatnianą wodą muszą posiadać aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu §25 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie oceny higienicznej na zastosowane do remontu wyroby i materiały mające kontakt z uzdatnianą wodą, wydanej przez 
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie 
z obowiązującymi wymogami § 24 i § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

- Termin realizacji – do 2  miesięcy od podpisania umowy

- Miejsce realizacji

Zakład Centralny, SUW Praga przy ul. Brukselskiej 21, 03-972 Warszawa

Część 3. Wymiana dysz i złoża filtracyjnego w dwóch filtrach pospiesznych piaskowych (FP-2L i FP- 2P) na terenie SUW „Praga”

- Ogólny opis usługi:

Wymiana dysz i złoża filtracyjnego w filtrach pospiesznych piaskowych (FP-2L i FP-2P)  w Zakładzie Filtrów Pospiesznych zlokalizowanym na terenie SUW „Praga” niezbędne dla utrzymania właściwej ilości i jakości wody na SUW „Praga”.

- Opis stanu istniejącego:

W Zakładzie Filtrów Pospiesznych jest 18 otwartych filtrów piaskowych, usytuowanych 
w dwóch ciągach technologicznych: po stronie lewej filtry 1L-9L, po stronie prawej filtry 1P-9P.

1. Charakterystyka filtra pospiesznego

Filtr pospieszny piaskowy to otwarty filtr grawitacyjny wykonany w konstrukcji żelbetowej, 
w postaci prostokątnego zbiornika. Filtry są dwukomorowe o następujących parametrach:

- wymiary 2 x 3,40 x 10,50 = 71,40 m2,

- kanał zbiorczy - szerokość 0,80 m, wysokość 2,25 m, napełnienie 1,42 m,

- koryta przelewowe 2 x 5 szt., szerokość 0,50 m, głębokość 0,30 + 0,20 m.

Drenaż filtra jest niskooporowy, wykonany z prefabrykowanych płyt żelbetowych 
z wbetonowanymi tulejami. W jednym filtrze znajduje się ogółem 96 płyt drenażowych.

Ogółem drenaż płytowy ma 4264 szt. dysz szczelinowych - szczeliny dyszy 0,3 mm, gwint śruby dyszy M24 x 3 (do montażu w gnieździe płyty drenażu gniazdo i dysza stanowią komplet).

Złoże filtracyjne stanowi:

– warstwa podtrzymująca o łącznej wysokości 0,3 m w tym:

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 2 – 5 mm,

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 5 – 10 mm,

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 10 – 20 mm,

– warstwa filtracyjna minimum 1,3 m (piasek o uziarnieniu 0,5 ÷ 1,0 mm, współczynnik nierównomierności 1,2 – 1,3).

- Zakres prac do wykonania w ramach zadania:

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nw. prace:

  - Wybranie, transport i zagospodarowanie piasku z filtrów

  - Wybranie, transport i zagospodarowanie  żwiru z filtrów.

  - Demontaż, transport i zagospodarowanie zużytych dysz filtracyjnych.

  - Czyszczenie ścian komory filtracyjnej, naprawy uszkodzonych koryt przelewowych, zabezpieczenie powierzchni betonowych kanału i koryt przelewowych, malowanie ścian, kanału i koryt warstwami ochronnymi.

  - Dostawa i montaż nowych dysz filtracyjnych we wszystkich płytach drenażowych.

  - Dostawa  i ułożenie warstw żwiru i piasku w filtrach.

Ad. A – Wybranie, transport i zagospodarowanie piasku z filtrów .

W pierwszej kolejności należy wybrać piasek z komór filtracyjnych. W jednym filtrze jest  92,82 m3 piasku, dla 2 filtrów 185,64 m3.  Wykonawca jest wytwórcą odpadu i z chwilą jego wydobycia odpowiada za jego zagospodarowanie.

Ad. B – Wybranie, transport i zagospodarowanie  żwiru z filtrów.

Po wybraniu warstwy filtracyjnej należy usunąć żwir z komór filtracyjnych. W filtrze jest 21,5 m3  żwiru, dla 2 filtrów 43m3.

AD. C – Demontaż, transport i zagospodarowanie zużytych dysz filtracyjnych.

Po wybraniu piasku i żwiru można przystąpić do demontażu dysz filtracyjnych, które to będą stanowiły dla Wykonawcy odpad.

Po ich odkręceniu, należy zabezpieczyć płyty drenażowe przed ich uszkodzeniem oraz otwory przed przedostaniem się zanieczyszczeń pod płyty drenażowe podczas prac budowlanych.

Ad. D – Prace budowlane

Po wybraniu warstw filtracyjnych i demontażu drenażu wykonać czyszczenie powierzchni za pomocą urządzeń hydrodynamicznych z wykorzystaniem płynu do usuwania ciężkich zabrudzeń np. Carela Bio Plus lub podobny, o odpowiednio dobranym ciśnieniu 
i oprzyrządowaniu.

Następnie należy dokonać oceny stanu kanałów i koryt przelewowych metodą pull-off. Pojawiające się ubytki betonowe należy uzupełnić. Przewiduje się do 25 % wszystkich powierzchni tj. ok 88 m2 na 1 filtr.

Po wykonaniu napraw i ich oczyszczeniu na powierzchnie ścian komory, kanału i koryt należy nałożyć warstwy ochronne na bazie żywicy epoksydowej przeznaczone do stosowania na instalacjach wody pitnej oraz pomalować - kolor  niebieski.

W przypadku trudności w uzyskaniu, w sposób naturalny wymaganej wilgotności powierzchni betonu do nakładania powłok konieczne będzie zastosowanie nagrzewnicy.

W jednym filtrze powierzchnia do pomalowania wynosi: ściany 260 m2, koryta i kanał 110 m2, łącznie 370 m2.

Po wykonaniu powłok ochronnych należy sprawdzić ich przyczepność do podłoża (wymagana minimalna wartość 1,0 MPa, lecz nie więcej niż wytrzymałość podłoża na odrywanie).

Ad. E – Dostawa i montaż dysz filtracyjnych.

- Po odbiorze prac budowlanych można przystąpić do montażu dysz filtracyjnych.

Przed przystąpieniem do montażu nowych dysz filtracyjnych należy oczyścić powierzchnie oraz gwinty tulei montażowych. Wkręcanie dysz należy przeprowadzić „na mokro”.

- Wymagane parametry dysz filtracyjnych:

Filtry pospieszne otwarte ze złożem piaskowym eksploatowane w Zakładzie Centralnym - SUW „Praga” posiadają system drenażowy płytowy (96 płyt drenażowych w jednym filtrze) z dyszami filtracyjnymi grzybkowymi. W prefabrykowanych, żelbetowych płytach drenażowych filtrów osadzone są na stałe (przez zabetonowanie) tuleje montażowe produkcji Z.P.T.S. Marek Pawłowski i S-ka Tarnowskie Góry typu KB (długość 100 mm, gwint M24), w które wkręcone są dysze filtracyjne typu DK1B-30 M24-270 tego producenta. Dla 1 filtra wymagane jest 4264 szt. dysz.

- Dysze filtracyjne, które będą zastosowane przez Wykonawcę dla potrzeb wymiany, mogą być tego samego typu co obecnie eksploatowane DK1B-30 M24-270 lub inne, które muszą spełniać następujące wymagania:

- Dysze filtracyjne muszą pasować do istniejących tulei montażowych KB, zabetonowanych w płytach drenażowych filtra.

- Dysze filtracyjne muszą być trwałe eksploatacyjnie oraz zapewniać prawidłowe działanie pod względem hydraulicznym podczas procesu filtracji wody oraz płukania wstecznego filtrów powietrzem i wodą.

- Dysze filtracyjne muszą posiadać następujące parametry techniczne:

- Dysze o wytrzymałej mechanicznie konstrukcji.

- Wykonanie materiałowe dysz - z polipropylenu pierwotnego niebarwionego. Nie dopuszcza się wykonania dysz z regranulatu PP (surowca wtórnego).

- Konstrukcja dysz rozdzielna (trzonek + zdejmowalna czasza), ale umożliwiająca wykonanie czynności wkręcania lub wykręcania kompletnej dyszy w filtrze w jednym etapie. Wyklucza się zastosowanie dysz, których montaż/demontaż wymaga oddzielnego wkręcania/wykręcania czaszy i trzonka.

- Dysze muszą być dostosowane do wkręcania/wykręcania przy użyciu typowych, dostępnych powszechnie narzędzi (np. klucz pneumatyczny).

- Dysze o szczelinach pionowych w czaszy.

- Szerokość szczeliny w czaszy dyszy: 0,3 mm.

- Powierzchnia szczelin w czaszy dyszy: optymalnie 200÷210 mm2 (maksymalnie do 300 mm2).

- Długość trzonka dyszy (mierzona od podstawy czaszy): 270 mm.

- Gwint trzonka dyszy: M24×3.

- Długość gwintu trzonka dyszy (mierzona od podstawy czaszy): 40÷44 mm.

- Średnica wewnętrzna trzonka dyszy: 16 mm.

- Trzonki dysz muszą być wyposażone w dwa otwory odpowietrzające o średnicy 2 mm:

- górny (równy z podstawą czaszy),

- dolny (ok. 3 mm pod gwintem).

- W dolnej części trzonka dyszy powinna znajdować się szczelina pionowa (doprowadzenie powietrza) o wymiarach: wysokość optymalnie 30 mm (maksymalnie 40 mm) × szerokość 2 mm.

- Wykonawca remontu filtra zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

- Aktualny atest jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu §25 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

- Charakterystykę hydrauliczną dyszy.

- Rysunek z dokładnymi wymiarami zastosowanych dysz.

- Instrukcję montażu zastosowanych dysz w języku polskim.

- Dokument potwierdzający, że zastosowane dysze wykonane są z pierwotnego polipropylenu

Ad. F. – Dostawa  i ułożenie warstw żwiru i piasku w filtrach

- Dostawa oraz ułożenie warstwy żwiru płukanego w filtrach piaskowych o następujących parametrach:

  - Wysokość warstwy żwirowej w filtrze h = 0,3 m,

  - Grubość warstw żwir płukany o uziarnieniu 2 - 20 mm:

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 2 – 5 mm,

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 5 – 10 mm,

- warstwa o grubości 10 cm i uziarnieniu 10 – 20 mm.

  - Żwir filtracyjny płukany zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12904 „Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – piasek i żwir” oraz normy PN-91/B-06716 „Kruszywa mineralne – Piaski i żwiry filtracyjne”.

  - Żwir filtracyjny musi posiadać aktualny atest jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu § 25 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) potwierdzający, że dostarczany piasek filtracyjny może być dopuszczony do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

  - Do każdej dostawy częściowej należy dołączyć:

    - list przewozowy lub dokument równoważny,

    - świadectwo badania dostarczonego żwiru wraz z krzywą uziarnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własne ryzyko dokonać załadunku, transportu i rozładunku przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest również zasypka komór filtracyjnych żwirem poprzez ułożenie go na całej powierzchni filtrów.

- Dostawa i ułożenie warstwy filtracyjnej

- Parametry 1 filtra:

Wysokość 1,3 m, powierzchnia w planie 71,4 m2. Objętość 92,82 m3

- Piasek służy do filtracji wody przeznaczonej do spożycia. Piasek filtracyjny zastosowany będzie do zasypki złóż w filtrach pospiesznych piaskowych.

- Wymagane parametry piasku filtracyjnego:

    - zakres uziarnienia: 0,5 ÷ 1,0 mm

    - współczynnik jednorodności uziarnienia: 1,2 - 1,3

    - zawartość podziarna – maks. 10%

    - zawartość nadziarna – maks. 10%

    - piasek wielokrotnie przesiewany i płukany

    - zawartość SiO2 – min. 96%

- Piasek filtracyjny musi spełniać wymagania normy PN-EN 12904 „Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – piasek i żwir” oraz normy PN-91/B-06716 „Kruszywa mineralne – Piaski i żwiry filtracyjne”.

- Piasek filtracyjny musi posiadać aktualny atest jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu § 25 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294, ze zmianami) potwierdzający, że dostarczany piasek filtracyjny może być dopuszczony do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

- Piasek filtracyjny ma być dostarczany na miejsce dostawy transportem samochodowym, w opakowaniach jednorazowych typu „big-bag”.

- Do każdej dostawy częściowej należy dołączyć:

    - list przewozowy lub dokument równoważny,

    - świadectwo badania dostarczonego piasku wraz z krzywą uziarnienia,

- Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własne ryzyko dokonać załadunku, transportu i rozładunku przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego a także dokonać ułożenia warstwy filtracyjnej piaskowej w komorach.

Uwaga:

Podczas realizacji prac  mogą ujawnić się uszkodzenia fragmentów drenażu, wówczas Wykonawca, musi bezwzględnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, celem podjęcia dalszych kroków postępowania.

- Inne informacje:

- W trakcie modernizacji Zakład Filtrów Pospiesznych będzie czynny technologicznie, 
w związku z powyższym wszystkie prace należy prowadzić przy minimalnej uciążliwości dla pracowników danej lokalizacji oraz przy zachowaniu ładu i porządku na terenie robót  i w bezpośrednim sąsiedztwie; teren robót ma być wygrodzony i zabezpieczony w taki sposób aby nie dopuścić do zanieczyszczenia pracujących urządzeń oraz obiektów technologicznych.

- Zastosowane do remontu filtra wyroby i materiały mające kontakt z uzdatnianą wodą muszą posiadać aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu §25 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie oceny higienicznej na zastosowane do remontu wyroby i materiały mające kontakt z uzdatnianą wodą, wydanej przez 
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie 
z obowiązującymi wymogami § 24 i § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

- Termin realizacji – do 4  miesięcy od podpisania umowy.

- Miejsce realizacji

Zakład Centralny, SUW Praga przy ul. Brukselskiej 21, 03-972 Warszawa

Zadanie 3. Uzupełnienie złoża filtracyjnego w dwóch filtrach powolnych na terenie SUW „Filtry”.

  - Ogólny opis usługi:

Uzupełnienie złoża filtracyjnego w dwóch filtrach powolnych (nr 19 i nr 25) zlokalizowanych na terenie SUW „Filtry” niezbędne utrzymania właściwej ilości i jakości wody na  SUW „Filtry”.

  - Opis stanu istniejącego

Filtry powolne na I ciągu technologicznym stanowią 6 grup, z których każda składa się

z sześciu filtrów powolnych. Filtr nr 13 ma powierzchnię 2374 m2. Filtr nr 31  ma 2374 m2.

1. Charakterystyka filtra powolnego

Filtry powolne są to zbiorniki podziemne wykonane z cegły zwieńczone sklepieniami żaglowymi przysypanymi warstwą ziemi. Sklepienia spoczywają na słupach granitowych, które dzielą filtr na siedem podłużnych galerii.

Na dnie filtru, pośrodku każdej z siedmiu galerii ułożone są kanały zbiorcze wody przefiltrowanej, o wymiarach 0,50 x 0,45 m, połączone z kanałem zbiorczym doprowadzającym ją do komory wody czystej w przedsionku filtru.

Nad kanałami zbiorczymi wody ułożone są warstwy podtrzymujące składające się 
z następujących granulacji żwiru:

-	żwir 20 - 40 mm	grubość warstwy 0,20 m;

-	żwir 10 - 20 mm 	grubość warstwy 0,10 m;

-	żwir 5 - 10 mm	grubość warstwy 0,10 m;

-	żwir 2 - 5 mm		grubość warstwy 0,05 m.

Na warstwach podtrzymujących usypana jest warstwa filtracyjna piasku wiślanego. Piasek ten posiada czynną wielkość ziaren 0,30 mm i współczynnik równomierności 1,8-2,0.

Kolejność i grubość poszczególnych warstw w filtrach:

-	0,45 m warstwa podtrzymująca żwirowa;

-	0,70 do 0,80 m warstwa piaskowa.

III. Zakres prac do wykonania w ramach zadania:

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia warstwy piasku

w filtrach powolnych, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

W komorach filtrów powolnych docelowo znajduje się 70 – 80 cm piasku filtracyjnego. Filtry powolne nr 19 i nr 25 mają powierzchnię 2374 m2 każdy. Obecnie w filtrze powolnym nr 19 wysokość złoża wynosi 69 cm, a w filtrze nr 25 wynosi 68 cm. Wykonawca uzupełni złoże do max. 80 cm wysokości złoża warstwą piasku filtracyjnego w każdej z 2 komór filtrów powolnych, tj. ok. 261,2 m3 piasku dla filtra nr 19 i ok. 284,9 m3 piasku dla filtra nr 25.

IV. Inne informacje:

- Zasypywanie piaskiem w 2 filtrach powolnych ma się dokonywać sukcesywnie, 
z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zakładu Centralnego.

- Prace realizowane będą na terenie strefy ochrony bezpośredniej, w obiektach technologicznych będących końcowym etapem procesu uzdatniania wody do celów spożywczych. Z uwagi na powyższe Wykonawca do realizacji prac zobowiązany jest używać maszyn, urządzeń i środków transportu sprawnych technicznie i nie wykorzystywanych wcześniej w gospodarstwach rolnych, oczyszczalniach ścieków itd., z zachowaniem maksymalnych środków czystości.

- Wykonawca zapewni załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z realizacja przedmiotu zamówienia.

V. Termin realizacji: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

VI. Miejsce realizacji: Zakład Centralny, SUW „Filtry” przy ul. Koszykowej 81, 02-012 Warszawa.