SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRAC BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

Konserwacja instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, C.O.,

gazowych i gazów medycznych.

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej pokrycie kosztów zakupu części zamiennych, narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz pracowników (minimum po 1) ze świadectwami kwalifikacji uprawniającymi do realizacji zamówienia:

      - Osoba sprawująca nadzór nad wykonaniem umowy ze strony Wykonawcy:

        - świadectwo kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń i instalacji gazów medycznych,

        - świadectwo kwalifikacji gazowe D - grupa 3

        - świadectwo kwalifikacji energetyczne D - grupa 2.

2. Osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji elektryczne E – grupa 1do 1kV,

- Centralne ogrzewanie z węzłem cieplnym

- Regulacja armatury i jej czyszczenie (zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa wraz z uszczelnieniem armatury i wymianę uszczelek, główek zaworów, dławic itd.),

- Wymiana skorodowanych lub uszkodzonych złączek instalacji uszkodzonych odcinków rur od złączki do złączki niezależnie od długości, a w innych przypadkach o długości niezbędnej do usunięcia awarii. Długość wymienianej rury zawsze podlega uzgodnieniu z Działem Technicznym Szpitala,

- Uruchamianie niegrzejących grzejników,

- Odpowietrzanie grzejników przed okresem grzewczym z uszczelnieniem zaworów, płukaniem grzejników,

- Odpowietrzanie instalacji CO i CT,

- Sprawdzanie i regulacja zaworów termoregulujących,

- Kontrolowanie pracy kogeneratora, automatyki węzła CO i CT z ewentualną regulacją.

- Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ewentualną wymianą i likwidacją zapowietrzenia instalacji,

- Usuwanie przecieków w instalacji i odbiornikach CO z uszczelnieniem dławic zaworów grzejnikowych lub ich wymiana,

- Sprawdzanie prawidłowości działania zaworów na pionach z ewentualną ich wymianą,

- Bieżąca kontrola prawidłowości działania, oraz przełączanie pracy pomp cyrkulacyjnych raz w miesiącu z wpisem  do książki kontroli,

- Uzupełnianie bieżące ubytków izolacji termicznej,

- Naprawy interwencyjne.

- Urządzenia i  instalacje gazowe, kotłownia gazowo-olejowa.

- Niezależnie od bieżącego nadzoru dwa razy w roku (nie później niż do 31 czerwca i do 31 stycznia) dokonać sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w Szpitalu, z wpisem  do książki kontroli,

- Dokonać sprawdzenia szczelności podłączeń armatury gazowej,

- Niezwłocznie informować służby gazownicze o przeciekach gazu na terenie Szpitala,

- Zwracanie uwagi na oznakowanie instalacji gazowej oraz ewentualny brak kluczy do zaworów gazowych,

- Okresowe przeglądy techniczne instalacji i urządzeń gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz ze sporządzeniem protokołów przeglądów,

- Nadzór nad stacją gazową średniego ciśnienia.

- Naprawy interwencyjne

- Gazy medyczne: tlen, sprężone powietrze, próżnia

- Utrzymywanie instalacji z punktami poboru w sprawności technicznej,

- Obsługa instalacji gazów medycznych wraz z rampą tlenową, w przypadku nieobecności służb szpitalnych,

- Współpraca z blokiem operacyjnym w zakresie dostawy i wymiany butli, w przypadku nieobecności służb szpitalnych,

- Obsługa sprężarek wraz z oprzyrządowaniem instalacji zasilającej oddziały i blok operacyjny w sprężone powietrze i próżnię, w przypadku nieobecności pracowników Szpitala,

- Wymiana gniazd czerpalnych gazów medycznych rozmieszczonych 
w oddziałach Szpitala, w przypadku nieobecności pracowników Szpitala,

- Naprawy interwencyjne.

- Instalacja wodno-kanalizacyjna

- Kontrola bieżąca poprawności pracy instalacji wodno kanalizacyjnej, instalacji solarnej,

- Wymiana uszczelek na zaworach przelotowych i czerpalnych, uszczelnianie szczeliwa w dławicach zaworów oraz ich uzupełnianie,

- Wymiana uszkodzonych zaworów armatury wylewek, pokręteł, głowic wraz z uszczelkami,

- Wymiana uszkodzonych zaworów kołnierzowych,

- Wymiana uszkodzonych elementów instalacji solarnej odpowiedzialnych za współpracę z instalacją cw.,

- Sprawdzanie prawidłowości działania zaworów odcinających przynajmniej raz na 6 (nie później niż do 31 czerwca i do 31 stycznia) miesięcy z wpisem do książki kontroli, oraz ewentualną ich wymianą,

- Wymiana uszkodzonych odcinków rur od kształtki do kształtki o długości niezbędnej do usunięcia awarii. Długość wymienianej rury zawsze podlega uzgodnieniu z Działem Technicznym Szpitala,

- Wymiana lub naprawa rezerwuarów w łazienkach Szpitala,

- Usuwanie usterek w instalacji hydrantów p/poż,

- Czyszczenie kratek ściekowych w pomieszczeniach apteki i bloku operacyjnego w razie potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na dwa tygodnie,

- Wymiana umywalek, baterii, wylewek itp. Prace związane z natychmiastową ich naprawą w oddziałach Szpitala,

- Usuwanie awarii wynikłych z nieszczelności hydraulicznych lub korozji, uszczelnianie rur kanalizacji wewnętrznej,

- Sprawdzanie prawidłowości działania urządzeń kontrolno-pomiarowych,

- Likwidacja przecieków rurociągów, dławic, zaworów i zasuw,

- Sprawdzanie stanów drożności odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych, wpustów podłogowych, syfonów, gipsowników oraz usuwanie stwierdzonych usterek,

- Udrażnianie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- Sprawdzanie przed okresem zimowym (nie później niż do 15 grudnia)i na wiosnę  i (nie później niż do 30 kwietnia) drożności rewizji deszczowych z uzupełnieniem brakujących dekli rewizyjnych, kratek i ich udrożnienie,

- Wymiana uszkodzonej armatury i osprzętu sanitarnego (tj. misek klozetowych, umywalek, zbiorników płuczących, kratek ściekowych itp.),

- Czyszczenie rynien i kratek ściekowych na terenie zewnętrznym Szpitala z liści 2 razy w roku (wiosna - jesień), konserwacja, oraz niezbędne naprawy,

- Spisywanie stanów liczników ciepłej i zimnej wody na koniec miesiąca i przekazywanie odczytów do Działu Technicznego.

- Roboty poinstalacyjne wynikające z prac konserwacyjno – naprawczych

- Usuwanie wszelkich uszkodzeń: tynku, glazury, podłogi i innych elementów powstałych w wyniku napraw konserwacyjnych lub usuwania awarii,

- Montaż zdemontowanych elementów na czas naprawy elementów wyposażenia,

- Malowanie powierzchni po usunięciu awarii do 2m²,

- Malowanie nowo wstawionych elementów.

- Wykaz usług interwencyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-7.00, a całodobowo w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

- Zabezpieczanie na bieżąco zgłaszanych usterek instalacji gazów medycznych, gazowej, sanitarnej, grzewczej, we wszystkich obiektach Szpitala,

- Zabezpieczanie instalacji alarmowych gazów medycznych – kasowanie alarmu po zadziałaniu z ustaleniem przyczyny włączenia,

- Działania interwencyjne powinny być wykonywane w trybie niezwłocznym – maksymalnie do 1 godziny od zgłoszenia, przez pracownika z uprawnieniami do wykonywanych czynności. Działania interwencyjne obejmują zabezpieczenie przed powiększaniem się szkody wynikłej z awarii a także naprawy w sytuacji gdy jest to możliwe. W sytuacji gdy nie jest możliwe przeprowadzenie naprawy w trybie interwencyjnym, Wykonawca przystępuje do usuwania naprawy najdalej w następnym dniu roboczym od powzięcia wiadomości o awarii. Zakończenie naprawy nie może nastąpić później niż 14 dni od daty wykrycia awarii.

- Wykaz usług od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00-15.00.

- Zabezpieczanie i usuwanie na bieżąco zgłaszanych usterek instalacji gazów medycznych, gazowej, sanitarnej, grzewczej, we wszystkich obiektach Szpitala.

- Ciągła obecność min. 1 pracownika z uprawnieniami do wykonywanych czynności  konserwacyjnych i interwencyjnych. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona  wymiany pracownika delegowanego do obsługi Szpitala, na określony czas, lub do końca umowy, albo też do wykonania określonych czynności. W przypadku nieobecności pracownika delegowanego na stałe spowodowanej urlopem, zwolnieniem, zakupami części, czy załatwianiem spraw pracowniczych Wykonawca zapewnia na ten czas innego pracownika z odpowiednimi uprawnieniami, oraz znajomością topografii i instalacji szpitalnych.

W przypadku wykonywania prac wymagających obecności więcej niż jednego pracownika, niezależnie od tego czy są to usługi interwencyjne czy naprawy, Wykonawca zapewnia odpowiednią, wynikającą z przepisów BHP, czy technologii wykonania liczbę pracowników z odpowiednimi uprawnieniami, do realizacji tych prac

Uwaga: Awarie muszą być usuwane kompleksowo np. wymiana sprężarki musi być zakończona podłączeniem wszystkich instalacji i uruchomieniem przez firmę wymieniającą.

NINIEJSZY DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ PODPISEM ZAUFANYM, PODPISEM OSOBISTYM LUB KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM