SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

udzielanego przez Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu.

WARUNKI  JAKIM  POWINNA  ODPOWIADAĆ OFERTA  PRZETARGOWA

NA  DOSTAWĘ  I  MONTAŻ  WODOMIERZY

Oferta winna być sporządzona w całości na piśmie, w języku polskim, ponumerowana i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się, aby oferta była spięta w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, obejmującą pojedynczy wariant lub ofertę obejmującą więcej niż jeden wariant.

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- Wymiana wodomierzy będzie dokonywana sukcesywnie od czerwca 2026 r. do końca grudnia 2028 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

Etap 1 – do dnia 31.12.2026 r.
Etap 2 – do dnia 31.12.2027 r.
Etap 3 – do dnia 31.12.2028 r.

| Etap | Rok | Liczba wodomierzy do wymiany |
| --- | --- | --- |
|  |  | Łącznie |
| 1 | 2026 | 2621 |
| 2 | 2027 | 2480 |
| 3 | 2028 | 39 |
| RAZEM |  | 5 140 |

Szczegółowy wykaz lokali w poszczególnych budynkach stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ustalenia terminu, kolejności budynków przeznaczonych do wymiany wodomierzy oraz liczby wodomierzy do wymiany w danym roku, w tym do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia.

II.      SKŁADANIE OFERT:

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zaopatrzonych pieczęcią Wykonawcy z napisem: „Przetarg - wymiana wodomierzy” w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu – Sekretariat, w terminie do dnia 18.05.2026 r. (poniedziałek) do godz. 1700. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę – niezależnie od sposobu dostarczenia.

Do ofert należy dołączyć 1 egz. proponowanego wodomierza oraz 1 egz. proponowanej nakładki radiowej. Wodomierz i nakładka radiowa mogą być złożone w odrębnym lub odrębnych od oferty opakowaniach, opakowania winny jednak mieć oznaczenie wskazujące niezbicie, że stanowią uzupełnienie oferty przetargowej.

Adres do korespondencji:

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu

Al. Kopernika 12

34-400 Nowy Targ

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2026 r. (wtorek) o godz. 900 w Spółdzielczym Domu Kultury przy Al. Kopernika 12 w Nowym Targu.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele Wykonawców.

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa i adres Wykonawcy oraz proponowane ceny.

Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

- Termin związania ofertą: do dnia 30.06.2026 r.

- Wyniki przetargu i wybór Wykonawcy zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w biurze  i Administracji Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.nsmnt.pl do dnia 30.06.2026 r.

- W celu wyboru Wykonawcy wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie sprawdzone pod względem spełnienia warunków specyfikacji zamówienia.

Informacje dotyczące oceny i porównywania ofert nie będą podawane do wiadomości.

- W trakcie oceny ofert Spółdzielnia może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i zastosowanych wyrobów budowlanych.

- Ewentualne spory wynikające z przetargu rozstrzygane będą na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu.

- Oferty nie spełniające wymogów specyfikacji i Regulaminu przeprowadzania przetargów nie będą rozpatrywane.

- Treść Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.

III.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na konto w PKO BP S.A. O/Nowy Targ    nr 24 1020 3466 0000 9302 0001 8879 z dopiskiem „Wpłata wadium – wymiana wodomierzy” do dnia 18.05.2026 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto Spółdzielni.

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Zwrot wadium Wykonawcom, których oferta nie została wybrana nastąpi po ogłoszeniu wyniku przetargu, natomiast wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania robót.

- Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

IV.  Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA SIĘ:

    - Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę Spółdzielni, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;

    - Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

    - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

    - osoby fizyczne, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - wykluczenie dotyczy również osób prawnych i spółek, których wspólnicy lub urzędujące osoby zarządzające zostały skazane za przestępstwa określone w pkt 4;

    - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

    - Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;

    - Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

    - Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału    w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;

    - Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium.

OFERTĘ WYKONAWCY WYKLUCZONEGO UZNAJE SIĘ ZA ODRZUCONĄ.

V. Wykonanie przedmiotu zamówienia dopuszcza się w dwóch wariantach:

- WARIANT I: dostawa i montaż wodomierzy z nakładkami radiowymi oraz systemem odczytu, w którym odczytu dokonuje Spółdzielnia z zastosowaniem przenośnych urządzeń inkasenckich przekazanych Spółdzielni

- WARIANT II: dostawa i montaż wodomierzy z nakładkami radiowymi oraz dowolnym systemem odczytu, w którym odczytu dokonuje Wykonawca, a Spółdzielni przekazywane lub udostępniane są dane odczytowe i zużycie wody w budynku w terminach wskazanych przez Spółdzielnię.

Przedmiot zamówienia określono w specyfikacji dla każdego z wariantów, jako przedmiot zamówienia wspólny oraz uzupełnienie dla konkretnego wariantu.

V.I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WSPÓLNY DLA WSZYSTKICH WARIANTÓW:

Dostawa i montaż ok. 5.140 szt. wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu wraz nakładkami radiowymi:

- Wymiana istniejących wodomierzy w lokalach na nowe do wody zimnej lub ciepłej:

- w lokalach mieszkalnych        		ok. 4.988 szt.,

- w lokalach użytkowych i garażach   		ok.      87 szt.,

- w pomieszczeniach gospodarczych

(wspólnych) budynków mieszkalnych

lub niemieszkalnych    			ok.      63 szt.

- Montaż nowych wodomierzy do wody zimnej lub ciepłej w lokalach, w których nie było wcześniej wodomierzy            			ok.      2 szt.

- Dostawa dodatkowych plomb zatrzaskowych z indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi - ok. 200 szt.

- Zakres robót zawartych w pkt 1 – 3 obejmuje:

- wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynków informacji o wykonywanych robotach oraz uzgodnienie z zainteresowanym użytkownikiem lokalu terminu realizacji robót,

- demontaż wodomierzy zimnej lub ciepłej wody w lokalach,

- wymianę śrubunków, jeżeli konieczna (konieczność wymiany potwierdza przedstawiciel Spółdzielni),

- wymianę zaworu odcinającego lokal (na kulowy), jeżeli konieczna (konieczność wymiany potwierdza przedstawiciel Spółdzielni),

- likwidację obejść – jeżeli możliwa i za zgodą posiadacza lokalu,

- dostawę i montaż fabrycznie nowych wodomierzy zimnej lub ciepłej wody, posiadających cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Spółdzielni,

- w przypadku redukcji istniejącego wodomierza DN20 na DN15 – montaż redukcji,

- montaż plomb zatrzaskowych na śrubunkach (2 szt. na wodomierz),

- wykonanie próby szczelności,

- montaż modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy,

- sporządzenie dla każdego lokalu protokołu wymiany bądź montażu wodomierzy zawierającego: adres lokalu, datę wymiany, numery i stany zdemontowanych wodomierzy, numery i stany montowanych wodomierzy, numery plomb zatrzaskowych, numery zamontowanych modułów radiowych, podpis posiadacza lokalu lub przedstawiciela Spółdzielni (w zależności od umiejscowienia wodomierza) potwierdzający wykonanie prac. Protokół może być sporządzony w formie papierowej bądź elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej obejmującej minimum 4 czytelne zdjęcia cyfrowe:

  - pierwsze zdjęcie: umożliwiające odczytanie numeru seryjnego i stanu demontowanego urządzenia,

  - drugie zdjęcie: umożliwiające odczytanie numeru seryjnego wodomierza, modułu i stanu nowego urządzenia,

  - trzecie zdjęcie: numer montowanej plomby,

  - czwarte zdjęcie: po montażu na węźle wodomierzowym z widocznym plombowaniem.

Wszystkie zdjęcia powinny być opisane lub wykonane w sposób zawierający w nazwie lokalizację (adres) oraz widoczną na zdjęciu datę i godzinę jego wykonania.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji prób montażu oraz ich dokumentowania, którą udostępnia Zamawiającemu.

- montaż wszelkich niezbędnych urządzeń dla umożliwienia zdalnego odczytu wskazań wodomierzy we wszystkich nieruchomościach objętych zamówieniem,

- uruchomienie wszelkich niezbędnych łączy, aplikacji służących do odczytu
i archiwizacji odczytów wodomierzy uzyskanych z modułów radiowych,

- udostępnienie Zamawiającemu, na wniosek Zamawiającego, 1 kompletu zestawu inkasenckiego umożliwiającego Zamawiającemu samodzielny odczyt wodomierzy w terminach dogodnych dla Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu wyników tych odczytów w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

- szkolenie w zakresie obsługi przez pracowników Zamawiającego systemu dostępu do odczytów i innych danych udostępnionych przez system (przewidywana ilość pracowników do przeszkolenia: max 8 osób, czas szkolenia do ok. 8 godzin zegarowych), w skład którego wchodzi minimum:

- odczyt wodomierzy,

- zapisywanie danych odczytowych do wysłania Wykonawcy.

- Wykonanie dodatkowych robót instalacyjnych, koniecznych do zamontowania wodomierza – wg stawek cenotwórczych i protokołu konieczności, innych niż wymienione w pkt 4 (np. utrudnione dojście do wodomierza, żądanie Spółdzielni dostosowania istniejącego sposobu zamontowania wodomierza w lokalu do warunków wynikających z instrukcji montażu, ingerencja w ścianę itp.).

Wymagania techniczne dotyczące wodomierzy:

- skrzydełkowy jednostrumieniowe suchobieżne, do wody zimnej lub ciepłej,

  - klasa metrologiczna zgodna z dyrektywą MID nie mniejsza niż R100-H/R63V,

  - wodomierz o średnicy DN 15, o przepływie ciągłym Q3 = 1,6 m³/h, zgodny z wymaganiami dyrektywy MID (2014/32/UE), o strumieniu minimalnym Q1 nie większym niż 20 l/h (dla Q3 = 1,6 m³/h) lub odpowiednio wynikającym ze współczynnika R dla oferowanego wodomierza, przeznaczony do zabudowy poziomej (H),

  - posiadały aktualny atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH lub równoważny certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo zdrowotne,

  - wodomierze winny być dostosowane do montażu nakładki, modułu radiowego, umożliwiającego zdalny odczyt, jak również umożliwiać odczyt wzrokowy wskazań bez zamontowanej nakładki oraz z zamontowaną nakładką, z widocznym wskaźnikiem pracy wodomierza,

  - każdy wodomierz musi spełniać wymagania dyrektywy MID (2014/32/UE) oraz posiadać oznakowanie CE wraz z dodatkowym oznaczeniem metrologicznym „M” i deklarację zgodności UE,

  - każdy wodomierz winien mieć korpus wykonany z metalu,

  - każdy wodomierz winien być zalegalizowany w roku, w którym następuje jego montaż,

  - numer fabryczny wodomierza oraz klasa metrologiczna muszą być trwale umieszczone na tarczy liczydła lub na obudowie wodomierza,

  - liczydło wodomierza hermetyczne zgodnie z normą EN 60529 lub równoważną
w zakresie szczelności IP (Ingress Protection) 68,

  - wodomierze winny być wyposażone w ochronę przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego – zgodnie z PN EN 14154-3 lub EN-4064 lub równoważną,

  - zakres wskazań liczydła minimum 99 999 m³,

  - dokładność wskazań liczydła minimum 0,005 m³,

  - możliwość montażu w pozycji poziomej lub pionowej (H/V),

  - wodomierze muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1512 i 1513 z późn. zm.).

  - producent wodomierzy musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001,

  - oferowane urządzenia muszą być stosowane na rynku Unii Europejskiej przez okres co najmniej 5 lat,

  - Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu na terenie Polski oraz dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat,

  - maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy urządzenia – 16 bar,

  - wodomierz musi posiadać zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją w liczydło,

  - konstrukcja musi uniemożliwiać demontaż modułu radiowego bez pozostawienia wyraźnych śladów ingerencji,

  - wodomierz musi posiadać zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania wody (np. płytka dociskowa),

  - możliwość montażu modułu radiowego bezpośrednio na liczydle w trakcie eksploatacji bez uszkodzenia cech legalizacyjnych; wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych ze względu na ryzyko zakłóceń transmisji danych.

UWAGA: Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby zamawianych
i montowanych wodomierzy z nakładkami, bądź do zamówienia i montażu nakładek radiowych w mniejszej ilości niż wodomierzy, bez podania przyczyny.

Wymagania techniczne dotyczące modułów radiowych (nakładek radiowych):

- żywotność modułu radiowego bez wymiany minimum 10 lat,

- emisja radiowa z modułu radiowego nie może zakłócać pracy innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym w szczególności urządzeń typu stymulator serca. Wskazane, aby moduł radiowy maksymalnie ograniczał emisję radiową tak, aby emisja odbywała się tylko na żądanie, w momencie uruchomienia czynności odczytu,

- moduł radiowy musi mieć możliwość zamontowania na wodomierz, lub demontażu, bez konieczności demontażu wodomierza,

- wymagana automatyczna rejestracja w module stanu wodomierza co najmniej na ostatni dzień miesiąca (warunek uznaje się za spełniony, gdy dane dostępne są w systemie informatycznym udostępnianym Spółdzielni),

- wymagana rejestracja w module próby zakłócenia polem magnetycznym wodomierza i generacja automatycznego alarmu z datą alarmu (warunek uznaje się za spełniony, gdy dane dostępne są w systemie informatycznym udostępnianym Spółdzielni),

- wymagana rejestracja w module próby rozłączenia modułu i wodomierza oraz generacja automatycznego alarmu z datą alarmu (warunek uznaje się za spełniony, gdy dane dostępne są w systemie informatycznym udostępnianym Spółdzielni),

- wymagana możliwość przeprogramowania modułu radiowego w przypadku wymiany wodomierza na nowy, tego samego typu,

- wymagany alarm niskiego poziomu baterii modułu radiowego (warunek uznaje się za spełniony, gdy dane dostępne są w systemie informatycznym udostępnianym Spółdzielni),

- wymagany alarm cofania wody wraz z dokładnym wskazaniem ilości cofniętej wody, zgodnym ze wskazaniem na liczydle mechanicznym wodomierza, z datą alarmu (warunek uznaje się za spełniony, gdy dane dostępne są w systemie informatycznym udostępnianym Spółdzielni),

- wymagany alarm ciągłego przepływu wody (wyciek wody w instalacji), oraz liczby dni, w których wystąpił,

- wymagany alarm zatrzymania wodomierza,

- wymagane szyfrowanie transmisji danych,

- wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych ze względu na możliwość wpływania na poprawny przekaz danych,

- moduł musi podawać aktualną datę i godzinę odczytu z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych,

- w przypadku transmisji jednokierunkowej: programowalne dni i godziny, w których moduł dokonuje transmisji danych.

V.II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UZUPEŁNIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA WARIANTU I:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zdalnego odczytu wodomierzy za pośrednictwem przenośnych urządzeń inkasenckich przekazanych Spółdzielni.

1. Dostawa i uruchomienie systemu zdalnego odczytu, w tym urządzeń i oprogramowania niezbędnego dla zdalnego odczytu wskazań wodomierzy.

2. Dostawa i uruchomienie 4 szt. kompletnych zestawów inkasenckich do użytku Spółdzielni (SPRZĘT + OPROGRAMOWANIE).

3. Szkolenie w zakresie obsługi przez pracowników Spółdzielni systemu dostępu do odczytów i innych danych udostępnianych przez system (przewidywana ilość pracowników do przeszkolenia: max. 8 osób, czas szkolenia do ok. 8 godzin zegarowych, ewentualna instalacja niezbędnych aplikacji Wykonawcy umożliwiających dostęp do danych na komputerach Spółdzielni: max. na 5 komputerach.

Wymagania dotyczące systemu do zdalnego odczytu radiowego:

- moduł radiowy musi mieć możliwość bezpośredniego odczytu zdalnego przez inkasenta lub zdalny odczyt następuje we współpracy z modułem komunikacyjnym, umożliwiającym odczyt i dostęp Spółdzielni do danych odczytowych i zużycia wody w budynku. Odczyt modułu przez inkasenta Spółdzielni z zewnątrz budynku, bez potrzeby wejścia do budynku). Dopuszcza się odczyt dokonywany w wiatrołapie budynku, a jeśli wiatrołapu nie ma, wewnątrz budynku z podestu za drzwiami wejściowymi do klatki schodowej. Spółdzielnia, ze względu na ewentualne przeszkody takie jak grubość ścian, metalowe ekrany osłaniające moduł w postaci np. drzwiczek rewizyjnych, które mogą spowodować zakłócenie lub osłabienie fal radiowych, dopuszcza możliwość wejścia przez inkasenta do budynku dalej niż podest za drzwiami wejściowymi do klatki schodowej w celu uzupełnienia odczytów do 100%. W takim przypadku Spółdzielnia wymaga, aby dla spełnienia w/w warunku był możliwy odczyt co najmniej 80% wodomierzy z zewnątrz budynku. Każdorazowe występowanie przeszkód zakłócających fale radiowe Wykonawca obowiązany jest zgłosić i udokumentować Spółdzielni. W uzasadnionych przypadkach Spółdzielnia może odstąpić od wymogu możliwości odczytu co najmniej 80% wodomierzy z zewnątrz budynku. W przypadku odczytu we współpracy z modułem komunikacyjnym (koncentratorem) wymagany jest dostęp Spółdzielni do 100% odczytów z zewnątrz budynku niezależnie od przeszkód i zakłóceń. Warunku odczytu z zewnątrz budynku nie stosuje się do przypadku, gdy odczyt dokonywany jest przez inkasenta Wykonawcy, przy czym w takim wypadku brak możliwości wejścia do mieszkania w celu odczytu wodomierza nie stanowi uzasadnienia dla braku tego odczytu. W przypadku odczytów dokonywanych przez inkasenta Wykonawcy wymagane jest przekazanie Spółdzielni 100% odczytów. Rodzaj konstrukcji budynków, liczbę kondygnacji oraz liczbę klatek schodowych określa załącznik nr 3 do specyfikacji,

- żywotność modułu komunikacyjnego (koncentratora) bez wymiany minimum 10 lat, warunek nie jest wymagany do spełnienia, jeśli moduł komunikacyjny stanowi po zamontowaniu nadal własność Wykonawcy i jego wymiana następuje na koszt Wykonawcy,

- wskazane, aby każdy moduł komunikacyjny (koncentrator) był wyposażony we własne zasilanie, bez konieczności podłączenia do zewnętrznego zasilania elektrycznego (w przypadku konieczności podłączenia do instalacji elektrycznej budynku, wymagany będzie montaż licznika zużycia energii elektrycznej /podlicznika/ lub ustalenie ryczałtowego sposobu rozliczania należności za zużytą energię elektryczną (w podwójnej wysokości niż wynikająca z nominalnego poboru prądu przez urządzenia, co obejmuje nieprzewidziany zwiększony pobór), chyba że moduł komunikacyjny stanowił będzie własność Spółdzielni,

- możliwość rozbudowy systemu o kolejne urządzenia pomiarowe w przyszłości.

Wymagania i wskazania dotyczące systemu informatycznego udostępniającego i przetwarzającego dane z odczytu radiowego:

- wymagane uruchomienie systemu od daty zakończenia robót na pierwszym budynku (nieruchomości), następne włączane sukcesywnie, najpóźniej w dniu dokonania odbioru robót przez Spółdzielnię wykonanych w danym budynku (nieruchomości),

- wymagana informacja o stanie licznika wodomierza na dany dzień odczytu,

- wymagana sygnalizacja przepływu wstecznego,

- wymagana możliwość eksportu wyników do istniejącej bazy danych Spółdzielni
w formacie ,,csv” lub eksport do niezaszyfrowanego pliku co najmniej w formacie „.xls” lub „.xlsx”,

- wymagane, aby okres udostępnienia aplikacji do samodzielnego odczytu wodomierzy przez Spółdzielnię wynosił co najmniej 13 lat,

- wskazane przeliczanie zużycia wody w m3 za dowolnie wybrany okres,

- wskazana informacja o zużyciu wody za dowolnie wybrany okres dla budynku, lokalu i poszczególnego wodomierza,

- wskazana możliwość uzyskania danych porównawczych o zużyciu tylko dla pojedynczego lokalu (wodomierza) lub budynku, za wskazany okres miesiąc do miesiąca, rok do roku,

- wskazana możliwość samodzielnego zarządzania dostępnością do systemu przez Spółdzielnię, tj. nadawania i odbierania uprawnień dostępu innym użytkownikom,

- system musi zapewniać pełną archiwizację danych pomiarowych oraz stanów historycznych wodomierzy z okresu minimum ostatnich 12 miesięcy,

- wymagana przejrzysta historia zdarzeń i alarmów (w szczególności: ingerencja magnesem, demontaż modułu, wyciek, przepływ wsteczny, niski stan baterii) z okresu minimum ostatnich 12 miesięcy,

- system musi oferować generowanie zestawienia danych zorganizowane według profilu użytkownika oraz tras odczytowych.

V.III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UZUPEŁNIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA WARIANTU II:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

            - Dostawa i uruchomienie systemu zdalnego odczytu, w tym urządzeń i oprogramowania niezbędnego dla zdalnego odczytu wskazań wodomierzy, w tym:

- montaż wszelkich niezbędnych urządzeń dla umożliwienia zdalnego odczytu wskazań wodomierzy we wszystkich nieruchomościach objętych zamówieniem,
w tym okablowania, jeśli stosowanie okablowania jest konieczne lub wymagane,

- uruchomienie wszelkich niezbędnych łączy, aplikacji służących do odczytu i archiwizacji odczytów wodomierzy uzyskanych z modułów radiowych,

- udzielenie Spółdzielni dostępu do odczytów, w tym w celu dokonania rozliczeń okresowych oraz kontroli zużycia wody w lokalach. Warunek uznaje się za spełniony w przypadku udostępniania danych poprzez Internet w terminach dogodnych dla Spółdzielni lub przekazywania Spółdzielni danych w pakietach, drogą elektroniczną lub na nośniku, lub też w obu możliwościach łącznie.

2. Dostawa i uruchomienie 1 szt. kompletnego zestawu inkasenckiego (SPRZĘT + OPROGRAMOWANIE).

3. Szkolenie w zakresie obsługi przez pracowników Spółdzielni systemu dostępu do odczytów i innych danych udostępnianych przez system (przewidywana ilość pracowników do przeszkolenia: max. 8 osób, czas szkolenia do ok. 8 godzin zegarowych, ewentualna instalacja niezbędnych aplikacji Wykonawcy umożliwiających dostęp do danych na komputerach Spółdzielni: max. na 5 komputerach.

Wymagania dotyczące systemu do zdalnego odczytu radiowego:

- moduł radiowy musi mieć możliwość bezpośredniego odczytu zdalnego przez inkasenta lub zdalny odczyt następuje we współpracy z modułem komunikacyjnym, umożliwiającym odczyt i dostęp Spółdzielni do danych odczytowych i zużycia wody w budynku. Wymagany jest dostęp Spółdzielni do 100% odczytów z zainstalowanych urządzeń. Spółdzielnia nie będzie udostępniać budynków i nie gwarantuje możliwości wejścia do budynku, jeśli użytkownicy lokali nie otworzą drzwi do klatki schodowej – klucze bądź kody do drzwi wejściowych do klatek nie będą podlegały udostępnieniu Wykonawcy, podobnie Spółdzielnia nie będzie udostępniać lokali i nie gwarantuje możliwości wejścia do lokali, jeśli użytkownicy lokali nie udostępnią lokali do odczytu. Rodzaj konstrukcji budynków, liczbę kondygnacji oraz liczbę klatek schodowych określa załącznik nr 3 do specyfikacji,

- żywotność modułu komunikacyjnego (koncentratora) bez wymiany minimum 10 lat, warunek nie jest wymagany do spełnienia, jeśli moduł komunikacyjny stanowi po zamontowaniu nadal własność Wykonawcy i jego wymiana następuje na koszt Wykonawcy,

- wskazane, aby każdy moduł komunikacyjny (koncentrator) był wyposażony we własne zasilanie, bez konieczności podłączenia do zewnętrznego zasilania elektrycznego (w przypadku konieczności podłączenia do instalacji elektrycznej budynku, wymagany będzie montaż licznika zużycia energii elektrycznej /podlicznika/ lub ustalenie ryczałtowego sposobu rozliczania należności za zużytą energię elektryczną (w podwójnej wysokości niż wynikająca z nominalnego poboru prądu przez urządzenia, co obejmuje nieprzewidziany zwiększony pobór), chyba że moduł komunikacyjny stanowił będzie własność Spółdzielni.

Wymagania i wskazania dotyczące systemu informatycznego udostępniającego i przetwarzającego dane z odczytu radiowego:

- wymagane uruchomienie systemu od daty zakończenia robót na pierwszym budynku (nieruchomości), następne włączane sukcesywnie, najpóźniej w dniu dokonania odbioru robót przez Spółdzielnię wykonanych w danym budynku (nieruchomości),

- wymagana informacja o stanie licznika wodomierza na dany dzień odczytu,

- wymagana sygnalizacja przepływu wstecznego,

- wymagana możliwość eksportu wyników do istniejącej bazy danych Spółdzielni
w formacie ,,csv” lub eksport do niezaszyfrowanego pliku co najmniej w formacie „.xls” lub „.xlsx”,

- wymagane, aby okres udostępnienia aplikacji do samodzielnego odczytu wodomierzy przez Spółdzielnię wynosił co najmniej 13 lat,

- preferowana możliwość przekazania (udostępnienia) Spółdzielni 1 szt. urządzenia umożliwiającego Spółdzielni samodzielny odczyt wodomierzy w jednym lub kilku budynkach, w terminach dogodnych dla Spółdzielni, innych niż terminy odczytów dokonywanych przez Wykonawcę, także w przypadku, gdy zdalny odczyt następuje we współpracy z modułem komunikacyjnym, umożliwiającym automatyczny odczyt i dostęp Spółdzielni do danych odczytowych i zużycia wody w budynku, a także gdy odczytów dokonuje wyłącznie Wykonawca,

- wskazane przeliczenie zużycia wody w m3 za dowolnie wybrany okres,

- wskazana informacja o zużyciu wody za dowolnie wybrany okres dla budynku, lokalu i poszczególnego wodomierza,

- wskazana możliwość uzyskania danych porównawczych o zużyciu tylko dla pojedynczego lokalu (wodomierza) lub budynku, za wskazany okres, miesiąc do miesiąca, rok do roku,

- wskazana możliwość samodzielnego zarządzania dostępnością do systemu przez Spółdzielnię, tj. nadawania i odbierania uprawnień dostępu innym użytkownikom,

- w przypadku, gdy moduł komunikacyjny korzysta z sieci GSM, sieci lub połączeń kablowych innych operatorów niż Wykonawca, wszelkie umowy, ustalenia, koszty przyłączenia, instalacje, abonamenty itp. z tego tytułu obciążają Wykonawcę, chyba że moduł komunikacyjny stanowił będzie własność Spółdzielni, a Wykonawca udostępnia odczyty wodomierzy nieodpłatnie,

- wymagany minimalny okres przechowywania zarchiwizowanych danych przez Wykonawcę i udostępnianych Spółdzielni: 3 lata licząc wstecz od aktualnej daty odczytu (maksymalnie do daty pierwszego odczytu) – nie dotyczy przypadku, gdy Spółdzielnia samodzielnie dokonuje odczytów.

VI. 	Oferta winna zawierać:

- Nazwę i siedzibę Wykonawcy, przedmiot i datę sporządzenia oferty.

- Wskazanie producenta oraz typu/modelu wodomierzy i modułów radiowych do  wodomierzy wraz z ich opisem technicznym oraz nazwę i opis proponowanego systemu do zdalnego odczytu wraz z opisem jego funkcji.

- 1 egz. proponowanego wodomierza oraz 1 egz. proponowanego modułu radiowego (UWAGA: Wodomierz i moduł radiowy podlega zwrotowi Wykonawcom, z których oferty Spółdzielnia nie skorzysta, Wykonawcy który przetarg wygra, wodomierz oraz moduł radiowy zostanie zwrócony po wykonaniu całości zamówienia w zakresie montażu wodomierzy oraz modułów radiowych.)

- Aktualny atest higieniczny wydany przez PZH lub równoważny dokument wydany przez właściwą instytucję z innego państwa członkowskiego UE/EOG, dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia oraz Certyfikat Badania Typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający zgodność wodomierza z wymaganiami dyrektywy 2014/32/UE (MID) wraz z określeniem parametrów metrologicznych (współczynnik R). W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym, wymagane jest tłumaczenie na język polski.

- Określenie ceny netto:

- dostawy i montażu kompletu wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, do wody zimnej lub do wody ciepłej, o średnicy DN 15 mm oraz
o przepływie ciągłym Q3 = 1,6 m³/h, wraz z modułem radiowym (nakładką radiową), w rozbiciu na cenę wodomierza oraz na cenę nakładki, przy jednoczesnej dostawie i montażu wodomierza wraz z nakładką,

- dostawy i montażu wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, do wody zimnej lub do wody ciepłej o średnicy DN 15 mm oraz o przepływie ciągłym Q3 = 1,6 m³/h, dostosowanego do montażu modułu radiowego (nakładki radiowej), bez modułu radiowego,

UWAGA: cena dostawy i montażu kompletu wodomierzy wraz z modułami radiowymi w pkt 1) winna zawierać wszelkie czynności i materiały dla wykonania zakresu robót określonego w części „Przedmiot zamówienia” w pkt 4 lit. a, b, f, h, i, j, k, oraz pkt 1, 2, 3 „Uzupełnienia przedmiotu zamówienia” dla określonego wariantu niniejszej specyfikacji, a cena dostawy i montażu wodomierzy bez modułów radiowych w pkt 2) winna zawierać wszelkie czynności i materiały dla wykonania zakresu robót określonego w części „Przedmiot zamówienia” w pkt 4 lit. a, b, f, h, i, k, niniejszej specyfikacji.

- dostawy i montażu modułu radiowego (nakładki radiowej) na wodomierzu już wcześniej zainstalowanym w lokalu, wraz z włączeniem nakładki do systemu (dotyczy przypadku odrębnego w czasie montażu nakładki w stosunku do montażu wodomierza).

UWAGA: cena dostawy i montażu modułu radiowego w pkt. 3) winna zawierać wszelkie czynności i materiały dla wykonania zakresu robót określonego w części „Przedmiot zamówienia” w pkt 4 lit. a, j, k, niniejszej specyfikacji.

- dostawy i montażu śrubunków (j.w. pkt 4 lit. c specyfikacji),

- dostawy i montażu zaworu odcinającego – zawór kulowy DN 15 (j.w. pkt. 4 lit. d specyfikacji),

- dostawy i montażu zaworu odcinającego – zawór kulowy DN 20 (j.w. pkt. 4 lit. d specyfikacji),

- wykonania redukcji z DN 20 na DN 15 (j.w. pkt. 4 lit. g specyfikacji),

- wysokość nośników cenotwórczych do robót dodatkowych, nie wyszczególnionych w pkt 1) do 12), opartych na KNR,

- wysokość opłaty za korzystanie z systemu odczytu danych, dostępu do danych itp., jeśli taka odrębna opłata występuje, ze wskazaniem czy jest to opłata jednorazowa, czy okresowa i za jaki okres, jak również ze wskazaniem za jakie konkretne usługi, jeśli opłata jest uzależniona od zakresu świadczonych usług;

- wysokość opłaty za 1 komplet urządzenia inkasenckiego do odczytu danych (odbioru danych) z oprogramowaniem – opłata wyłącznie w formie jednorazowej. Podanie wysokości opłaty wymagane, jeśli dostęp Spółdzielni do odczytów następuje wyłącznie za pomocą przenośnych urządzeń inkasenckich wydanych na własność Spółdzielni;

- dostawy dodatkowej plomby zatrzaskowej z indywidualnym numerem identyfikacyjnym;

- wysokość opłaty za montaż dodatkowych urządzeń, koncentratorów, okablowania itp., przy czym wymagane jest podanie liczby i rodzaju tych urządzeń ujętych w podawanych opłatach. Nie dopuszcza się określenia wysokości opłat w przeliczeniu na 1 urządzenie itp. bez podania liczby wymaganych tych urządzeń dla realizacji całości zamówienia. Podanie wysokości opłaty jest wymagane, jeśli dostęp do odczytów nie następuje wyłącznie za pomocą przenośnych urządzeń inkasenckich.

UWAGA: podane ceny i wysokość nośników cenotwórczych nie będą podlegały zmianie do zakończenia wykonania zamówienia. Ceny będą traktowane jako ceny ryczałtowe za poszczególne elementy robót – nie podlegają negocjacjom, nie podlegają waloryzacji itp. do zakończenia realizacji zamówienia.

- Warunki i cenę dokonywania rozliczeń zużycia wody za określony okres, w tym odczytu stanu wodomierzy. Oferta winna zawierać ceny: za 2 odczyty i rozliczenia w roku.

W przypadku, gdy Wykonawca nie świadczy usług w zakresie rozliczeń, w ofercie należy jasno i wyraźnie wpisać informację o nieświadczeniu usług w tym zakresie.

- Warunki i cenę udostępnienia 1 kompletu urządzenia inkasenckiego dla dokonywania przez Spółdzielnię kontrolnych odczytów wskazań wodomierzy w okresach i nieruchomościach wybranych przez Spółdzielnię, innych niż dokonywania rozliczeń zużycia wody za określony okres, w tym odczytu stanu wodomierzy.

- Warunek nr 7 uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca udostępni Spółdzielni odczyty wskazań wodomierzy w wybranych nieruchomościach i okresach. Dotyczy to jednej lub kilku nieruchomości w okresach jednodniowych, kilkudniowych bądź innych, według wyboru Spółdzielni, przy czym „opóźnienie” w udostępnieniu odczytu nie może wynosić więcej niż 3 dni od daty dokonania odczytu. W przypadku udostępniania wyłącznie odczytów wskazań wodomierzy zamiast udostępniania 1 kompletu urządzenia inkasenckiego, należy podać warunki i cenę udostępnienia jednokrotnego odczytu 1 wodomierza.

- Okres udzielonej gwarancji na wodomierze (minimum 5 lat).

- Okres udzielonej gwarancji na montaż wodomierzy (jeśli jest inny niż okres gwarancji na wodomierze).

- Okres udzielonej gwarancji na moduły radiowe (nakładki radiowe - minimum 10 lat).

- Okres udzielonej gwarancji na inne urządzenia i instalacje służące do zdalnego odczytu wskazań zamontowanych wodomierzy.

- Warunki serwisu gwarancyjnego – maksymalny dopuszczalny przez Spółdzielnię czas na podjęcie na nieruchomości Spółdzielni czynności usuwania usterki: do 4 godzin od dokonania zgłoszenia przez Spółdzielnię, a w przypadku usterki systemu zdalnego odczytu: do 48 godzin od dokonania zgłoszenia.

- Warunki serwisu pogwarancyjnego – Wykonawca obowiązany jest w okresie po upływie gwarancji do dnia 31.12.2038 r. zapewnić Spółdzielni możliwość zakupu wodomierzy, modułów radiowych i innych urządzeń niezbędnych do obsługi systemu zdalnego odczytu. Przewidywana ilość ok. 5% ilości zamontowanej przez Wykonawcę – ilość ta może ulec zmianie, jeśli Wykonawca wykaże, iż częstotliwość występowania wad urządzeń jest niższa lub wyższa od 5% sprzedawanych (montowanych) przez Wykonawcę urządzeń danego typu.

- Dowód wpłaty wadium (dopuszcza się okazanie dowodu wpłaty przy otwarciu ofert).

- Nr konta, na które należy odesłać wadium Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani – w przypadku, gdy numer konta, na które należy zwrócić wadium jest inny niż numer konta, z którego dokonano wpłaty wadium.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie sądowe związane z działalnością gospodarczą.

- Oświadczenie Wykonawcy, że związany jest ofertą do czasu podpisania umowy i zobowiązuje się do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
z zastrzeżeniem, że związanie ofertą trwa nie dłużej niż do dnia 30.06.2026 r.

- Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót samodzielnie bądź z podwykonawcą.

- Charakterystykę firmy oraz posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie prac objętych przetargiem.

Kserokopie uprawnień winny być dołączone do oferty, dotyczy to również zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- W przypadku osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy i podpisywania zobowiązań i uzgodnień należy przedłożyć ich wykaz oraz telefony kontaktowe.

- Adres, na który należy odesłać dołączony do oferty wodomierz i moduł radiowy – jeśli adres ten jest inny niż adres Wykonawcy wskazany w ofercie, zgodnie z pkt 1.

- Oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków wynikających z obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień oraz przyjęciu warunków niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenie Wykonawców wnoszących wspólną ofertę, że zobowiązania ich co do oferty oraz co do wykonania roboty są solidarne.

- Kopię polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000 zł lub równowartość tej kwoty.

- Wykaz prac oraz pisemne referencje dotyczące zakresu zamówienia z ostatnich 3 lat, potwierdzające należyte wykonanie robót o charakterze i wartości zbliżonej do przedmiotu niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie wartości kilku zamówień – warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży jedną referencję o wartości przedmiotu zamówienia lub kilka referencji, których zsumowana wartość jest co najmniej równa tej kwocie.

Wycenę poszczególnych pozycji określonych w pkt 5 ppkt 1-12 oraz pkt 6, 7, 8 należy sporządzić w cenach jednostkowych netto, w oparciu o formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt I ppkt 19, 20, 21, 25 niniejszej specyfikacji należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

Wykaz prac, o których mowa w pkt I ppkt 28 niniejszej specyfikacji należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wglądu w oryginalne dokumenty.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów, w których będą prowadzone prace, zdobył wszelkie informacje, które będą konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wszystkie budynki położone są w Nowym Targu.

Budynki wykonano w różnych technologiach i z różnych materiałów, mają różną wysokość
i różną liczbę klatek schodowych, co może mieć wpływ na sygnał radiowy oraz liczbę koniecznych urządzeń do przesyłu danych.

Wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne są podłączone do kablowych sieci teletechnicznych różnych operatorów – Spółdzielnia nie jest operatorem i nie ma wpływu na ewentualne udostępnienie sieci lub instalacji dla potrzeb Wykonawcy.

Budynki będące przedmiotem przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu
z Administracją Spółdzielni tel. 18-266-29-29.

VII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

- Dostarczenie dokumentów na wskazane przez Zamawiającego zastosowane materiały zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Okres udzielonej gwarancji.

- Kary za nieterminowe lub nienależyte wykonanie robót 0,02% od wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

- Kara za odstąpienie od umowy – 10% wartości netto przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania robót objętych umową - w wysokości 6% wartości umownej netto na okres wykonywania robót. Kaucja winna zostać wniesiona w całości najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie może zostać wniesione w formie:

- pieniężnej,

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych.

Zabezpieczenie, na wniosek Wykonawcy, jest zwracane w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Spółdzielnie za należycie wykonane.

- Zabezpieczenie roszczeń – kaucja gwarancyjna w wysokości 2% wartości końcowej netto przedmiotu umowy na okres udzielonej gwarancji. Kaucja winna zostać wniesiona w całości najpóźniej w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania zamówienia przez Spółdzielnię za należycie wykonane. Kaucja może zostać wniesiona osobno przez Wykonawcę lub jako pozostawiona część udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Zabezpieczenie może zostać wniesione w formie:

- pieniężnej,

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych.

Zabezpieczenie, na wniosek Wykonawcy, jest zwracane w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Płatności będą dokonane po wykonaniu i odbiorze robót w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Możliwe są częściowe płatności po wykonaniu i odbiorze robót na każdym budynku oddzielnie.

- W przypadku konta zagranicznego z kwoty wskazanej na fakturze zostanie potrącona prowizja za przelew.

- W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po otrzymaniu oświadczenia od Podwykonawcy o zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę.

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej w trakcie realizacji robót wg wskazań liczników lub uzgodnionych ryczałtowo.

- Ilość szt./m2/mb itp. ewentualnych robót dodatkowych będzie korygowana wg faktycznie wykonanych robót.

- Obmiar robót dodatkowych dokonywany będzie zgodnie z zasadami KNR.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych w wyniku prowadzonych robót, w tym także szkód powstałych w wyniku usterek
i wad w okresie gwarancji, zarówno w stosunku do osób jak i do mienia.

- Wykonawca przedstawi:

- wstępny harmonogram robót na 2026 r. do 14 dni od podpisania umowy,

- wstępny harmonogram robót na lata 2027-2028 na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia danego roku,

- harmonogram szczegółowy na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót na nieruchomości Zamawiającego z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia robót na danej nieruchomości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia terminu, kolejności budynków przeznaczonych do wymiany wodomierzy oraz liczby wodomierzy do wymiany w danym roku, w tym do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia.

- Wykonawca w pierwszym terminie montażu zinwentaryzuje wszelkie roboty, z którymi związane są prace dodatkowe (tj. wymiana zaworu odcinającego, likwidacja obejść, montaż pierwotny) i przekaże te informacje Zamawiającemu. Zamawiający potwierdzi konieczność ich wykonania przed rozpoczęciem drugiego terminu na danym budynku oraz zapewni Wykonawcy w trakcie trwania montażu podczas drugiego terminu wymagającego przerwy w dostawie wody do nieruchomości/lokali przedstawiciela Zamawiającego, który umożliwi dostęp do zaworów podpionowych.

- Wykonawca zobowiązany jest trzykrotnie podjąć próbę uzyskania w różnych dniach dostępu do danego lokalu, w którym winny być wykonane prace w terminach określonych harmonogramem szczegółowym, a w przypadku dalszego braku dostępu powiadomić pisemnie Zamawiającego. W takim przypadku, po zawiadomieniu Zamawiającego, Wykonawca zwolniony jest z jakichkolwiek kar z tytułu niewykonania przedmiotu zamówienia w danym lokalu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji prób montażu oraz ich dokumentowania, którą udostępni Zamawiającemu.

- Wykonawca nie ma obowiązku wykonywania prac w dniu ustawowo wolnym od świadczenia pracy, nawet w przypadku, gdyby wykonywania prac w takim terminie zażądała osoba dysponująca lokalem lub Zamawiający (nie dotyczy to usuwania wad
i usterek).

- W przypadku, o którym mowa w pkt  VII ppkt 17, z tytułu ponownego wejścia do lokalu na nieruchomości Zamawiającego na żądanie Zamawiającego, który umożliwił dostęp do lokalu, i w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, chyba że wymaga to dodatkowych nakładów pracy lub finansowych ze strony Wykonawcy i Wykonawca te nakłady udokumentuje Zamawiającemu, wówczas Wykonawcy należy się zwrot poniesionych dodatkowych nakładów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby w przypadku, o którym mowa w pkt  VII ppkt 17, Wykonawca wydał Zamawiającemu niezbędne urządzenia do zamontowania w lokalu celem ich samodzielnego montażu przez Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu ewentualnego wadliwego montażu urządzeń, z wyłączeniem odpowiedzialności za dostarczenie Zamawiającemu wadliwych urządzeń (rękojmia
i gwarancja obejmuje jedynie urządzenia).

- Przy prowadzeniu robót instalacyjnych Wykonawca nie może pozbawić nieruchomości dostawy wody na okres dłuższy niż 6 godzin. Każdorazowe wyłączenie przez Wykonawcę dostawy wody do nieruchomości wymaga zgody Zamawiającego, będzie dokonywane jedynie przez Zamawiającego lub w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby w przypadku konieczności wyłączenia dostawy wody do nieruchomości na okres powyżej 3 godzin, Wykonawca zgłaszał taką potrzebę o 1 dzień roboczy wcześniej, celem umożliwienia Zamawiającemu zawiadomienia mieszkańców i użytkowników nieruchomości o przerwie w dostawie wody, chyba że inspektor nadzoru Zamawiającego potwierdzi brak możliwości dotrzymania terminu wcześniejszego zgłoszenia w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych.

- W przypadku wystąpienia wad i pilnych usterek w okresie gwarancji, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę. Zawiadomienie powinno nastąpić drogą e-mailową na adres: …………… lub pocztą na adres Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w przypadkach zalań lub wycieków w lokalach - z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt VII ppkt 24.

Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad w terminie do 4 godzin od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku usterki systemu zdalnego odczytu – do 48 godzin od dokonania zgłoszenia, z zastrzeżeniem, o którym mowa
w pkt VII ppkt 23.

- Wykonawca, w szczególności zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad w terminach:

- do 4 godzin od zgłoszenia w przypadku awarii polegającej na zalaniu lokalu, wycieku wody z wodomierza lub innych elementów instalacji wykonanych przez Wykonawcę – w tym śrubunków, zatrzymaniu pracy wodomierza (mimo przepływu wody brak zmiany wskazań wodomierza);

- do 48 godzin od zgłoszenia w przypadku awarii udostępnionego urządzenia mobilnego, Wykonawca udostępnia urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii;

- do 48 godzin od zgłoszenia awarii nakładki radiowej Wykonawca udostępnia urządzenie zastępcze na czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego lub usunięcie awarii albo montuje nowe urządzenie i wprowadza do systemu. Termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.

- do 7 dni roboczych od zgłoszenia w przypadku kwestionowania wskazań wodomierza (innych niż wymienione w pkt a), konieczności poddania wodomierza próbie metrologicznej i innych wad oraz awarii niewymienionych w pkt a).

- W przypadku zalań lub wycieków, dla ustalenia odpowiedzialności za szkody, na miejscu zdarzenia zostanie sporządzony protokół potwierdzający czy szkoda powstała z winy Wykonawcy, który to protokół po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę, stanowić będzie podstawę do likwidacji szkody przez ubezpieczyciela Wykonawcy. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego spowodowanie szkody, Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania szkody i odmowy jej likwidacji. Zapis zastrzeżeń niniejszego ustępu nie ma zastosowania w przypadku, gdy mimo prawidłowego zawiadomienia Wykonawca nie przystąpił w wymaganym terminie do usunięcia usterki lub nie sporządzono protokołu z winy Wykonawcy, w tym także z powodu zwłoki przedstawiciela Wykonawcy w przybyciu na miejsce zdarzenia.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad dłuższej niż wymieniono w pkt  VII ppk 22, 23 od dokonania zgłoszenia, Zamawiający może zlecić osobie trzeciej wykonawstwo zastępcze na koszt Wykonawcy, do którego doliczy karę za zwłokę w zryczałtowanej wysokości 300,00 zł netto za każde zdarzenie, przy czym na poczet poniesionych kosztów Zamawiający może wykorzystać zabezpieczenie wniesione zgodnie z pkt VII ppkt 5, 6 przez Wykonawcę.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów Strony ustalają sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub poszerzenia zakresu robót,
oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Leszek Miśkowiec w sprawach technicznych oraz Piotr Markowicz w sprawach formalnych tel. 18 266 29 29.

Nowy Targ, maj 2026 r.