DZIENNIK
 KONSERWACJI

Klimatyzacji i wentylacji w obiektach 
oraz zewnętrznej sieci chłodu wraz z urządzeniami

OR MON Helenów

Data rozpoczęcia ……………………….

Data zakończenia ……………………….

WYKONAWCA

- ………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy, adres, telefon)

……………………………………………………………………………………….

(numer umowy, okres zawarcia)

- ………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy, adres, telefon)

……………………………………………………………………………………….

(numer umowy, okres zawarcia)

ZAKRES WYKONANYCH PRAC KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI

KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNEJ

| Lp. | Opis czynności konserwacyjnej | Raz na m-c | 2x w roku | Wrzesień | Raz na rok | Wykonano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie ciśnienia wody lodowej i CT przy urządzeniach wraz z protokołem | X |  |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego wytwornic wody lodowej i sieci chłodu | X |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie kontroli szczelności w urządzeniach klimatyzacyjnych zawierających powyżej 3kg SZWO dokonanie wpisu w Kartach Urządzeń ( zgodnie z obowiązującymi przepisami) w 6 oraz 12 miesiącu trwania umowy |  | X |  |  |  |
| 4 | Sprawdzenie stanu izolacji sieci chłodu | X |  |  |  |  |
| 5 | Odpowietrzanie instalacji | X |  |  |  |  |
| 6 | Sprawdzenie połączeń elastycznych gwintowanych | X |  |  |  |  |
| 7 | Sprawdzenie czystości filtrów powietrza, ich czyszczenie w centralach klimatyzacyjnych i klimakonwektorach. | X |  |  |  |  |
| 8 | Wymiana filtrów powietrza w centralach klimatyzacyjnych i klimakonwektorach w miesiącu wrześniu |  |  | X |  |  |
| 9 | Czyszczenie filtrów na obiegu CT i chłodu |  | X |  |  |  |
| 10 | Wymiana filtrów na obiegu CT i chłodu w miesiącu wrześniu |  |  | X |  |  |
| 11 | Czyszczenie i mycie lamel w centralach klimatyzacyjnych, skraplaczach wytwornic lodowych i klimakonwektorach obligatoryjnie w 3 oraz 11 miesiącu trwania umowy |  | sierpień kwiecień |  |  |  |
| 12 | Czyszczenie cylindra w nawilżaczach powietrza |  | X |  |  |  |
| 13 | Czyszczenie kół zębatych i łopat przepustnicy centrali klimatyzacyjnej VTS Clima |  | X |  |  |  |
| 14 | Czyszczenie filtrów osadników modułu hydraulicznego R&R |  | X |  |  |  |
| 15 | Wymiana filtrów osadników modułu hydraulicznego R&R w miesiącu wrześniu |  |  | X |  |  |
| 16 | Mycie skraplaczy agregatu wody lodowej | X |  |  |  |  |
| 17 | Sprawdzenie stanu technicznego i smarowanie łożysk w centralach klimatyzacyjnych i wentylatorach | X |  |  |  |  |
| 18 | Sprawdzenie naciągu i stanu technicznego pasków klinowych wraz z ich ewentualną wymianą w centralach klimatyzacyjnych i nawiewowych | X |  |  |  |  |
| 19 | Sprawdzenie układów automatyki | X |  |  |  |  |
| 20 | Sprawdzenie układu sterownia w klimakonwektorach | X |  |  |  |  |
| 21 | Sprawdzenie układu odzysku w centralach klimatyzacyjnych | X |  |  |  |  |
| 22 | Sprawdzenie odpływu kondensatu w klimakonwektorach | X |  |  |  |  |
| 23 | Sprawdzenie poprawności działania zaworów trójdrogowych w chłodnicach central | X |  |  |  |  |
| 24 | Sprawdzenie poprawności działania zaworów trójdrogowych z ich ewentualną wymianą w klimakonwektorach | X |  |  |  |  |
| 25 | Pomiary napięcia i poboru prądu silników wentylatorów, silników pomp obiegowych w centralach, sprężarek i wentylatora skraplacza w wytwornicach wody lodowej | X |  |  |  |  |
| 26 | Pomiar temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza | X |  |  |  |  |
| 27 | Pomiar temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych i chłodzących | X |  |  |  |  |
| 28 | Sprawdzenie stanu technicznego i regulacja przekładni pasowej w wentylatorach | X |  |  |  |  |
| 29 | Czyszczenie wentylatorów dachowych w miesiącu wrześniu |  |  | X |  |  |
| 30 | Czyszczenie okapu wentylacyjnego, kratek wentylacyjnych oraz pozostałych elementów instalacji (system wyciągowy znad okapów kuchennych) |  | X |  |  |  |
| 31 | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |  |  |  | X |  |
| 32 | Wymiana baterii we wszystkich urządzeniach i podzespołach zasilanych bateryjnie wg potrzeb – obligatoryjnie w miesiącu wrześniu we wszystkich urządzeniach |  |  | X |  |  |
| 33 | Kontrola stanu tabliczek informacyjnych i ewentualne uzupełnianie brakujących. | X |  |  |  |  |
| 34 | Przegląd i konserwacja klimatyzatorów przenośnych |  |  |  |  | kwiecień |

Data konserwacji ……………………….

| 1. Dodatkowe prace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Użyte materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis i pieczęć Administratora |  |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES WYKONANYCH DODATKOWYCH ( rozszerzonych) PRAC KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ I INSTALCAJI KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNEJ W MIESIĄCU WRZEŚNIU

| Nazwa urządzenia, typ | Ilość szt | Wymiana filtrów | Czyszczenie wentylato rów |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomieszczenie biblioteki parter |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 1 DAIKIN | 1 |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 2 DAIKIN | 1 |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 3 DAIKIN | 1 |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 4 DAIKIN | 1 |  |  |
| Pomieszczenie galerii parter |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 1 DAIKIN | 1 |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 2 DAIKIN | 1 |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 3 DAIKIN | 1 |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 4 DAIKIN | 1 |  |  |
| Pomieszczenie salon główny parter |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 1 DAIKIN | 1 |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 2 DAIKIN | 1 |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 3 DAIKIN | 1 |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 4 DAIKIN | 1 |  |  |
| Pomieszczenie mała sala parter |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 1 DAIKIN | 1 |  |  |
| Pomieszczenie salon różowy parter |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 1 DAIKIN | 1 |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 2 DAIKIN | 1 |  |  |
| Pomieszczenie salon złoty parter |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 1 DAIKIN | 1 |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 2 DAIKIN | 1 |  |  |
| Apartament nr 4 piętro salon |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy Jednostka wewnętrzna PUFY-P40VLEM-E MITSUBISHI | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament nr 4 piętro sypialnia |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy Jednostka wewnętrzna PUFY-P40VLEM-E MITSUBISHI | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament nr 5 piętro gabinet |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy Jednostka wewnętrzna PUFY-P40VLEM-E MITSUBISHI | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament nr 5 piętro salon |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy Jednostka wewnętrzna PUFY-P40VLEM-E MITSUBISHI | 2 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament nr 5 piętro salonik |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy Jednostka wewnętrzna PUFY-P40VLEM-E MITSUBISHI | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament nr 5 piętro sypialnia |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy Jednostka wewnętrzna PUFY-P40VLEM-E MITSUBISHI | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 1 salon |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 1 sypialnia |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 2 salon |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 2 sypialnia |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 3 salon |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 3 sypialnia |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 4 salon |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 4 sypialnia |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 1 salon |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 1 sypialnia |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 3 salon |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 3 sypialnia |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 4 salon |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Apartament 4 sypialnia |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 DAIKIN | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| wentylatory dachowe | 3 |  |  |
| Centrala klimatyzacyjna CV-A1-L/X-298E/4-6 Szafka sterująco – zasilająca SCK-1J1-NWK-1B VTS CLIMA | 1 |  |  |
| Pokój nr 109 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 110 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 111 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 112 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 116 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 117 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 118 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 121 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 122 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 125 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 126 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 127 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 131 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 132 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 133 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Pokój nr 134 |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 CARRIER | 1 |  |  |
| Sterownik ścienny klimakonwektora | 1 |  |  |
| Agregat MIDEA MDV Komplet składa się z 2 jednostek wewnętrznych i 1 jednostki zewnętrznej AIRCOM | 1 |  |  |
| Budynek nr 53 sala kasynowa Jednostka zewnętrzna PUMY-P125YHM MITSUBISHI | 1 |  |  |
| Jednostka wewnętrzna PUFY-P40VHM-E MITSUBISHI | 3 |  |  |
| Budynek 3 serwerownia Jednostka zewnętrzna model | 1 |  |  |
| Klimatyzator ścienny model | 1 |  |  |
| Budynek 20 serwerownia Jednostka zewnętrzna model AOYG24LFCC FUJITSU |  |  |  |
| Klimatyzator ścienny model ASYG30LFCA FUJITSU | 1 |  |  |
| Wytwornica wody lodowej dla pałacu, oficyny prawej i lewej: CGAL 500 ,CGAN 300 SOCIETE TRANE | 2 |  |  |
| Moduł hydrauliczny - sieć wody lodowej dla pałacu, oficyny prawej i lewej: HDM R&R URZĄDZENIA CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE Mroków | 1 |  |  |
| Teren – kontener przy maszcie Jednostka zewnętrzna Model P24EN.UUE (USUW246K3A0) LG Smart Inverter | 1 |  |  |
| Klimatyzator ścienny Model P24EN.NSK (USNW246K3A0) LG Smart Inverter | 1 |  |  |
| Bud 53 pomieszczenie kuchenne I zestaw Jednostka zewnętrzna GREE GUD100W/NhA-X nr. seryjny 9Y93440000126 Jednostka wewnętrzna GREE GUD 100G/A-T nr. seryjny 9M74340000522 |  |  |  |
| Bud 53 pomieszczenie kuchenne II zestaw Jednostka zewnętrzna GREE GUD100W/NhA-X nr. seryjny 9M74340000451 Jednostka wewnętrzna GREE GUD 100G/A-T nr. seryjny 9Y93440000138 |  |  |  |
| Budynek 20 pomieszczenia nr 102/4 i 103/1 Jednostka zewnętrzna REVIVE PLUS AABOTOE0000N1Q6U0021 Jednostka wewnętrzna REVIVE 2,5kW AABF1TEO100XBQ7R0477 Jednostka wewnętrzna REVIVE 2,5kW AABF1TE0100XBQ7R0048 |  |  |  |
| Budynek 20 pomieszczenia nr 7.1 i 7.2 parter Jednostka zewnętrzna REVIVE PLUS 2W50525 NA FA-3 AABOT OE000 0N1Q6 60057 Jednostka wewnętrzna REVIVE 2,5kW AS25BBAHRA-PL AABF1 TEO10 ON4Q2 P0971 Jednostka wewnętrzna REVIVE 2,5kW AS25RBAHRA-PL AABF1 TE010 0N4Q2 P0582 |  |  |  |
| Klimatyzator zewnętrzny ( bud 37) X2-09N8D6-OH Klimatyzator wewnętrzny AG-09NXD1-IH |  |  |  |

- przy każdym urządzeniu potwierdzić wykonanie prac znacznikiem X

osoba odpowiedzialna za prawidłowość wykonania prac konserwacyjnych

………………………………………………………….

data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczamy, że prace związane z rozszerzonym przeglądem w miesiącu wrześniu zostały wykonane prawidłowo / nieprawidłowo i potwierdzamy odbiór zużytych, wymienionych 
w urządzeniach filtrów w ilości  ………  sztuk i baterii w ilości …….. sztuk.

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………

data i podpis przedstawiciela Zamawiającego

WYKONANIE DODATKOWYCH (rozszerzonych) PRAC KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNEJ W MIESIĄCU SIERPNIU (3 miesiąc trwania umowy)

| zakres prac |  |
| --- | --- |
| Czyszczenie i mycie lamel w centralach klimatyzacyjnych, skraplaczach wytwornic lodowych i klimakonwektorach obligatoryjnie w 3 miesiącu trwania umowy |  |

potwierdzić wykonanie prac znacznikiem X

osoba odpowiedzialna za prawidłowość wykonania prac konserwacyjnych

………………………………………………………….

data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczamy, że prace związane czyszczeniem i myciem lamel w centralach klimatyzacyjnych, skraplaczach wytwornic lodowych i klimakonwektorach w miesiącu sierpniu zostały wykonane prawidłowo / nieprawidłowo.

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………

data i podpis przedstawiciela Zamawiającego

WYKONANIE DODATKOWYCH (rozszerzonych) PRAC KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNEJ W MIESIĄCU KWIETNIU (11 miesiąc trwania umowy)

| zakres prac |  |
| --- | --- |
| Czyszczenie i mycie lamel w centralach klimatyzacyjnych, skraplaczach wytwornic lodowych i klimakonwektorach obligatoryjnie w 11 miesiącu trwania umowy |  |

potwierdzić wykonanie prac znacznikiem X

osoba odpowiedzialna za prawidłowość wykonania prac konserwacyjnych

………………………………………………………….

data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczamy, że prace związane czyszczeniem i myciem lamel w centralach klimatyzacyjnych, skraplaczach wytwornic lodowych i klimakonwektorach w miesiącu sierpniu zostały wykonane prawidłowo / nieprawidłowo.

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………

data i podpis przedstawiciela Zamawiającego

WYKONANIE CZYSZCZENIA OKAPU WENTYLACYJNEGO, KRATEK WENTYLACYJNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW INSTALACJI

(SYSTEM WYCIĄGOWY ZNAD OKAPÓW KUCHENNYCH)
W PIERWSZYM PÓŁROCZU TRWANIA UMOWY

| zakres prac | data wykonania |
| --- | --- |
| Czyszczenie okapu wentylacyjnego, kratek wentylacyjnych oraz pozostałych elementów instalacji (system wyciągowy znad okapów kuchennych) |  |

osoba odpowiedzialna za prawidłowość wykonania prac konserwacyjnych

………………………………………………………….

data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczamy, że prace związane czyszczeniem i myciem lamel w centralach klimatyzacyjnych, skraplaczach wytwornic lodowych i klimakonwektorach w miesiącu sierpniu zostały wykonane prawidłowo / nieprawidłowo.

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………

data i podpis przedstawiciela Zamawiającego

WYKONANIE CZYSZCZENIA OKAPU WENTYLACYJNEGO, KRATEK WENTYLACYJNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW INSTALACJI

(SYSTEM WYCIĄGOWY ZNAD OKAPÓW KUCHENNYCH)
W DRUGIM PÓŁROCZU TRWANIA UMOWY

| zakres prac | data wykonania |
| --- | --- |
| Czyszczenie okapu wentylacyjnego, kratek wentylacyjnych oraz pozostałych elementów instalacji (system wyciągowy znad okapów kuchennych) |  |

osoba odpowiedzialna za prawidłowość wykonania prac konserwacyjnych

………………………………………………………….

data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczamy, że prace związane czyszczeniem i myciem lamel w centralach klimatyzacyjnych, skraplaczach wytwornic lodowych i klimakonwektorach w miesiącu sierpniu zostały wykonane prawidłowo / nieprawidłowo.

Uwagi:

………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………

data i podpis przedstawiciela Zamawiającego