załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi stałej konserwacji systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z przeglądami gwarancyjnymi urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych obiektach Ośrodka Reprezentacyjnego MON”.

- Wykaz urządzeń, instalacji i sieci systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, objętych przedmiotem zamówienia, zawiera załącznik "nr 4 ” do umowy.

- W ramach wykonywania przeglądów okresowych urządzeń, instalacji i sieci 
systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały eksploatacyjne do wykonania prac konserwacyjnych, takie jak: filtry 
do central klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, klimakonwektorów, osadników modułu hydraulicznego, na obiegu CT i chłodu, paski klinowe, uszczelki, środki myjące itp., na koszt Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne winny spełniać wymagania określone 
w instrukcji danego urządzenia.

- Zakres prac (czynności) związanych z wykonywaniem stałej konserwacji systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, obejmuje:

  - wykonywanie stałej konserwacji urządzeń, instalacji i sieci, zgodnie z ich dokumentacją techniczno - ruchową, utrzymując urządzenia, instalacje i sieć 
w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną, bezpieczną eksploatację;

  - wykonywanie okresowych przeglądów, w ramach których Wykonawca winien wykonać, co najmniej:

| Lp. | Opis czynności konserwacyjnej | Raz na m-c | 2x w roku | Wrzesień | Raz na rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie ciśnienia wody lodowej i CT przy urządzeniach wraz z protokołem | X |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego wytwornic wody lodowej i sieci chłodu | X |  |  |  |
| 3 | Wykonanie kontroli szczelności w urządzeniach klimatyzacyjnych zawierających powyżej 3kg SZWO dokonanie wpisu w Kartach Urządzeń ( zgodnie z obowiązującymi przepisami) w 6 oraz 12 miesiącu trwania umowy |  | X |  |  |
| 4 | Sprawdzenie stanu izolacji sieci chłodu | X |  |  |  |
| 5 | Odpowietrzanie instalacji | X |  |  |  |
| 6 | Sprawdzenie połączeń elastycznych gwintowanych | X |  |  |  |
| 7 | Sprawdzenie czystości filtrów powietrza, ich czyszczenie w centralach klimatyzacyjnych i klimakonwektorach. | X |  |  |  |
| 8 | Wymiana filtrów powietrza w centralach klimatyzacyjnych i klimakonwektorach w miesiącu wrześniu |  |  | X |  |
| 9 | Czyszczenie filtrów na obiegu CT i chłodu |  | X |  |  |
| 10 | Wymiana filtrów na obiegu CT i chłodu w miesiącu wrześniu |  |  | X |  |
| 11 | Czyszczenie i mycie lamel w centralach klimatyzacyjnych, skraplaczach wytwornic lodowych i klimakonwektorach |  | sierpień kwiecień |  |  |
| 12 | Czyszczenie cylindra w nawilżaczach powietrza |  | X |  |  |
| 13 | Czyszczenie kół zębatych i łopat przepustnicy centrali klimatyzacyjnej VTS Clima |  | X |  |  |
| 14 | Czyszczenie filtrów osadników modułu hydraulicznego R&R |  | X |  |  |
| 15 | Wymiana filtrów osadników modułu hydraulicznego R&R w miesiącu wrześniu |  |  | X |  |
| 16 | Mycie skraplaczy agregatu wody lodowej | X |  |  |  |
| 17 | Sprawdzenie stanu technicznego i smarowanie łożysk w centralach klimatyzacyjnych i wentylatorach | X |  |  |  |
| 18 | Sprawdzenie naciągu i stanu technicznego pasków klinowych wraz z ich ewentualną wymianą w centralach klimatyzacyjnych i nawiewowych | X |  |  |  |
| 19 | Sprawdzenie układów automatyki | X |  |  |  |
| 20 | Sprawdzenie układu sterownia w klimakonwektorach | X |  |  |  |
| 21 | Sprawdzenie układu odzysku w centralach klimatyzacyjnych | X |  |  |  |
| 22 | Sprawdzenie odpływu kondensatu w klimakonwektorach | X |  |  |  |
| 23 | Sprawdzenie poprawności działania zaworów trójdrogowych w chłodnicach central | X |  |  |  |
| 24 | Sprawdzenie poprawności działania zaworów trójdrogowych w klimakonwektorach | X |  |  |  |
| 25 | Pomiary napięcia i poboru prądu silników wentylatorów, silników pomp obiegowych w centralach, sprężarek i wentylatora skraplacza w wytwornicach wody lodowej | X |  |  |  |
| 26 | Pomiar temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza | X |  |  |  |
| 27 | Pomiar temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych i chłodzących | X |  |  |  |
| 28 | Sprawdzenie stanu technicznego i regulacja przekładni pasowej w wentylatorach | X |  |  |  |
| 29 | Czyszczenie wentylatorów dachowych w miesiącu wrześniu |  |  | X |  |
| 30 | Czyszczenie okapu wentylacyjnego, kratek wentylacyjnych oraz pozostałych elementów instalacji (system wyciągowy znad okapów kuchennych) |  | X |  |  |
| 31 | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |  |  |  | X |
| 32 | Wymiana baterii we wszystkich urządzeniach i podzespołach zasilanych bateryjnie wg potrzeb – obligatoryjnie w miesiącu wrześniu we wszystkich urządzeniach |  |  | X |  |
| 33 | Kontrola stanu tabliczek informacyjnych i ewentualne uzupełnianie brakujących. | X |  |  |  |
| 34 | Przegląd i konserwacja klimatyzatorów przenośnych |  |  |  | kwiecień |

- Zakres prac (czynności) związanych z wykonywaniem przeglądów

gwarancyjnych klimatyzatorów, obejmuje:

wykonywanie konserwacji urządzeń w trakcie trwania umowy oraz instalacji, zgodnie z ich  dokumentacją techniczno - ruchową, utrzymując urządzenia, instalacje  w stanie    technicznym zapewniającym ich sprawną, bezpieczną eksploatację a w szczególności:

- czyszczenie filtrów powietrza, wymienników wszystkich jednostek

wewnętrznych i zewnętrznych oraz obudowy samych urządzeń,

- sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego

czyszczenie wraz z wyczyszczeniem elementów pompki skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, poboru prądu urządzenia oraz stanu połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne,

- sprawdzenie poprawności pracy funkcji chłodzenia i grzania,

- sprawdzenie poprawności działania funkcji sterownika,

- regularne uzupełnianie wykonanych czynności w karcie gwarancyjnej urządzenia

- Zakres prac (czynności) związanych z wykonywaniem przeglądów

klimatyzatorów przenośnych, obejmuje:

wykonywanie w miesiącu kwietniu gwarancyjnych konserwacji urządzeń oraz

instalacji, zgodnie z ich dokumentacją techniczno - ruchową, utrzymując urządzenia,

instalacje  w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną, bezpieczną eksploatację 
  a w szczególności:

- czyszczeniu i odgrzybianiu filtrów,

- sprawdzeniu i czyszczeniu tacy ociekowej,

- kontroli pracy klimatyzatorów,

- wymiana baterii w pilotach obsługujących klimatyzatory

- Stałe konserwacje i przeglądy urządzeń, instalacji i sieci systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego obejmują nadzór nad całokształtem ich działania, gwarantować mają utrzymanie urządzeń, instalacji i sieci w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie. W przypadku stwierdzenia potrzeby naprawy klimatyzatorów konieczne jest przedłożenie szacunkowej wyceny naprawy.

- Po zakończeniu wykonania kontroli szczelności w urządzeniach klimatyzacyjnych zawierających powyżej 3kg SZWO Wykonawca dokonana wpisu w Kartach Urządzeń 
( zgodnie z obowiązującymi przepisami) w 6 oraz 12 miesiącu trwania umowy. W przypadku braku dokonania wpisu w miesiącu, w którym kontrola została wykonana usługa w danym miesiącu zostanie zaliczona jako niezrealizowana co będzie skutkowało nie podpisanym protokołem odbioru oraz brakiem zapłaty za wykonaną usługę konserwacji za dany miesiąc. Osoba odpowiedzialna za Karty Urządzeń- Izabela Chojnacka tel 261 892 123.

- Po zakończeniu prac przeglądów gwarancyjnych Wykonawca dokona odpowiednich wpisów w  kartach gwarancyjnych urządzeń.

- Po zakończeniu prac związanych z wykonywaniem przeglądów klimatyzatorów przenośnych Wykonawca przedłoży protokoły z przeglądu i konserwacji do każdego klimatyzatora  osobno. W przypadku stwierdzenia potrzeby naprawy klimatyzatorów konieczne jest przedłożenie ekspertyz i szacunkowej wyceny naprawy.

Osoba odpowiedzialna za odbiór protokołów z przeglądu klimatyzatorów przenośnych oraz za ich naprawy : Magdalena Dąbrowa tel. 261 892 012.

- Prace konserwacyjne powinny być wykonywane w 3 tygodniu każdego miesiąca 
w czasie dni roboczych w godz. 730 - 1430, a w koniecznych przypadkach także poza normalnym czasem pracy  tzn. 1530 – 730.

- Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o terminie realizacji okresowego przeglądu urządzeń z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

- Czynności związane z usunięciem niesprawności urządzenia, instalacji lub sieci należy podjąć w czasie do 6 godzin od chwili telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzenia, instalacji lub sieci.

- Elementy wymagające utylizacji winny być utylizowane starannie i na koszt Wykonawcy.

- Czynności konserwacyjne powinny być odnotowane przez pracowników Wykonawcy 
w książce konserwacyjnej. Wpis do książki konserwacyjnej powinien zawierać zakres wykonanych czynności oraz jakie zostały zużyte materiały.

- Prace związane z konserwacją urządzeń Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami 
oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy oraz przepisami ppoż.

- Zakres prac (czynności) związanych z naprawami systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego oraz klimatyzatorów przenośnych, obejmuje:

  - W przypadku wystąpienia awarii, do usunięcia której niezbędna jest wymiana podzespołów, części, urządzeń itp. Wykonawca stałej konserwacji powinien dokonać wpisu do książki konserwacyjnej o konieczności naprawy oraz w formie pisma przesłać ekspertyzę techniczną niesprawnego urządzenia lub sieci 
z określeniem wszystkich parametrów technicznych podzespołów, części, urządzeń, dokładnego miejsca awarii oraz roboczogodzin niezbędnych 
do wykonania naprawy.

  - Naprawa polegająca na wymianie podzespołów, części, urządzeń itp. będzie realizowana przez Wykonawcę stałej konserwacji lub przez Wykonawcę wyłonionego podczas rozeznania rynku. Wykonawca konserwacji stałej zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu i akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy  z rozbiciem na pozycje części, podzespoły, urządzenia i roboczogodziny. Naprawa lub wymiana urządzenia będzie mogła zostać zrealizowana Wykonawcę stałej konserwacji po pisemnym udzieleniu zgody przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym usunięciem awarii.