OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

„Budowa windy wewnętrznej w Pawilonie Głównym – skrzydło wschodnie” przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy                                                                      z siedzibą w Otwocku przy ul. Narutowicza 80

w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

74220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

28812000-7 Różne konstrukcje budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45310000-3 Roboty Instalacyjne elektryczne

42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

Nazwa i adres Zamawiającego:

MCLCHPIG przy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock

Autor opracowania:

Agnieszka Cieślak							Otwock, marzec 2026 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (w tym nadzór autorski) oraz roboty budowlane na zakres:  budowa wewnętrznego, stalowego, przeszklonego szybu windowego w miejscu patio, dostawa i montaż windy osobowej z napędem elektrycznym (przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych oraz chorych na łóżku szpitalnym), przebudowa podjazdu do nowo planowanego wejścia do windy, przełożenie urządzeń klimatyzacji, przystosowanie przejścia do patio w części piwnicznej, budowę murowanego podszybia wraz z przebudową części linii napowietrzającej, budowę szybu stalowego wraz z oszkleniem zewnętrznym, przebudowę szklanych ścian w miejscach, gdzie powstaną przystanki windy oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych w budynku pawilonu głównego MCLCHPIG w Otwocku, przy ul. Reymonta 83/91, 05-400 Otwock.

W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie wszelkich prac towarzyszących związanych z realizacją ww. zamówienia (przygotowanie dokumentacji odbiorowej - rejestracyjnej UDT, dostawa obciążenia do prób odbiorowych UDT oraz komisyjny odbiór robót z udziałem organów UDT).

2. Zamówienie obejmuje w szczególności:

− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowej),

− uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania szybu stalowego, przeszklonego i windy osobowej,

− wykonanie przeniesienia istniejących instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, kolidujących z budowanym szybem i instalowaną windą osobową,

− doprowadzenie instalacji zasilającej do instalowanej windy osobowej z wewnętrznej

rozdzielni elektrycznej,

− dostawa i montaż windy osobowej z napędem elektrycznym przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych oraz chorych na łóżku szpitalnym,

- przebudowa systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych,

- przebudowa elewacji szklanej patio,

- budowa podszybia wraz z przebudową patio,

- wykonanie nowego wejścia do budynku wraz z przebudową dojścia do windy we wnętrzu budynku,

- przebudowa podjazdu do nowego wejścia do budynku,

− wykonanie niezbędnych prac budowlanych, instalacyjnych, remontowych i adaptacyjnych w budynku i na zewnątrz budynku,

− wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów budowlanych i gruzu,

− uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa pozwoleń na eksploatację windy

osobowej wraz z opłaceniem kosztów Urzędu Dozoru Technicznego – wszystkie prace i

czynności związane z rejestracją windy i dopuszczeniem do eksploatacji.

3. Cel zamówienia:

Realizacja aktualnie zaplanowanych robót ma na celu usunięcie istniejących barier

Architektonicznych, co pozwoli na samodzielne korzystanie z obiektu osobom

niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich (pracownikom oraz

osobom chorym). Budynek Pawilon Główny ma 5 kondygnacji, ale winda będzie obsługiwała tylko 4 kondygnacje (piwnica, parter, I i II piętro).

4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

4.1. Planowane zamówienie będzie realizowane w systemie „projektuj i buduj” i obejmuje

m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, uzyskanie wszystkich prawem

przewidzianych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę; budowę wewnętrznego szybu windowego; dostawę i montaż windy osobowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych; sporządzenie dokumentacji rejestracji windy w Urzędzie Dozoru Technicznego i jej zatwierdzenie, rozruch windy, rejestracja windy i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację windy osobowej w Urzędzie Dozoru Technicznego, wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych w budynku pawilonu głównego przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku związanych z realizacją inwestycji oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.

4.2. Budynek pełni funkcję budynku szpitalnego. W budynku mieszczą się oddziały szpitalne.

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Winda osobowa zostanie

zainstalowana w miejscu istniejącego patio.

4.3. Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne media, jest wpisany do rejestru

Zabytków. Szyb zostanie wybudowany w miejscu istniejącego patio, wybudowanego w 2011r. W budynku w części wschodniej znajdują się obecnie dwie wewnętrzne klatki schodowe.

Budynek jest średniej wysokości – tj. 22 m. Każda z kondygnacji naziemnych mierzy około 4m wysokości, a podziemna 2,5m.

4.4. Zainstalowana winda osobowa będzie obsługiwała 4 przystanki, w tym 3 kondygnacje

nadziemne budynku i 1 podziemną: piwnica, parter, I piętro, II piętro. Szacowane natężenie ruchu : średnie całą dobę,  głównie pracownicy, pacjenci również na łóżku, interesanci, dostawcy – osoby  o ograniczonej sprawności ruchowej, także tych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

4.5. Winda osobowa musi spełniać parametry/wymogi dla osób niepełnosprawnych.

4.6. Budynek w którym zostanie wybudowany szyb windowy jest wyposażony w instalację

elektryczną, wodno- kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, ppoż. oraz

odgromową.

4.7. Planowana inwestycja w ocenie Zamawiającego charakteryzuje się neutralnym lub

znikomym wpływem na środowisko. Odpady, które pojawią się w trakcie realizacji inwestycji

muszą być segregowane w pojemnikach i zostaną wywiezione przez Wykonawcę na legalne

miejsce/wysypisko składowania odpadów.

4.8. Ze względu na prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m nad poziomem terenu

oraz sposób usytuowania i użytkowania obiektu wymagane jest opracowanie planu BIOZ.

4.9. Zainstalowana winda osobowa musi zostać dopuszczona do eksploatacji przez Urząd

Dozoru Technicznego oraz powinna spełniać wymagania Zamawiającego określone w

niniejszym OPZ, a także ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.10. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE, w szczególności w odpowiednim zakresie z normami PN-EN 81-20 / PN-EN 81-50, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.

4.11. Urządzenia zabezpieczające zastosowane w instalowanej windzie osobowej powinny

posiadać certyfikaty badania typu UE zgodnie z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE (elementy

bezpieczeństwa wymienione w zał. III dyrektywy).

5. Planowany zakres robót:

− Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym (podlegające

rozbiórce, przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i

urządzeń) do sporządzenia dokumentacji projektowej.

− Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania decyzji

administracyjnej (pozwolenia na budowę) oraz umożliwiającej wykonanie przedmiotu

zamówienia.

− Wykonanie projektów wykonawczych.

− Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

− Wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie sporządzonej dokumentacji.

− Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

6. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6.1. Zakres opracowań i prac:

− Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i

normami dla wind osobowych elektrycznych. Wymagane jest, aby dokumentacja,

atesty, poświadczenia i wszelkie instrukcje były napisane w języku polskim.

Sporządzona dokumentacja swoim zakresem winna obejmować dokumentację

techniczno-rozruchową, dokumentację dla konserwatora (wykaz czynności

konserwacyjnych dla zamontowanej windy osobowej, schematy elektryczne wraz z

instrukcją itp.);

− uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń i zatwierdzeń dokumentacji projektowej

wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami

p.poż., higieniczno - sanitarnym, bhp, i inne wymagane;

− wykonanie inwentaryzacji części obiektu budowlanego podlegających rozbiórce,

przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urządzeń z

uwzględnieniem instalacji kolizyjnych wymagających przełożenia;

− zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego i

dokumentacji projektowo – montażowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

6.2. Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach, przy czym termin końcowy zadania określa się na 30.11.2026r. :

Etap IA – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (wielobranżowej) budowlanej i wykonawczej oraz przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – termin wykonania 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Opracowanie projektowe wielobranżowe powinno obejmować cały zakres realizowanego

zadania inwestycyjnego. Dokumentacja windy osobowej powinna zostać opracowana w

zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30

października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).

Wykonawca opracuje pełną dokumentacje projektową (wielobranżową) i wykonawczą budowy szybu windowego i instalacji windy osobowej wraz z robotami budowlanymi i remontowymi wewnątrz i na zewnątrz budynku w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania windy osobowej dla osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

oraz spełniać wymagania i ustalenia określone przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia

7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie

w/w ustawy.

Na dokumentację projektową składają się w szczególności:

− projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze,

− ewentualne inne opracowania niezbędne do wykonania projektów, np. opnie

techniczne, ekspertyzy budowlane, p.poż itp.,

− zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń,

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac

oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projekty muszą zawierać niezbędne uzgodnienia, w tym m.in. rzeczoznawców ds.

sanitarnych, bhp i ppoż. Wykonawca zapewni nadzór autorski w okresie realizacji robót

budowlano – montażowych.

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami,

normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i z zachowaniem zasady należytej

staranności Wykonawcy. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania

Zamawiającego określone OPZ oraz przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Poszczególne opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej Wykonawca

przekaże Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,

poszczególne strony/kartki powinny być ponumerowane i wraz ze stroną tytułową trwale

połączone w całość, np. zbindowane/zszyte. Poszczególne urządzenia, technologie,

procedury i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i

wyczerpujący, w języku polskim.

Dokumentacja powinna spełniać wymagania dotyczące formy dokumentacji projektowej

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz.

2454).

Dokumentację i poszczególne jej elementy Wykonawca przekaże także w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).

Etap II – Realizacja robót budowlanych wraz z dostawą i montażem windy osobowej:

− wykonanie robót przygotowawczych oraz przygotowanie placu budowy i zaplecza budowy,

wykonanie prac/robót rozbiórkowych oraz wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z

demontażu,

− wykonanie prac/robót budowlano-montażowych i instalacja windy osobowej,

− wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej windę osobową - wykonanie

niezbędnych instalacji wewnętrznej i zewnętrznej elektrycznej dla potrzeb działania i

obsługi windy osobowej,

− wykonanie wszystkich niezbędnych prób, testów i pomiarów.

Etap III – Realizacja prac wykończeniowych i dopuszczenie do użytkowania windy osobowej

przez Urząd Dozoru Technicznego - termin wykonania do 30.11.2026 (dotyczy etapów: II i III)

kalendarzowych od daty uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę:

− wykonanie prac wykończeniowych przywracających pierwotny stan i estetykę budynku,

− wykonanie prac i czynności związanych z dopuszczeniem zainstalowanej windy osobowej do eksploatacji i użytkowania,

− wykonanie dokumentacji powykonawczej,

− końcowy odbiór prac.

Szczegółowy zakres robót przygotowawczych i budowlanych zostanie ujęty w opracowanej

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej – wykonawczej.

6.3. Właściwości techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia:

Parametry techniczne - wymagane

1 Rodzaj windy elektryczna osobowa, samoobsługowa, fabrycznie nowa,

przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich

2 Udźwig Minimum 1600kg

3 Prędkość Minimum 1 m/s

4 Wysokość podnoszenia około 16m. Wykonawca dokona obmiaru w trakcie

sporządzania inwentaryzacji

6 Ilość przystanków 4, w tym 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna wewnątrz budynku:

Piwnica, parter, I piętro, II piętro

8 Maszynownia Winda osobowa - bez maszynowni

Szyb windowy

9 Konstrukcja Szyb windowy zostanie wybudowany w patio.

Szyb windowy powinien być wykonany wg projektu i wytycznych producenta windy osobowej.

10 Wymiary wewnętrzne szybu dostosowane do wymogów/parametrów technicznych

oferowanej windy osobowej – minimum kabiny 1300x2400 mm. Minimalna szerokość otworu drzwiowego powinna wynosić 1100 mm - 1200 mm, aby umożliwić swobodny wjazd łóżka wraz z aparaturą.

11 Nadszybie dostosowane do parametrów technicznych oferowanej windy osobowej.

12 Podszybie dostosowane do wymogów/parametrów technicznych

oferowanej windy osobowej. Konstrukcja podszybia musi być wodoszczelna –głębokość

określona przez jednostkę projektową.

Zespół napędowy

13 Rodzaj napędu elektryczny

14 Rodzaj ogranicznika prędkości dwukierunkowego działania

15 Zasilanie elektryczne o parametrach dostosowanych do oferowanej

prędkości i wymogów technicznych oferowanej windy osobowej

System sterowania

16 Rodzaj sterowania elektroniczne, mikroprocesowe, minimum zbiorcze „w dół”.

Aparatura sterowa w pełni dostępna dla niezależnych firm konserwujących/serwisujących windy osobowe. System sterowania musi zapewniać płynną regulację prędkości oraz uwzględniać sygnalizację przeciążenia kabiny.

17 Dokładność zatrzymywania kabiny 2 mm - 5 mm

18 System dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku po zaniku zasilania i automatyczne otwarcie drzwi automatyczny dojazd do przystanku podstawowego w przypadku zaniku napięcia/zasilania wraz z otwarciem drzwi.

19 System dojazdu pożarowego na przystanek podstawowy (poziom „0” wyjście z budynku) w przypadku sygnału pożarowego i automatyczne otwieranie drzwi

20 Panel dyspozycji w kabinie umiejscowiony na bocznej ścianie zgodnie z wymogami dla

osób niepełnosprawnych, wykonany ze stali nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox, wyposażony w: przyciski dyspozycji w wykonaniu „antywandal” dostosowane dla osób

niepełnosprawnych, podświetlane, opisane w języku Braille`a; przyciski otwierania i zamykania drzwi; przycisk „ALARM” oraz przycisk „STOP”, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, piętrowskazywacz elektroniczny pokazujący położenie oraz kierunek jazdy kabiny windy; oświetlenie awaryjne; sygnalizacja przeciążenia; sygnalizacja głosowa.

Drzwi przystankowe/szybowe i ościeżnice

21 Ilość 4 sztuki

22 Rodzaj automatyczne, teleskopowe 2 – panelowe

23 Wymiary szerokość otwarcia min 1100 mm i wysokości minimum 2000 mm

24 Wykonanie/wyposażenie drzwi szybowe i ościeżnice wykonane z stali nierdzewnej np.

szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza się technologii powlekania)

Kabina parametry i wyposażenie

25 Rodzaj kabiny - nieprzelotowa

26 Wymiary wewnętrzne kabiny

Min. szerokość 1300 mm głębokość 2400 mm (bezwzględnie wymagane), wysokość 2100 mm - 2200 mm

27 Rama kabinowa wykonana z materiałów atestowanych z chwytaczami dwukierunkowymi, chwytacze wyposażone w kontakty nadzorujące pracę chwytaczy, chwytacze nie wymagające

konserwacji (bezsmarowe)

28 Ściany kabiny wykonane z blachy nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox (nie

dopuszcza się technologii powlekania)

29 Podłoga kabiny metalowa, wyłożona wykładziną trudnościeralną, antypoślizgową w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym

30 Sufit kabiny wykonany z blachy nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox

31 Poręcz na ścianach bocznych, rura o okrągłym przekroju wykonana ze stali nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox, umieszczona na wysokości 90 cm (wysokość

dostosowana dla osób niepełnosprawnych)

32 Oświetlenie energooszczędne typu LED; oświetlenie kabiny tylko w trakcie pracy/przemieszczania się kabiny (w trakcie postoju wyłączone); wymagane zapewnienie oświetlenia awaryjnego, które działa w przypadku odcięcia źródła zasilania (minimum 2 godz.)

33 Intercom wymagany system łączności głosowej z pomieszczeniem kontrolnym

34 Wentylator wentylator elektryczny, automatyczny i/lub uruchamiany przyciskiem ręcznym

35 Gong zamontowany na kabinie dwutonowy, sygnalizujący dojazd

36 System komunikacji alarmowej system komunikacji alarmowej zgodny z normą PN-EN 81-28 w oparciu o telefonię GSM i/lub stacjonarną

37 Wskaźnik przeciążenia kabiny wymagana sygnalizacja świetlana (lampka przeciążenia),

dopuszczalna sygnalizacja świetlna i dźwiękowa/akustyczna

38 Dodatkowe wyposażenie kabiny

kabina powinna być wyposażona w urządzenie zapobiegające niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę; widoczną tabliczkę podającą udźwig nominalny w kilogramach i maksymalną liczbę przewożonych osób oraz tabliczkę z numerami telefonów alarmowych

40 Uwagi końcowe pozostałe niewymienione elementy i parametry należy dobrać wg aktualnie obowiązujących przepisów oraz koncepcji wykonawcy.

Ww. parametry techniczne i wymogi funkcjonalne należy traktować jako wymagane,

wykonawca może zaproponować w ofercie rozwiązania o wyższych parametrach

7. W ofercie należy uwzględnić w szczególności :

− koszt dokumentacji projektowej;

− koszt budowy szybu windowego wraz z podszybiem, przebicia otworów w ścianach

wewnętrznych budynku, zmieniające układ obecnej klatki schodowej oraz innych robót

budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

− koszt wykonania szybu windowego wraz z dostawą urządzenia;

− koszt robót elektrycznych;

− koszt montażu windy osobowej;

− koszt przeniesienia istniejących instalacji kolidujących z instalowaną windą i budowanym

szybem windowym;

− koszty wszystkich prac towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

− koszty związane z konserwacją, serwisowaniem, udzieloną rękojmią.

Zamawiający rekomenduje Wykonawcom przeprowadzenie obowiązkowej wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA OPZ.

1. Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania zamówienia:

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której

zlokalizowany jest budynek w celu wykonania zamówienia.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia:

2.1. Zaplanowane przez Zamawiającego zamierzenie inwestycyjne (projektowe i budowlane)

wykonać należy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, normami,

zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady

należytej staranności Wykonawcy;

2.2.Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji

projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia;

3. Materiały i dokumenty jakimi dysponuje zamawiający i które może udostępnić

wykonawcy przedmiotu zamówienia:

Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy pozostające w jego dyspozycji dokumenty oraz dokumentację projektową i wszelkie informacje dotyczące budynku i jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Odbiory:

W trakcie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlano – montażowych i instalacyjnych

Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz dokona odbioru

końcowego.

Do odbioru końcowego, Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, spełniające

wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz wynikające z przepisów i wytycznych UDT, w tym

pozwolenie UDT na użytkowanie windy osobowej.

Roboty budowlane będą odbierane przez Inspektora Nadzoru i komisję powołaną przez

Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru.

Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe zostaną

określone w umowie na realizację zadania.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Załączniki do OPZ:

− Rysunki poglądowe lokalizacji windy PG

Uwaga:

Pozostała archiwalna dokumentacja projektowa na prośbę Oferenta do  wglądu w siedzibie Zamawiającego