Załącznik nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca dostarczy akumulatory o pojemności 135 Ah, 12 V przystosowane do pracy w UPS. Wykonawca dostarczy zamawiającemu towar, którego data produkcji jest nie późniejsza niż 6 miesięcy licząc do dnia dostawy. Wykonawca udzieli 24 – miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.

Specyfikacja 33 szt. nowych akumulatorów

1. Napięcie - 12 V,

2. Pojemność C 20 - nie mniejsza niż 135 Ah przy rozładowaniu do 1,75 [V/ogniwo] w [25    ºC],

3. Żywotność projektowana - 5 lat w [25 ºC],

4. Gwarancja - minimum 24 miesiące,

5. Wymiary akumulatora nie większe niż:

H - 225 [mm],

L - 410 [mm],

W - 180 [mm].

6. Waga akumulatora nie mniejsza niż - 35 [kg],

7. Wydajność przy rozładowaniu stałą mocą nie mniejsza niż - 421 [W/ogniwo] dla czasu

rozładowania 15 minut i końcowego napięcia rozładowania 1,70 [V/ogniwo],

8. Oferowana marka akumulatorów musi być dostępna na polskim rynku od minimum 5 lat.