Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót  budowlanych wielobranżowych związanych z remontem pomieszczeń 0.33 i 0.36 w budynku dydaktycznym Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Al. Zwycięstwa 41/42, w ramach projektu pt. „GUMed bez barier”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Gdański  Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk.

tel.: (58) 349 11 02/03

adres email: bud-tech@gumed.edu.pl

- Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych robót budowlanych dla pomieszczeń 0.33 i 0.36 na parterze opisanych w opracowaniu projektowym pt. „Przebudowa (remont i modernizacja ) Sali wykładowej Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza wraz z pomieszczeniami zaplecza techniczno gospodarczego wraz z wyposażeniem” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku dydaktycznego Atheneum Gedanense Novum w tym Sali wykładowej wraz z wyposażeniem multimedialnym” wraz z niezbędnymi próbami, testami oraz dokumentację powykonawczą.

- Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje

  - Pom. 0.33

- roboty budowlane

- demontaże – posadzka, strop podwieszony, rolety,

- prace przygotowawcze ,

- wymiana stolarki na EI ,

- wymiana wykładziny ,

- naprawa tynków, gładzie i malowanie,

- strop podwieszany,

- listwy odbojowe,

2)  roboty sanitarne

a) instalacja grzania i chłodzenia: demontaż sterowników naściennych wraz z okablowaniem, demontaż i utylizacja istniejących klimakonwektorów (2szt) wraz z odłączeniem instalacji: grzewczej, chłodniczej i skroplin, mrożeniem rurociągów, spuszczenie czynników, wymiana instalacji grzewczej i chłodniczej w obrębie pomieszczenia, dostawa i montaż nowego klimakonwektora, podłączenie

urządzenia do nowych instalacji grzewczej i chłodniczej zgodnie ze schematem podłączenia,

montaż zaworów z siłownikami, uzupełnienie instalacji, dostawa i montaż sterownika

ściennego, bruzdowanie, sterownik z osobnym czujnikiem temperatury, rozruch, wykonanie przejść pożarowych,

b) instalacja odprowadzenia skroplin: demontaż istniejącej instalacji, podłączenie nowego

urządzenia, wstawienie syfonu,

c)  instalacja wentylacji: demontaż istniejącego systemu wentylacji w obrębie pomieszczenia, wymiana rurociągów, krat transferowych, anemostatu  i skrzynki rozprężnej, zaworu wentylacyjnego, montaż klap pożarowych

- Roboty elektryczne – część robót opisana w załączonej dokumentacji projektowej.

W pracach związanych z instalacją elektryczną należy przewidzieć  między innymi prace :

- Inwentaryzacje instalacji elektrycznej Sprawdzenie w rozdzielnicy na korytarzu, które

zabezpieczenia są zajęte przed remontem, sprawdzenie możliwości rozbudowy, jeśli zaistnieje

potrzeba z braku miejsca w rozdzielnicy, modernizacja wymiana na nową, z zapasem na nowe

aparaty 30 % )

- Demontaże lamp

- Demontaże łączników oświetlenia

- Demontaż koryt kablowych

- Wpięcie trzech klap pożarowych do systemu SAP

- Podłączenie klimakonwektora do zasilania – kabel YDY N2XH-J 3x2,5  – układane w nad sufitem na korytach kablowych

- Montaż PEL ( Punkty Elektryczno-Logiczne) W jednej ramce 5 gniazd:

- 2 x gniazda podwójne 230 V

- 2 x gniazda podwójne ( czerwone )  230 V z sieci wydzielonej komputerowej

- 1 podwójne gniazdo internetowe LAN -  z typu Modułami Keystone Rj45 kat. 6a

- Montaż puszek pięciokrotnych, montaż w ścianie gipsowej/murowanej

- Montaż puszek pojedynczych, montaż w ścianie ceglanej.

- Montaż łącznik świecznikowy podwójny

- Montaż Rury karbowana z pilotem fi 50 mm

- Koryta  kablowe siatkowe np. KDS50H35/3 wraz z osprzętem do mocowania

- Układanie Kabli N2XH-J 3x2,5 mm2 część w rurze karbowanej umieszczonej w ścianie z płyty gipsowej.

- Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2, montowany w korytach w pom. nad sufitem podwieszanym

- Wykonanie Bruzd pod instalację

- Zarobienie bruzd na gotowo.

- Montaż osprzętu elektrycznego i zabezpieczeń - Włączniki nadmiarowo- prądowe z członem różnicowym zamontowane w istniejącej rozdzielnic.

- Montaż Opraw oświetlenia podstawowego LED o żywotności diód min 60 000 h.

- Zaproponowane Lampy dobrać na podstawie wykonanych obliczeniami fotometrycznymi.

- Montaż łącznik rolet

- Zasilanie do rolet elektrycznych

- Pomiary elektryczne

- Montaż Rolet elektryczne  – 2 szt.   - wraz ze sterowaniem zamontowanym na ścianie

4  Roboty teletechniczne, LAN, SSWiN, SSP , KD

Część robót związanej z siecią LAN, SSP, SSWiN i KD w załączonej dokumentacji projektowej. Roboty powinny obejmować między innymi :

Sieć LAN

- Inwentaryzacja sieci LAN – Spisanie istniejących nr gniazd LAN, zidentyfikowanie drugiego końca portów w switchu.

- Gniazdo LAN do Wifi – moduł Keystone Rj45 kat. 6a

- Kabel LAN Ftp kat. 6a układany w rurze karbowanej z pilotem fi 50

- Moduły keyston RJ 45 kat. 6a – zarabiane na kablach LAN od strony pachpanela i gniazd.

- Wykonać pełne pomiary sieci LAN  (Next, RL, ACR-F itp. Certyfikacja wybudowanej sieci) .

- Kabel – sterowniczy do sterowania klimatyzacją - LiYCY 5x0,5 300V układanego w rurze karbowane fi – 32 mm

- Umieszczenie kabli w rurze osłonowej w ścianie kartono gips – naprawa ściany po pracach na gotowo.

- Ułożyć koryta zgodnie z projektem  - trasa kablowa do serwerowni. Koryta okablowania dla okablowania nisko prądowego, należy ułożyć tak aby można było je rozbudować zgodnie z projektem, oraz można było dodatkowo ułożyć równolegle pozostałe koryta EP – silnoprądowe E90 ppoż i E – silnoprądowe.

SSP

Istniejąca instalacja SSP opiera się o system Polon. Roboty powinny obejmować między innymi:

- Inwentaryzację istniejącej sieci SSP

- Montaż adresowalnych czujek  wraz z gniazdami pod czujki SSP – uniwersalne np.  DUO 6046

- Montaż wskaźników zadziałania jeśli występują czujki w przestrzenie między sufitowej

- Montaż kabli do czujek HTKSHekw 1x2x0,8

- Wpięcie w istniejącą pętle

- Testy, pomiary oraz konfiguracja w istniejącej centrali SSP Polon

- Montaż moduł kontrolno-sterujący z izolatorem zwarć 2 we/1 wyj – typu EKS 4001

- Montaż moduł kontrolno-sterujący wielowejściowy z izolatorem zwarć typu EWS-4001 8 wejść.

- Zasilacz buforowy urządzeń ppoż np. PZB

- Montaż linii sterująco-monitorujące klapy pożarowe HYKSH PHO 2x2x0,8

- Montaż pętli sterująco-monitorująca HTKSH 1x2x0,8 PH90

- Montaż Sygnalizatorów optyczno-akustyczny

- Montaż linii sygnalizacyjnych  HTKSH 1 2x0,8 PH 90

- Moduł kontrolno-sterujący z izolatorem zwarć 2 we/1 wyj – typu EKS 4001

- Wyłączenie klimatyzacji, wentylacji i innych właściwych urządzeń sanitarnych w czasie pożaru. Po stwierdzeniu zakończenia pożaru, urządzenia powinny wystartować samoczynnie, chyba że przepisy stanowią inaczej.

- Uzupełnienie dokumentacji o nowe elementy SSP.

KD

Zgodnie ze standardem na GUMed KD budowana jest na systemie Genetec

- Inwentaryzacji istniejącej sieci i systemu KD

- Montaż kontrolera przejąć np. MR62e ( maks. 2 drzwi)

- Montaż czujnik kart zbliżeniowy HID Singo20

- Montaż głównego kontroler KD LP1502 wraz z obudową i zasilaczem MSRK3012

oraz akumulatorami  i rozdzielacz napięcia wraz z niezbędnym osprzętem do uruchomienia KD

- Montaż Kontraktonów

- Montaż elektrozaczepów  rewersyjny blacha elektrozaczepu

- Montaż przycisku wyjścia awaryjnego i przycisk wyjścia – 1 szt.

- genetec advantage – licencja

- Montaż, uruchomienie i testy systemu.

- Kabel LAN F/UTP 5e B2ca 4x2x0,5  – układane w rurze osłonowej w ścianie kartonowo gipsowej i  m na istniejących korytach

SSWiN System Sygnalizacji Włamania i Napadu

- Inwentaryzacja istniejącej instalacji

- Przystosowanie Instalacji do wytycznych z projektu – tak aby można było podłączyć wykonywaną instalację  w przyszłości do budowanej całościowo instalacji .

- Wymiana czujki na dualną ( ruchu i stłuczenia szkła)

- Montaż kontraktorów na oknach

- Ułożenie okablowania do centralki

- Wpięcie do istniejącego systemu, zaprogramowanie i przetestowanie

- Pomiary

4.2 pom. 0.36

1.  roboty budowlane

a) roboty przygotowawcze ,

b) roboty rozbiórkowe i demontażowe,

c) wymiana okładzin ścienne,

d) wymiana podłogi,

e) stropu podwieszonego,

f) malowanie ścian,

g) uwzględnienie robót na poziomie -1: w tym: otworzenie sufitów pełnych g-k, wykonanie rewizji w suficie pełnym g-k , zamknięcie sufitów podwieszanych, czyszczenie, szpachlowanie, malowanie farbą od zacieków, dwukrotne malowanie: korytarza i pom. 0.08

2. roboty sanitarne

- demontaże: instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych, białego montażu

- wykonanie rewizji w WC w zabudowie g-k, rewizja z zaworami odcinającymi, rewizja ze stali nierdzewnej,

- instalacja wod-kan: wiercenie otworów w stropie pod podejście kanalizacyjne do miski ustępowej w tym przejścia pożarowego, uzupełnienie otworu w stropie po zdemontowanych podejściach pod miskę ustępową, wykonanie nowych rurociągów, biały montaż

- instalacja centralnego ogrzewania, w tym: mrożenie rurociągów, przeróbka istniejącego podejścia grzejnikowego, montaż nowych zaworów, montaż grzejnika ocynkowanego wraz z głowicą termostatyczną, wykonanie przejścia pożarowego

- instalacja wentylacji: wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu, w tym: włączenie do istniejącej instalacji nawiewnej w holu, wymiana wentylatora wyciągowego, klapy pożarowe, przepustnice, badanie wydajności wentylacji

- uwzględnienie robót na poziomie -1: demontaż instalacji podstropowej kanalizacji: podejścia pod miskę ustępową i umywalkę, wykonanie nowych podejść odpływowych

- dostawa i montaż podajników na papier, mydło, koszy na śmieci, suszarki,

3 roboty elektryczne

Część robót opisana w załączonej dokumentacji projektowej. Prace powinny obejmować między innymi :

- Demontaż starych lamp

- Montaż nowych lamp LED łazienkowych min IP 44, okres trwałości LED min 70 000 h. .

c)    Montaż Wyłącznik nadmiarowo prądowy typu B 10 w istniejącej rozdzielnicy

d)   Montaż gniazd elektrycznych do 10 A IP44

- Montaż puszek elektrycznych

- Montaż lamp LED kinkietowa – IP44 okres trwałości świecenia LED min 70 000 h

- Montaż łącznika IP 44

- Montaż Czujnik obecności do załączania oświetlenia – 1 szt.

- Moduł kontrolno-sterujący z izolatorem zwarć 2 we/1 wyj – typu EKS 4001 kalpy pożarowe – 2 szt.

- Montaż moduł kontrolno-sterujący wielowejściowy z izolatorem zwarć typu EWS-4001 8 wejść.

- Zasilacz buforowy urządzeń ppoż np. PZB – 1 szt.

- Montaż linii sterująco-monitorujące klapy pożarowe HYKSH PHO 2x2x0,8

- Montaż pętli sterująco-monitorująca HTKSH 1x2x0,8 PH90

- Montaż system przyzywowego dla niepełnosprawnych z podwójnym wskaźnikiem wizualno-akustycznym zadziałania przed drzwiami i w portierni.

Dla pełnej czytelności zakres rzeczowy opisany został w załączonej tabeli (zał. nr 1),

dołączonej dokumentacji projektowej (opisy i dedykowane rysunki) , STWiOR i jako materiał pomocniczy przedmiary robót.

- Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumentację powykonawczą:

- w wersji papierowej 2 egz.,

- w wersji elektronicznej  w 1 egz. edytowalnej (rozszerzenie: dwg, doc, pdf);

6.  Dane techniczne budynku:

Obiekt pełni funkcję dydaktyczno - administracyjną .

Teren , na którym jest zlokalizowany stanowi własność Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Budynek posiada bezpośredni dojazd od ul. Marii Skłodowskiej - Curie. Budynek posiada dwa wejścia od strony od Al. Zwycięstwa na poziomie parteru i jedno na poziomie piwnicy oraz dwa wejścia od strony ul. Marii Skłodowskiej - Curie , z których jedno obecnie pełni funkcję wejścia głównego.

Budynek został wzniesiony w 1933 roku, a w latach 2004-2006 przeszedł generalny remont i rozbudowę, w ramach której dodano nowe wejście. Wzniesiony w technologii tradycyjnej (murowanej i monolitycznej).

Bryła budynku jest zwarta, o nieregularnym rzucie zbliżonym do wieloboku, z opływowymi kształtami i wysuniętymi elementami stref wejściowych, w tym schodami. Usytuowana jest dłuższym bokiem w przybliżeniu wzdłuż osi wschód-zachód. Główny korpus budynku jest czterokondygnacyjny (w tym jednokondygnacyjne podpiwniczenie), przekryty dachem płaskim, wielospadowym oraz półokrągłym.

Dane techniczne:

- Kubatura: 18 800,28 m3

- Powierzchnia zabudowy: 1652,25 m2

- Powierzchnia użytkowa : 3 849,00m2

- Kondygnacje nadziemne: 3

- Kondygnacje podziemne: 1

- Podnośniki dla niepełnosprawnych: 2

- Instalacja i urządzenia: instalacje elektryczne, telefoniczna, teletechniczną, CCTV, kontrola

dostępu-domofon, lokalne instalacje klimatyzacji, wentylacja mechaniczna; wodociągowa,

kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i c.w.u.  z węzłem cieplnym,

- budynek jest wpisany do gminnego rejestru zabytków pod numerem 281.

7.  Roboty winny być wykonana zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 wraz z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120 poz.1126 z późn.zm),

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1720 z późn. zm.)

- Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, w tym : Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami/standardy dostępności dla polityki spójności programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

- Obowiązującymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej,

- Załączoną dokumentacją .

Nazwa materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji przetargowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji.

Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści OPZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej OPZ lub załącznikach do OPZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

4. Warunki prowadzenia robót

- Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w :

- specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych,

- uzgodnieniach z Użytkownikiem obiektu  i Zamawiającym,

- obowiązujących  przepisach i regulacjach prawnych,

- Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w :

-	deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i rady UE Nr.  305/2011 z dnia 09.03.2011r ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

-     Ustawie – Prawo budowlane (Dz.U.2021. poz. 2351 z dnia 20.12.2021  t.j.),

-	Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2021., poz.1213);

-   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie

próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku

krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332)

-    Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

-   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

-   Ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169 poz. 1386

-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166

poz. 1360).

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, które posiadają:

- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

- Deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,

- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby nie podlegające obowiązkowi oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

- Gwarancje producenta i instrukcje montażu/obsługi.

Dopuszcza się stosowanie materiałów dopuszczonych do jednostkowego zastosowania 
w obiekcie budowlanym wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna być przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

Nazwy materiałów, urządzeń oraz producentów bądź dostawców, które są przywołane 
w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, nienarzucone. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od przywołanych w dokumentacji przetargowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (Dz.U.2019. poz. 1186  t.j.  z dnia 2019.06.26  z późniejszymi nowelizacjami). Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z Zamawiającym, przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w dokumentacji – nie gorszych, służących do tego samego celu oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości.

Na każdy materiał wykonawca przedstawi do nadzoru inwestorskiego wniosek 
o zatwierdzenie danego materiału. Do wniosku wykonawca dołączy deklarację właściwości użytkowych oraz specyfikację techniczną danego materiału.

- Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie  prac budowlano    –   montażowych oraz uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane.

- Realizacja przedmiotu zamówienia  odbywać się będzie w czynnym obiekcie.

W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia powinien wykonać niezbędne prace,  by :

- Zapewnić prawidłowe pełne zabezpieczenie dojść do wejść do obiektu dla użytkowników, dojazdu pożarowego, dostępu  do samochodów dostawczych itp.

- Zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z wyjść ewakuacyjnych z budynku.

- Prawidłowo wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, maszyn budowlanych oraz odpadów stałych i ich sukcesywnego wywożenia.

- Wyznaczyć stanowiska postojowe  dla samochodów  Wykonawcy.

- Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie budynku  ze szczególnym uwzględnieniem  bezpieczeństwa użytkowników oraz osób  postronnych.

- Technologię i harmonogram robót należy uzgodnić z Użytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie  robót  i przy szacowaniu kosztów realizacji. Na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem obiektu i Zamawiającym,

- Prace głośne czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane w godzinach i dniach uzgodnionych z Użytkownikiem.

- Prace należy prowadzić z poszanowaniem elementów  wyremontowanych w latach ubiegłych.

- Organizację placu budowy na poszczególnych etapach  realizacji robót, należy   uzgodnić z Użytkownikiem.

- Opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych robót objętych zamówieniem.

- Zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji oraz  przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni  ochronę mienia obiektu.

- Przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót.

- Sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób,

- Wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać Zamawiającemu,

- Na etapie odbioru prac budowlanych zapewnić udział przedstawiciela Zamawiającego

- Prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. Nr 2019 poz. 1065 t.j.  z dnia 2019.06.07);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47,  poz. 401).

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- W terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo - finansowy robót. Harmonogram robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku.

- Na czas trwania robót Wykonawca zobowiązany jest w pozostałych pomieszczeniach (nie objętych przedmiotem zamówienia) zapewnić ciągłość ogrzewania, prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji  niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy  jednostek straży pożarnej.

- Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji obszar objęty frontem robót.

Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę w zakresie  określonym w  Umowie na roboty (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).

- Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- dozór budowy,

- utrudnienia związane z realizacją zadania,

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- W  przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię wykonywania robót.

- Odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko.

Materiały z demontażu i rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub złomowisko.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecności Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy.

- Na odbiory końcowe Wykonawca przygotuje:

- dokumenty realizacji prac: - dziennik  realizacji robót prowadzony  przez kierownika robót,

- komplet dokumentacji powykonawczej  – zgodny z przedstawionymi wymogami.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów:

- zaplecza budowy i tymczasowych składowisk,

- zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót.

- Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji przetargowej. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczałtowe.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Tabela z opisem zakresu prac z odnośnikami do opracowania projektowego pt. „Przebudowa (remont i modernizacja ) Sali wykładowej Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza wraz z pomieszczeniami zaplecza techniczno gospodarczego wraz z wyposażeniem” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku dydaktycznego Atheneum Gedanense Novum w tym Sali wykładowej wraz z wyposażeniem multimedialnym oraz w/w opracowanie projektowe, opisy do dokumentacji, dedykowane rysunki, STWiOR;

Zał. nr 2 – Przedmiary jako materiał pomocniczy dla Oferenta

Zał. nr 3 – Wytyczne do dokumentacji powykonawczej

Zał. nr 4 – Wzór karty gwarancyjnej (roboty budowlane i montażowe)

Zał. nr 5 – Wzór karty materiałowej