Oświadczenie producenta urządzeń

w zakresie jakościowych kryteriów oceny ofert

opisanych w rozdziale 18 ust. 2 lit. b) – g) SWZ

z dnia 15.11.2025

Firma ……………………………………... zwana dalej Producentem w ramach umowy dostawy urządzeń dla zamówienia publicznego

„pn. „Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Brama Podhala – projekt demonstracyjny””  deklaruje że:

- Udzieli na dostarczone urządzenia 60 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia odbioru końcowego inwestycji.

- Gwarancja dotyczy wszystkich głównych urządzeń dostarczonych w ramach umowy to znaczy:

- pompy ciepła powietrzne (powietrze- woda), przeznaczone do pracy na potrzeby ogrzewania c.o. jak i  c.w.u.

- automatykę pomp ciepła,

- bufory wody grzewczej,

- pojemnościowe zasobniki c.w.u.,

- Uruchomi wszystkie dostarczone pompy ciepła (pompy ciepła powietrze-woda do ogrzewania i produkcji c.w.u.,

- Wykona raz w roku w całym okresie gwarancji, przeglądy instalacji pomp ciepła w których pracują dostarczone urządzenia

- Wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie finansowe (w dopuszczalnej przez Zamawiającego formie) w wysokości 3% wartości dostarczonych urządzeń. Deklarowane zabezpieczenie dotyczy gwarancji na urządzenia oraz obejmującej  uruchomienie i przeglądy w każdym roku gwarancji

- Zabezpieczenie finansowe w formie dopuszczonej przez Zamawiającego zostanie wniesione po ogłoszeniu przez Zamawiającego, wyboru Generalnego Wykonawcy  ale przed podpisaniem umowy przez Generalnego Wykonawcę

- Zabezpieczenie zostanie wniesione przez Producenta w jednej z form dopuszczonych przez Zamawiającego:

- Pieniądzu

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- Gwarancjach bankowych

- Gwarancja ubezpieczeniowych

Ponadto producent potwierdza warunki gwarancji oraz warunki obsługi serwisowej określone w załączniku technicznym.

Załącznik techniczny nr 1

Gwarancja Producenta /pompy ciepła/

DOTYCZY:

- Warunki gwarancji Producenta pomp ciepła

- Warunki uruchomienia

- Warunki przeglądów

- Producent potwierdza że Gwarancja na dostarczone urządzenia jest 5 lat od daty odbioru końcowego

- Uruchomienie wszystkich dostarczonych zestawów pomp ciepła powietrznych składających się z:

- Pomp ciepła powietrznych

- Automatyki

- Buforów wody grzewczej

- Pojemnościowych zasobników c.w.u.

przeprowadzi serwis fabryczny Producenta

- W całym 5 letnim okresie gwarancji w każdym roku, przeglądy techniczne wszystkich dostarczonych zestawów pomp ciepła powietrznych składających się z:

- Pomp ciepła powietrznych

- Automatyki

- Buforów wody grzewczej

- Pojemnościowych zasobników c.w.u.

przeprowadzi serwis fabryczny Producenta

- Przez serwis Producenta (etatowy serwis producenta) rozumie się osoby zatrudnione na stałe w formule umowy o pracę.

- Producent potwierdza, że serwis producenta prowadzi realną przynajmniej 2 letnią działalność dotyczącą obsługi urządzeń, które zostaną zastosowane przez Wykonawcę w ramach realizacji zadania. [konieczne udokumentowanie przez okazanie protokołów uruchomień oferowanych pomp ciepła realizowane przez serwis producenta, protokoły konkretnych wizyt serwisowych realizowane przez serwis producenta , protokoły przeglądów realizowanych przez serwis producenta w okresie ostatnich 24 miesięcy]

- Producent zapewnia dla  dostarczonych  materiałów, dostęp do części zamiennych przez min 10 lat od daty produkcji urządzeń. Powinno być to udokumentowane np.: na podstawie innych urządzeń sprzedawanych a wycofanych z produkcji.

- Producent dysponuje własnym magazynem części zamiennych na terenie Polski.

- Dla zastosowanych urządzeń Producent  powinien zapewnić stałą  infolinię serwisową do obsługi  (czynna 365 dni w roku przynajmniej w godzinach 8.00-20.00).

- Obsługującą oferowane urządzenia przynajmniej 5 lat

- Producent potwierdza, że usługa serwisu gwarancyjnego Producenta, w tym infolinii jest certyfikowana ważnym, aktualnym certyfikatem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015.

- Producent potwierdza że posiada aktualne certyfikaty:

  - Certyfikat zgodności z PN-EN ISO 9001 2015 – w dziedzinie zarządzania jakością

  - Certyfikat zgodności z ISO 9001 2015 – potwierdzająca że firma przestrzega międzynarodowych wytycznych dotyczących zarządzania jakością

  - Certyfikat na zgodność z ISO 14001 – potwierdzający że organizacja wdraża system zarządzania środowiskowego zgodnie z międzynarodowymi standardami

  - Certyfikat ISO 50001 w zakresie zarządzania energią w organizacjach [Obniżenie kosztów operacyjnych, Redukcja emisji gazów cieplarnianych, Zwiększenie rentowności, Poprawa efektywności energetyczne]

  - Certyfikat wg ISO 45001 w zakresie potwierdza zgodność organizacji z międzynarodową normą dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

- Zakres usługi pierwszego uruchomienia pompa powietrzna:

  - Czynności związane z układem chłodniczym, w tym:

- kielichowanie przewodów chłodniczych;

- kontrola szczelności przewodów czynnika chłodniczego

- wytwarzanie próżni w przewodach czynnika chłodniczego

- wykonanie próby ciśnieniowej układu chłodniczego;

- napełnianie układu czynnikiem chłodniczym;

- kontrola szczelności obiegu chłodniczego.

  - Kontrola mocowania przyłączy elektrycznych na module wewnętrznym oraz zewnętrznym.

  - Kontrola uzyskiwanych parametrów układu chłodniczego.

  - Włączanie napięcia zasilania.

  - Włączanie pompy ciepła.

  - Kodowanie regulatora pompy ciepła. Kontrola działania instalacji.

  - Uruchomienie wyposażenia

  - Przeszkolenie użytkownika instalacji.

- Lista czynności serwisowych przy przeglądzie dla pomp ciepłą powietrznych.

- Pomieszczenie techniczne

  - Kontrola wentylacji w kotłowni

  - Sprawdzić obecność i drożność otworów wentylacyjnych. Otwory nie powinny być zasłonięte przez wyposażenie i rzeczy znajdujące się w kotłowni

  - Kontrola stanu zapylenia pomieszczenia

  - Sprawdzenie pod kątem obecności pyłu budowlanego, środków chemicznych itp.

- Instalacje

  - Sprawdzenie filtra zimnej wody użytkowej

  - Kontrola / czyszczenie: Sprawdzenie filtra na powrocie instalacji grzewczej

  - Sprawdzenie ciśnienie wody w instalacji wody grzewczej

  - Sprawdzenie ciśnienia wstępnego w naczyniu (naczyniach) wzbiorczym wody grzewczej

  - Sprawdzić (ewentualnie skorygować) ciśnienie poduszki powietrznej w naczyniu. Kontrola musi się odbywać przy odprężonym naczyniu (nadciśnienie w instalacji 0 bar).

- Urządzenie grzewcze / strona wodna

  - Inspekcja instalacji wodnej w obrębie urządzenia pod kątem nieszczelności. W zakresie kontroli uwzględnić m.in.: zawór bezpieczeństwa, rozdzielacz, odpowietrzniki, tuleje zanurzeniowe, zawory, zabezpieczenie przed brakiem wody. Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa, sprawdzenie historii usterek, Sprawdzenie przyłączy elektrycznych, test realizacji temperatur CO i CWU sprawdzenie podłączenia zasilania elektrycznego wewnątrz regulatora oraz podłączenie osprzętu pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji. Sprawdzenie biegunowości i sprawdzenie mocowania przewodów do wtyczek. Sprawdzenie pracy urządzenia pod względem generowanego hałasu / drgań, Sprawdzenie/odnotowanie prądów dla pracującej sprężarki Odnotowanie wartości poborów prądów na poszczególnych fazach podczas pracy sprężarki. Sprawdzenie koperty pracy sprężarki - wykonanie zdjęcia ekranu regulatora. Kontrola swobody pracy wentylatora. Sprawdzenie oporów i luzów na wentylatorze/wentylatorach. Sprawdzenie drożności odpływu skroplin z jednostki zewnętrzne. Sprawdzenie / wyczyszczenie odpływu. Kontrola mocowania przewodu grzejnego. Kontrola parametrów zasilania elektrycznego. Sprawdzenie m.in.: wartości napięcia fazowego oraz międzyfazowego dla urządzeń 3-fazowych przy pracującej sprężarce/załączonej grzałce el.; sprawdzenie kolejności faz. Czyszczenie wymiennika-parownika jednostki zewnętrznej, Kontrola szczelności obiegu chłodniczego Sprawdzenie metodą pośrednią i/lub bezpośrednią. W przypadku pomp ciepła niehermetycznych sprawdzenie dodatkowo obecności wycieków oleju na połączeniach kielichowych. W przypadku kontroli szczelności urządzenia podlegającego okresowej kontroli (zgodnie z ustawą o F-gazach) sporządzenie stosownego protokołu. Kontrola zamocowania przyłączy elektrycznych Sprawdzenie podłączenia zasilania elektrycznego oraz podłączenia osprzętu pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji. Sprawdzenie mocowania przewodów do wtyczek. Sprawdzenie / odnotowanie liczby załączeń i godzin pracy sprężarki

Producent potwierdza wskazane warunki gwarancji na dostarczone urządzenia (pompy ciepła powietrzne, automatykę pomp ciepła, bufory wody grzewczej, pojemnościowe zasobniki c.w.u.) i wniesienie zabezpieczenia w wysokości 3% wartości  dostawy w postaci gwarancji bankowych.

Gwarancja ma zostać wniesiona przez Producenta najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed jej podpisaniem.

Potwierdzenie Producenta

…………………………………..