Załącznik nr 1 do SWZ- OPZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: „Wymiana przemiennika częstotliwości SN wentylatora wyciągowego linii spalania w ZTPO w Krakowie”

## 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego  zamówienia jest  kompleksowa realizacja obejmująca: demontaż istniejącego przemiennika częstotliwości SN, dostawę, zabudowę i uruchomienie nowego przemiennika częstotliwości SN wraz z transformatorem wejściowym, integrację z systemem DCS, wykonanie prac projektowych, montażowych, rozruchowych, dostosowanie układu do wymagań UDT oraz przygotowanie dokumentacji, uzgodnień i udział w odbiorach, a także dostawę pakietu części zamiennych.

## 2. Zakres zamówienia obejmuje następujące etapy:

### 2.1. Etap projektowy

- Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury 
- Opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej
- Dobór kabli zasilających i sterowniczych
- Opracowanie schematów i list I/O
- Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym

### 2.2. Demontaż falownika wentylatora wyciągowego KKS: 01HNC10AN001

- Odłączenie i oznakowanie kabli
- Demontaż istniejącego przemiennika
- Transport wewnątrzzakładowy
- Przygotowanie fundamentów i drogi transportowej

2.3. Przełożenie falownika z pompy ciepłowniczej KKS:00NDC14AP010 w miejsce zdemontowanego falownika wentylatora wyciągowego KKS: 01HNC10AN001

- Odłączenie i oznakowanie kabli
- Demontaż istniejącego przemiennika
- Transport wewnątrzzakładowy
- Przygotowanie fundamentów i drogi transportowej

- Podłączenie kabli SN i nn
- Parametryzacja zabezpieczeń
- Integracja z systemem DCS i monitoringiem
- Rozruch technologiczny

### 2.4 Dostawa i zabudowa nowego falownika na pompie ciepłowniczej KKS:00NDC14AP010 oraz transformatora

- Podłączenie kabli SN i nn
- Parametryzacja zabezpieczeń
- Integracja z systemem DCS i monitoringiem
- Rozruch technologiczny

2.5. Aktualizacja dokumentacji technologicznej

- opracowanie instrukcji eksploatacji

- aktualizacja schematów technologicznych i elektrycznych

2.6. Szkolenie pracowników z obsługi falownika.

## 3. Wymagania techniczne minimalne dotyczące nowego falownika:

Przemiennik częstotliwości SN musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Technologia wielopoziomowa IGBT (kaskada mostka H, VSI)
- Napięcie zasilania 6 kV ±10%, 50 Hz ±5%
- Prostownik min. 30-pulsowy
- THDi <5%, zgodność z IEEE 519
- Współczynnik mocy >0,96
- Ride-through przy zapadzie napięcia
- Transformator suchy, klasa H, uzwojenia miedziane
- Sprawność systemu >96,5% (z transformatorem)
- Przeciążalność 150%/1 min
- IP min. 42
- Redundancja wentylatorów chłodzenia
- Zintegrowany UPS min. 30 min
- BIL min. 45 kV
- Komunikacja Modbus TCP/IP i RTU
- Panel HMI min. 10” w języku polskim
- Dostępność części zamiennych min. 10 lat

Zamawiający udostępnia (załącznik nr 1 do OZP) dokumentację techniczno-ruchową (DTR) posiadanego falownika VACON1000 celem ułatwienia Wykonawcom doboru nowego urządzenia.

## 4. Równoważność:

Uwaga: Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, przy czym przez równoważne uzna produkty posiadające parametry wydajności, wytrzymałości i niezawodności nie gorsze niż wskazane produkty, dla których instalacja/urządzenie w ramach której będą instalowane nie będzie wymagała dodatkowego dostosowania zarówno głównego urządzenia, całej linii produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania jak i zamawianej części, które będą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami Zamawiającego, w sposób niezakłócający ani utrudniający bieżącego funkcjonowania zakładu. Produkty o tych samych wymiarach i przyłączach co wskazany produkt, o tej samej konstrukcji i zasadzie działania co produkt wyspecyfikowany przez Zamawiającego, tak aby stanowił on część zamienną.

Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej analizy porównawczej parametrów technicznych.

## 6. Części zamienne

- Komplet wentylatorów chłodzących
- Komplet filtrów powietrza
- Zestaw bezpieczników
- Moduł sterowania
- Komplet czujników PT100
- Zapasowy panel HMI

Załącznik:

- Załącznik nr 1 do OPZ – DTR falownika