OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków                 w Gliwicach”

Słowniczek:

- Wykonawca robót budowlanych, zwany dalej „Wykonawcą” lub „Generalnym Wykonawcą” lub „GW”,

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, zwane dalej „PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach”, „PWiK” lub „Zamawiającym”,

- Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach, zwana dalej „COŚ w Gliwicach” lub „COŚ”,

- Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach, zwana dalej również „Inwestycją” lub „Zadaniem”.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” (zwane dalej również „Inwestycją”), zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową oraz Decyzją Nr AB-230/2023 z dnia 05.05.2023 r., zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na przebudowę i rozbudowę COŚ w Gliwicach, a także pozostałą dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia.

- Podstawą realizacji Inwestycji jest dokumentacja projektowa dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o., w skład której wchodzą:

Projekt budowlany:

- Element I – Projekt zagospodarowania terenu

- Element II – Projekt architektoniczno – budowlany

- Element III – Załączniki do projektu budowlanego:

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona dla realizacji przedmiotowej inwestycji,

- GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach”,

- Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                           w Gliwicach GL.RUZ.4210.13.2024.9.BS z dnia 31.07.2024 pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną, polegającą na wprowadzaniu do wód rzeki Kłodnicy w km 45+600 istniejącym wylotem fi 1400 mm ścieków komunalnych oczyszczonych w COŚ w Gliwicach oraz Decyzja zmieniająca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                   w Gliwicach C.RUZ.4220.29.2024.6.BS (GL.RUZ.4210.13.2024.9.BS)               z dnia 17.02.2025,

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja oraz aktualna Uchwała nr III/24/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 27.06.2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie oczyszczalni ścieków przy ulicach Edisona i Portowa,

- Protokół ustaleń z dnia 22.08.2022 r. – w sprawie zakwalifikowania pod względem zagrożenia wybuchem obiektów realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach, województwo śląskie.

- Element IV – Projekt techniczny projektu budowlanego w pełni ujmujący elementy projektu wykonawczego (projekt techniczno – wykonawczy):

- TOM I – Branża technologiczna,

- TOM II – Branża architektoniczno – konstrukcyjna,

- TOM III – Branża sanitarna,

- TOM IV – Branża elektryczna,

- TOM V – Branża automatyka,

- STWiORB.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę w ilości wyposażenia technicznego w zakresie zagęszczacza mechanicznego osadu wtórnego z 2 szt. na 1 szt. (STWIORB ST-05.01. Wyposażenie technologiczne lp. 37.T.1).

Przedmiary robót, przedstawione w ramach dokumentacji postępowania, mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią one opisu przedmiotu zamówienia. W konsekwencji, uwzględniając ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie większej lub mniejszej liczby jednostek obmiarowych niż to określono w Przedmiarach robót nie skutkuje zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z jego ryczałtowym charakterem.

- Terminy realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia przez Zamawiającego umowy                        z Wykonawcą.

- Częściowe terminy realizacji: zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Terminowo-Finansowym i Umową.

- Przedmiot inwestycji:

- Ogólny zakres inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” obejmuje:

- przebudowę systemu napowietrzania istniejących reaktorów biologicznych RB (wymiana obecnych używanych rotorów mamutowych na system drobnopęcherzykowego napowietrzania sprężonym powietrzem, które wytwarzane będzie w projektowanej stacji dmuchaw SDR),

- modernizację istniejącej stacji odwadniania osadu SOO (wymiana na nowe: urządzeń zagęszczających osad wtórny nadmierny, urządzeń odwadniających osad przefermentowany oraz urządzeń do higienizacji osadu odwodnionego),

- budowę układu do deamonifikacji odcieków z odwadniania osadu,

- modernizację systemu automatyki.

- Zakres w/w zadań zawiera:

- budowę:

- budynku stacji dmuchaw dla reaktorów,

- reaktora do podczyszczania odcieków,

- budynku do podczyszczania odcieków,

- pompowni odcieków z odwadniania osadu,

- studni grzewczej;

- rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów:

- reaktorów biologicznych,

- zbiornika wód osadowych,

- stacji odwadniania osadu,

- budynku „pomieszczenia kontenera”

- wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i towarzyszącej obejmującej:

- instalacje zewnętrzne branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA, sanitarnej,

- dojścia, tereny utwardzone.

- Dodatkowo Wykonawca wykona system nadrzędnego sterowania dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach, którego zadaniem będzie kontrola i sterowanie procesem oczyszczania ścieków przy optymalnych nakładach inwestycyjnych.

3.1. Do optymalizacji procesów nitryfikacji i denitryfikacji, recyrkulacji zewnętrznej, wieku osadu, sterowania systemem napowietrzania (dmuchawami i przepustnicami), dozowania koagulantu do strącania chemicznego fosforanów w osadnikach wtórnych, należy zastosować i wdrożyć odpowiednie moduły sterowania procesem oczyszczania ścieków mające jednocześnie wpływ na poprawę efektywności energetycznej procesu.

3.2. Należy zastosować system nadrzędnego sterowania pracujący w czasie rzeczywistym, prowadzący dynamiczną analizę i optymalizację działania wybranych procesów oczyszczania ścieków, bazujący na zaawansowanych modelach matematycznych dostosowanych do konfiguracji i działania Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Algorytmy sterowania z wykorzystaniem aparatury pomiarowej on-line zaplanowanej do realizacji zgodnie z dokumentacją projektową, będą analizowały jakość ścieków oraz aktualne warunki przebiegu procesu technologicznego, w szczególności stężenie tlenu, temperatura, stężenie osadu czynnego, a także jakość ścieków w komorach bioreaktorów. Na tej podstawie określane będą optymalne wartości parametrów technologicznych takich, jak: stężenie tlenu w komorach nitryfikacji, stopień recyrkulacji zewnętrznej, ilość odprowadzanego osadu nadmiernego, ciśnienie na dmuchawach. Każdy jakościowy pomiar on-line wykorzystywany przez nadrzędny system sterowania powinien być walidowany w celu odrzucenia błędnych odczytów z przetworników pomiarowych.

3.3. Nadrzędny system sterowania ma optymalizować pracę oczyszczalni przy zmiennej jakości ścieków, powinien być otwarty na ewentualną rozbudowę, elastyczny oraz dostosowany do wymagań i warunków funkcjonowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Wchodzące w skład nadrzędnego systemu sterowania moduły sterowania muszą umożliwiać głęboką optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków. Informacje z urządzeń pomiarowych mają być odczytywane przez lokalne sterowniki PLC i przesyłane dalej do nadrzędnego systemu sterowania poprzez sieć przemysłową oczyszczalni lub bezpośrednio z urządzeń pomiarowych.

3.4. Struktura nadrzędnego systemu sterowania - opis funkcjonalny systemu:

System musi być wyposażony w następujące funkcjonalności i spełniać poniższe warunki:

- lokalizacja wymaganego sprzętu, jego praca obliczeniowa i wszystkie funkcjonalności muszą być realizowane lokalnie u Zamawiającego wyłączając rozwiązania chmurowe,

- musi być nadrzędny do systemu sterowania SCADA/PLC,

- działać niezależnie od podstawowych algorytmów sterowania realizowanych                               w lokalnych sterownikach PLC,

- być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika na poziomie czytelnych grafik stanu zmiennych z obiektów związanych z procesami na obiektach, wyświetlanie komunikatów alarmowych i diagnostycznych,

- umożliwiać obserwację przebiegu procesu w oparciu o swobodnie konfigurowalne wykresy ze zmiennych procesowych – bieżących i w oparciu o dane archiwalne,

- wykorzystywać istniejącą sieć komunikacji Ethernet systemu SCADA poprzez bezpośrednią wymianę informacji z lokalnymi sterownikami PLC i istniejącą wizualizacją. Informacje z urządzeń pomiarowych i wykonawczych powinny być odczytywane przez lokalne sterowniki PLC lub bezpośrednio z urządzeń i przesyłane dalej do nadrzędnego systemu sterowania poprzez sieć przemysłową oczyszczalni. Zamawiający nie dopuszcza konieczności wykonania dodatkowego okablowania                 w celu bezpośredniego połączenia urządzeń wykonawczych i pomiarowych                         z nadrzędnego systemu sterowania,

- umożliwiać zdalny nadzór, administrowanie i parametryzację przez Internet                                  z komputerów i urządzeń mobilnych. Zdalny dostęp musi być zabezpieczony dwustopniowym uwierzytelnieniem i szyfrowaniem sprzętowym. Połączenie ma być realizowane w oparciu o połączenie VPN punkt do punktu i klucz, bez logowania do chmury i bez opłat abonamentowych,

- wszystkie algorytmy optymalizacji muszą znajdować się w nadrzędnym systemie sterowania zainstalowanym na bezwentylatorowym komputerze przemysłowym                    w wydzielonej szafce serwerowej. W lokalnych sterownikach PLC muszą znajdować się tylko podstawowe algorytmy sterowania na wypadek awarii,

- wykonywanie nastaw z nadrzędnego systemu sterowania powinno się odbywać poprzez sterowniki lokalne PLC. System nadrzędny ma wykonywać obliczenia nastaw optymalizujących pracę oczyszczalni, podczas gdy podstawowy system sterowania urządzeniami wykonawczymi i zbierający dane z urządzeń pomiarowych musi pracować na poziomie lokalnych sterowników PLC wraz z obsługą alarmów, nadzorem pracy urządzeń mechanicznych itp.,

- nadrzędny system sterowania musi zawierać graficzny interfejs użytkownika w celu wizualizacji stanu pracy systemu oraz w celu dokonywania ustawień i regulacji systemu. Autoryzowani użytkownicy muszą mieć zdalny dostęp do systemu w celu jego parametryzacji i nadzoru,

- archiwizacja stanu procesu w oparciu o sygnały z obiektu doprowadzone                                     ze sterowników - tworzenie archiwum danych z prowadzonego procesu: pomiarów, nastaw, załączeń urządzeń, stanów alarmowych, historii zmian parametrów wraz                      z informacją, który użytkownik tych zmian dokonał i kiedy. System powinien przechowywać archiwizowane dane przez min. 5 lat,

- interfejs użytkownika nadrzędnego systemu sterowania musi działać niezależnie od systemu wizualizacji, ale musi mieć również możliwość dwukierunkowej wymiany informacji z istniejącą wizualizacją tak, aby podstawowe parametry były dostępne na istniejącej wizualizacji dla operatora, bez konieczności każdorazowego logowania się bezpośrednio do nadrzędnego systemu sterowania. System powinien umożliwiać współpracę z urządzeniami pomiarowymi różnych producentów i dostawców i nie może w żaden sposób limitować i narzucać konkretnej marki aparatury kontrolno-pomiarowej,

- nadrzędny system sterowania musi prowadzić walidację jakości danych otrzymywanych z urządzeń pomiarowych. Algorytmy sprawdzania jakości danych muszą znajdować się na komputerze nadrzędnego systemu sterowania i czerpać dane z urządzeń pomiarowych poprzez sieć SCADA/PLC bez konieczności budowy       w tym celu dedykowanej sieci na obiekcie i wyposażania urządzeń pomiarowych              w dodatkowe elementy;

- użytkownik musi mieć możliwość ręcznego włączania lub wyłączania trybów sterowania w poszczególnych modułach, jak również pracy systemu w trybie całkowicie automatycznym,

- nadrzędny system sterowania musi posiadać serwis technologiczny oraz informatyczny na terenie Unii Europejskiej i gwarantować możliwość zdalnego nadzoru technologicznego i informatycznego przez okres minimum 1 roku od wdrożenia,

- wizualizację należy wykonać w taki sposób, by obsługa systemu była łatwa                         i czytelna. System ma zostać wyposażony w kontrolę dostępu (hasła) w celu uniemożliwienia ingerencji osobom nieupoważnionym. Podział uprawnień poszczególnych pracowników ustalony zostanie z Zamawiającym,

- w trakcie wdrażania nadrzędnego systemu sterowania i adaptacji istniejącego systemu SCADA Zamawiający wymaga akceptacji, uzgodnień na etapie realizacji                   w zakresie wyglądu schematów synoptycznych, częstotliwości i zakresu rejestrowanych parametrów, co wymaga od Wykonawcy przedstawienia wstępnych schematów do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

3.5. Warstwa aplikacyjna nadrzędnego systemu sterowania:

- Zamawiający wymaga zastosowania nadrzędnego systemu sterowania częścią biologiczną Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach.

- Oprogramowanie nadrzędnego systemu sterowania będzie zainstalowane na komputerze przemysłowym w serwerowni.

- Komputer będzie podłączony do sieci przemysłowej Ethernet oczyszczalni, do której podłączone są również obiektowe sterowniki PLC i stacja operatorska z wizualizacją.

- Nadrzędny system sterowania będzie posiadał własny interfejs graficzny do obserwacji, parametryzacji i kalibracji pracy algorytmów sterowania. Przewiduje się komputer bez dedykowanej klawiatury, myszy i monitora. Dostęp do interfejsu graficznego nadrzędnego systemu sterowania realizowany będzie poprzez zdalny pulpit z sieci oczyszczalni oraz poprzez Internet. Interfejs graficzny nadrzędnego systemu sterowania będzie zawierał pełną parametryzacje systemu, wyświetlanie oraz archiwizację komunikatów i alarmów nadrzędnego systemu sterowania, konfigurowalne wykresy graficzne, konta i logowanie użytkowników, rejestrację zmian parametrów (kto zmienił parametr, kiedy i na jaką wartość) oraz diagnostykę aparatury pomiarowej.

- Nadrzędny system sterowania będzie komunikował się z istniejącą stacją operatorską i obiektowymi sterownikami PLC poprzez sieć obiektową oczyszczalni. Wartości pomiarowe i dane diagnostyczne z systemu pomiarowego oraz nastawy dla urządzeń wykonawczych będą przesyłane z/do nadrzędnego systemu sterowania za pośrednictwem istniejących sterowników PLC. Istniejąca wizualizacja oczyszczalni będzie rozbudowana o dodatkowe, dedykowane dla nadrzędnego systemu sterowania ekrany, na których dostępne będą dla operatora zmianowego podstawowe parametry pracy nadrzędnego systemu sterowania. System alarmów      i komunikatów stacji operatorskiej zostanie uzupełniony o podstawowe alarmy            i komunikaty nadrzędnego systemu sterowania. Komunikacja między komputerem nadrzędnego systemu sterowania a stacją operatorską realizowana będzie poprzez sieć obiektową oczyszczalni.

3.6. Moduły sterowania do zastosowania w nadrzędnym systemie sterowania:

- moduł sterowania procesem napowietrzania:

Dla każdego reaktora biologicznego (tj. RB1, RB2, RB3, RB4) przewiduje się indywidualny pomiar stężenia tlenu, amoniaku i azotanów. Proponowane opomiarowanie i podział na strefy napowietrzania zawarto w dokumentacji projektowej. Należy zastosować następujące tryby optymalizacji:

- tryb predykcyjnego sterowania stężeniem tlenu za pomocą modelu matematycznego. Na podstawie pomiarów stężenia N-NH4 w komorach AN.1, AN.2, AN.3, AN.4, zawiesiny ogólnej w reaktorach biologicznych oraz pomiarów dopływu ścieków i recyrkulacji zewnętrznej, obliczane będzie za pomocą modelu matematycznego wymagane, zadane stężenie tlenu dla poszczególnych stref napowietrzania;

- tryb sterowania w funkcji stężenia NH4 i NO3. W trybie tym napowietrzanie będzie prowadzone w sposób ciągły na podstawie stosunku NH4 do NO3 w odpływie                               z reaktorów biologicznych;

- tryb sterowania stężeniem tlenu w funkcji stężenia azotu amonowego N-NH4. Zadane stężenie tlenu dobierane będzie na podstawie pomiaru stężenia azotu amonowego N-NH4 w odpływie z reaktorów biologicznych;

- tryb sterowania ze stałym stężeniem tlenu w strefach napowietrzania (niezależnie dla każdej strefy). W strefach napowietrzania utrzymywane będzie stałe, zadane ręcznie przez operatora stężenie tlenu.

- moduł sterowania recyrkulacją zewnętrzną:

Sterowanie recyrkulacją zewnętrzną będzie możliwe w następujących trybach:

- tryb sterowania w funkcji poziomu osadu w osadnikach wtórnych z kontrolą stężenia osadu recyrkulowanego

Przepływu recyrkulacji zewnętrznej będzie tak regulowany, aby utrzymać stały, zadany poziom osadu w osadniku wtórnym. Realizacja będzie stopniowa i zależna od posiadanych danych:

- tryb podstawowy wg % poziomu obliczeniowego. Przewiduje się, aby zadany poziom warstwy osadu w osadnikach wtórnych mógł być również regulowany automatycznie przez nadrzędny system sterowania w funkcji zadanego stężenia suchej masy osadu recyrkulowanego,

- tryb sterowania na podstawie bilansu masy dla reaktora biologicznego. Przepływ osadu recyrkulowanego utrzymywany będzie na poziomie obliczonego przez system sterowania pożądanego stopnia recyrkulacji,

- stały przepływ recyrkulacji zewnętrznej. Przepływ osadu recyrkulowanego utrzymywany będzie na poziomie zadanego przez Operatora % dopływu ścieków do reaktorów biologicznych.

- moduł sterowania wiekiem osadu z kontrolą stężenia osadu czynnego                              w reaktorach biologicznych:

Moduł będzie obliczał objętość osadu nadmiernego do odprowadzenia w kolejnej dobie dla utrzymania zadanej wartości wieku osadu oraz zadanego stężenia osadu czynnego w reaktorach biologicznych.

- moduł sterowania systemem napowietrzania (dmuchawami i przepustnicami powietrza):

Na podstawie obliczeń zapotrzebowania na tlen w reaktorach biologicznych oraz modelu systemu napowietrzania, utrzymywane będzie optymalne ciśnienie                         w systemie dystrybucji powietrza celem uzyskania maksymalnego ograniczenia zużycia energii elektrycznej na napowietrzanie reaktorów biologicznych, przy zachowaniu wymaganych parametrów jakości oczyszczonych ścieków. Moduł ten będzie dodatkowo pełnił funkcję kontroli stopnia kolmatacji dyfuzorów i ich okresowego przedmuchiwania.

- moduł sterowania dozowaniem koagulantu do strącania chemicznego PO4:

Na podstawie wskazań zawartości PO4 system obliczy i zasygnalizuje konieczność zastosowania koagulantu oraz obliczy odpowiednią dawkę preparatu. Włączenie                       i wyłączenie dozowania koagulantu powinno odbywać się automatyczne lub z pozycji ręcznego uruchomienia/wyłączenia przez Operatora.

- moduł kontroli jakości pomiarów:

W przypadku kluczowych pomiarów dla działania modułów sterowania prowadzona będzie bieżąca analiza ich buforów diagnostycznych, komunikatów alarmowych, zmienności wartości pomiarów w czasie, danych o przeglądach serwisowych                               i czyszczeniach. Wynikiem tej analizy będzie wskaźnik jakości pomiaru dla poszczególnych urządzeń pomiarowych, na podstawie którego system sterowania będzie oceniał wiarygodność i przydatność pomiaru w algorytmach sterowania                          i generował odpowiednie komunikaty.

- moduł sterowania na podstawie wartości historycznych:

W przypadku awarii lub spadku wskaźnika jakości pomiaru jednego lub kilku kluczowych dla systemu sterowania urządzeń pomiarowych, działanie systemu opierać się będzie na zarejestrowanych wartościach historycznych pomiarów do czasu usunięcia usterki urządzeń pomiarowych.

- moduł autokalibracji modelu matematycznego:

Na podstawie zbieranych danych historycznych moduł autokalibracji modelu matematycznego będzie systematycznie korygować parametry modelu, tak aby właściwie symulować proces nitryfikacji w reaktorze biologicznym, bez konieczności ręcznej korekty współczynników kinetycznych i stechiometrycznych modelu.

3.7. Wykonawca przedstawi projekt nadrzędnego systemu sterowania do zaakceptowania przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

3.8. Zarówno projekt jak i wdrażanie nadrzędnego systemu sterowania należy uwzględnić w harmonogramie. Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z wymianą                            i montażem nowych urządzeń, wdrożeniem nadrzędnego systemu sterowania oraz ustaleniem i wyregulowaniem parametrów pracy nadrzędnego systemu sterowania Zamawiający wymaga przeprowadzenie min. 12 tygodniowego okresu prób końcowych.

3.9. Zamawiający wymaga 12 miesięcznego (licząc od daty podpisania protokołu końcowego) okresu nadzoru technologicznego i technicznego nad działaniem systemu nadrzędnego sterowania.

- Dodatkowo Wykonawca wykona nasadzenia dodatkowych 5 szt. drzew gatunku jesion wyniosły na terenie gliwickiej oczyszczalni. Miejsce nasadzeń musi być uzgodnione                   z Zamawiającym, a wykonanie nasadzeń musi odbywać się zgodnie z przepisami                       i normami w tym zakresie.

- Dodatkowo Wykonawca wykona szczelny zbiornik na wodę deszczową pozyskiwaną                   z dachu budynku administracyjno – technicznego zlokalizowanego na gliwickiej oczyszczalni. Wielkość zbiornika należy określić na podstawie powierzchni dachu budynku. Celem zabudowy zbiornika będzie wykorzystanie wody deszczowej do spłukiwania placu i chodników, nawadniania zieleni na obszarach realizacji inwestycji. Do tego celu należy zapewnić odpowiedni osprzęt.

- Lokalizacja Inwestycji:

Teren, na którym będzie prowadzona Inwestycja położony jest w województwie śląskim, w mieście Gliwice przy ulicy Edisona 16, na działkach o nr ewid.: nr 105, 106, 111, 112/2 (obręb Port).

- Dotychczasowy sposób wykorzystania zajmowanej nieruchomości:

Na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach obecnie eksploatowane są instalacje służące do oczyszczania ścieków komunalnych w technologii osadu czynnego z podwyższonym usuwaniem związków biogennych oraz do przeróbki osadów ściekowych w wydzielonych komorach fermentacyjnych z odzyskiem biogazu.

UWAGA: Inwestycja prowadzona będzie na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków, z obowiązkiem utrzymania jakości ścieków oczyszczonych zgodnych                    z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. W związku z tym, prace związane z wymianą systemu napowietrzania reaktorów biologicznych będą prowadzone etapami, tj. po kolei w każdym z czterech reaktorów biologicznych.

Generalny Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia ciągłości pracy układu technologicznego i osadowego oczyszczalni ścieków, począwszy od momentu rozpoczęcia opróżniania pierwszego z reaktorów biologicznych. Harmonogram wyłączenia i włączenia poszczególnych obiektów i urządzeń na oczyszczalni ścieków prowadzony będzie po zatwierdzeniu i kontroli przez Inżyniera Kontraktu                                       i Zamawiającego. Generalny Wykonawca podczas realizacji Zadania zobowiązany będzie do zachowania w ściekach oczyszczonych parametrów jakości zgodnych                         z przepisami prawa i pozwoleniem wodno-prawnym, w przeciwnym wypadku Generalny Wykonawca pokryje koszty kar środowiskowych.

Zamawiający będzie wykonywał analizy ścieków oczyszczonych z częstotliwością                             i w zakresie zgodnym z pozwoleniem wodnoprawnym. W przypadku, kiedy analizy te wykażą przekroczenia wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń, będące następstwem prowadzonych prac, Generalny Wykonawca będzie miał obowiązek usunąć przyczynę pogorszenia jakości ścieków, doprowadzić do ustabilizowania procesu technologicznego i potwierdzić ten fakt analizą jakościową. W takim przypadku Generalny Wykonawca pokryje koszty analizy ścieków. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy nadzorowanie tego procesu.

Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 2 godzin, Zamawiający zleci wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu przerwania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót                                o charakterze tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. najem urządzeń dla zapewnienia odpowiedniego napowietrzania i mieszania ścieków              i osadów, zagęszczania i odwadniania osadów; budowa, utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) obiektów, przepompowywanie ścieków, wykonywania przekładek linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w cenie umownej.

- Na przedmiotową inwestycję Zamawiający posiada następujące decyzje:

- Decyzja Środowiskowa Nr ŚR-17/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach znak: SR.6220.1.25.2022 z dnia 13.01.2023 r.,

- Decyzja pozwolenie na budowę Nr AB-230/2023 znak: AB.6740.1.100.2023 z dnia 05.05.2023 r.,

- Decyzja pozwolenie wodnoprawne znak: C.RUZ.4210.13.2024.9.BS z dnia 31.07.2024 r.,

- Decyzja o zmianie pozwolenia wodnoprawnego znak: C.RUZ.4220.29.2024.6.BS                     (z dnia C.RUZ.4210.13.2024) z dnia 17.02.2025 r.,

- Audyt energetyczny planowanej inwestycji.

- Zamawiający informuje, że na przedmiotową inwestycję pozyskał środki                               z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1 „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast”.

- Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie Inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Część 1) Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Wykonawca na własny koszt zabezpieczy sprzęt niezbędny dla prawidłowego wykonania Inwestycji jak np. komputery, drukarki, kserokopiarki, itp., a także zaplecze dla własnego personelu oraz podwykonawców wraz z wszelkimi podłączeniami do mediów niezbędnych do realizacji Umowy, a także poniesie koszty wszelkich takich podłączeń i mediów.

- Przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy, pozostali kierownicy budowy oraz technolog będą uczestniczyć w Radach Budowy organizowanych przez Inżyniera Kontraktu z częstotliwością co najmniej jeden raz w tygodniu (lub tak często jak będzie to konieczne dla prawidłowego postępu robót). Obecność na Radach Budowy jest obowiązkowa, nie dopuszcza się połączenia on-line, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, zgłoszonych z wyprzedzeniem i zaakceptowanych przez IK                                     i Zamawiającego.

- Wykonawca będzie sporządzał raporty z realizacji Inwestycji, w tym z kontroli stosowania BHP, i przedkładał je do Zamawiającego na zasadach określonych                         w Umowie.

- Wymagane gwarancje procesowe:

| Lp. | Parametr | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jakość ścieków oczyszczonych | zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym nr C.RUZ.4210.13.2024.9.BS z dn. 31.07.2024r. | Min. 10 razy w czasie próby eksploatacyjnej w zakresie oznaczeń: pH, BZT5, ChZT, N-NH4, N-NO3, N-NO2, NKj., Nog., Pog., Zawiesiny og.. W tym min. 2 razy w czasie próby eksploatacyjnej w zakresie wskazanym w pkt. II.2 Decyzji C.RUZ.4210.13.2024.9.BS z dn. 31.07.2024r. |
| 2 | Wydajność pomp | Sprawdzenie dla wszystkich pomp, zgodnie z dokumentacją projektową | Pomiar bezpośredni z wykorzystaniem przepływomierzy. |
| 3 | Wydajność dmuchaw | Sprawdzenie dla wszystkich dmuchaw, zgodnie z dokumentacją projektową | Pomiar bezpośredni z wykorzystaniem przepływomierza powietrza oraz pomiaru prądu, ciśnieniomierza i wilgotnościomierza |
| 4 | Sprawność/efektywność procesu Anamox | Sprawdzenie zgodnie z projektem | Min. 5 razy w czasie próby eksploatacyjnej w zakresie oznaczeń: pH, BZT5, ChZT, N-NH4, Nog., Pog., zawiesiny og. Obrazujące również % redukcji zanieczyszczeń. |
| 5 | Bilans mocy | Sprawdzenie zgodnie z projektem | Pomiar bezpośredni. |
| 6 | Wydajność i sprawność zagęszczacza mechanicznego (z uwzględnieniem dawki polielektrolitu) | Sprawdzenie zgodnie z projektem | Pomiar bezpośredni oraz min. 3 razy w czasie próby eksploatacyjnej pomiar efektu zagęszczania w postaci % suchej masy; obliczenie zużycia polielektrolitu |
| 7 | Wydajność i sprawność wirówki odwadniającej osad (z uwzględnieniem dawki polielektrolitu) | Sprawdzenie zgodnie z projektem | Pomiar bezpośredni oraz min. 3 razy w czasie próby eksploatacyjnej pomiar efektu zagęszczania w postaci % suchej masy; obliczenie zużycia polielektrolitu |

Wszelkie próby powinny być wykonane w laboratorium akredytowanym, zarówno                         w zakresie poboru jak i oznaczeń poszczególnych parametrów.