Załącznik techniczny nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

nr PN-13/26

Załącznik techniczny nr 1

do umowy nr PN-13/26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE INSTALACJI SIECIOWEJ 
W ZACHODNIOPOMORSKIM CENTRUM ONKOLOGII

- Opis urządzeń i osprzętu teletechnicznego

  - Podstawa opracowania

Przedmiot zamówienia w zakresie instalacji sieciowej musi spełniać poniższe normy dla okablowania strukturalnego. Standardem okablowania strukturalnego 
w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii jest rozwiązanie firmy Reichle & 
De-Massari. W szczególności normy międzynarodowe oraz europejskie 
wraz z normami referencyjnymi dotyczącymi Instalacji i pomiarów sieci:

Normy dotyczące okablowania strukturalnego:

- ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 1: Wymagania ogólne.

- ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 2: Środowisko biurowe.

- ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów telekomunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 5: Centra przetwarzania danych.

- EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego 
- Część 1: Wymagania ogólne.

- EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego 
- Część 2: Pomieszczenia biurowe.

- EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego 
- Część 5: Centra danych

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarów:

- EN 50174-1: 2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 1. Specification and quality assurance wraz z jej polskim odpowiednikiem:
EN 50174-1:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakości

- EN 50174-2:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and practices internal to buildings wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

- EN 50174-3 A1:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. – Industrial premises wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

- EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of installed cabling wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

- EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych 
i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie 
z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173

- ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology –Implementation and operation 
of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-ISO/IEC 14763-3: ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego

- EN 50310:2016 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information technology equipment wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2016 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

  - Podstawowe wymagania i założenia do wykonania okablowania strukturalnego

Zebrane wymagania i parametry należy traktować jako minimalne. Co oznacza, 
że Wykonawca może zaoferować rozwiązanie przewyższające opisane parametry. Wszystkie elementy odbiegające parametrami od tych opisanych w dalszej części OPZ podlegają dodatkowej ocenie i wymagają pisemnej akceptacji 
przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się elementów, których parametry spowodują obniżenie funkcjonalności projektowanego systemu okablowania strukturalnego.

  - Szczegółowe wymagania dotyczące okablowania strukturalnego:

- Produkty wchodzące w skład systemu okablowania strukturalnego muszą 
być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.  Producent jest rozumiany jako fizyczny wytwórca kluczowych elementów toru transmisyjnego, czyli: modułów gniazd RJ45, paneli krosowych, pigtaili, złączy światłowodowych (adapterów). Dystrybutor lub importer komponentów z różnych źródeł nie jest uznawany za producenta 
w kontekście okablowania strukturalnego.

- Producent system okablowania strukturalnego musi posiadać certyfikat zapewnienia jakości ISO9001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 dotyczący projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwiązań w zakresie zarządzania informacją i transmisją danych. Wdrożenie tych norm gwarantuje Użytkownikowi właściwą obsługę procesów sprzedażowych i utrzymaniowych.

- Użyte elementy z oferty producenta winny być oznaczone logo tego samego producenta. Oferowane produkty muszą być prezentowane wraz z ich dokumentacją na stronie internetowej producenta.

- Producent okablowania strukturalnego musi udzielić min. 25-letniej gwarancji 
na oferowany system zabezpieczając Zamawiającego przed nieprawidłowym działaniem poszczególnych komponentów i problemami w trakcie eksploatacji sieci. Warunki udzielanej gwarancji muszą być opracowane w formie spójnego dokumentu dostępnego do wglądu.

- Producent musi objąć kluczowe komponenty wchodzące w skład toru transmisyjnego miedzianego programem weryfikacyjnym potwierdzającym 
ich wydajność w sposób ciągły (np. GHMT Premium Verification Program lub 3P), 
co gwarantuje Zamawiającemu deklarowaną jakość dla całości oferty 
a nie tylko próbek dostarczanych do testów przez producenta. W ramach programu musi być potwierdzona wydajność Kanału (Channel) lub Łącza Stałego (Permanent Link). Na certyfikacie muszą zostać wyróżnione wszystkie testowane produkty według nazwy i / lub z numerem katalogowym i zgodnymi z oferowanym rozwiązaniem. Nie dopuszcza się certyfikatów „Type Approval”, które potwierdzają zgodność z normami na podstawie jednorazowego testu i próbki dostarczonej 
przez producenta. Nie dopuszcza się certyfikatów, które nie obejmują wszystkich komponentów wchodzących w skład złożonej oferty. Certyfikaty potwierdzające wydajność i zgodność z normami odniesienia muszą być dostępne na stronie internetowej danego laboratorium badawczego.

- Wszystkie wykonywane prace oraz oferowane produkty i rozwiązania 
muszą odpowiadać normom odniesienia posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi 
oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.

- Projektowany system okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania aktualnie obwiązujących przepisów i norm oraz tych dających się przewidzieć 
w najbliższej przyszłości.

- W związku z tym, wszystkie kable instalowane w projektowanym obiekcie 
muszą posiadać potwierdzoną zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 tzw. CPR. Określa się, że najniższą klasą CPR jaka może być zastosowana jest B2ca. Należy przedstawić Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) dla oferowanych kabli instalacyjnych zwierającą numer katalogowy i nazwę producenta.

- Należy potwierdzić zgodność komponentów miedzianych z najnowszymi standardami zasilania zdalnego - 4PPoE do 90W. Potwierdzenie musi pochodzić 
z niezależnego laboratorium w formie certyfikatu, dopuszcza się także oświadczenie producenta.

- Okablowanie strukturalne opierać się ma na ekranowanym modularnym module przyłączeniowym kat.6A EL umożliwiającym obsługę aplikacji 10Gb/s.

- Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum Klasę EA, a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6A ISO, łącznie z kablem instalacyjnym S/FTP 650MHz, w osłonie LSFRZH, CPR = B2ca kategorii 6A .

- Wydajność komponentów (złącze-wtyk) ma być potwierdzona testem 
Re-Embedded Testing wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4-parowy kabel 
ma być w całości (wszystkie pary) trwale zakończony na 8-pozycyjnym złączu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym 
w oparciu o technologię IDC. Niedopuszczalne są żadne zmiany w zakończeniu par transmisyjnych kabla.

- W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie złącza RJ45 system powinien umożliwiać mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed nieupoważnionym wpięciem kabla krosowego czy ingerencję osoby nieupoważnionej w gniazdo RJ45. Producent powinien zapewniać także system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela.

- Ze względu na dużą ilość punktów logicznych RJ45 należy zastosować panele krosowe 48p High Density (wysoka gęstość) kat. 6A EL. Panele muszą mieć wysokość 1U i mieścić do 48 portów RJ45 oraz posiadać następującą funkcjonalność:

  - montaż w szafach 19’’, wysokość 1U

  - modularną budowę tj. skalowalność (rozbudowę) z dokładnością do jednego złącza RJ45,

  - możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy pozostałych.

  - kodowanie kolorem gniazd w panelu:

  - Panel krosowy musi posiadać zintegrowaną półkę kablową umożliwiającą przytwierdzenie wprowadzonego kabla za pomocą opaski zaciskowej lub taśmy typu rzep, co zabezpiecza moduły przyłączeniowe przed nieprężeniami pochodzącymi od kabla.

  - Konstrukcja panelu musi pozwalać na instalacje pojedynczych modułów przyłączeniowych z gniazdem RJ45, nie dopuszcza się paneli ze wspólną płytą PCB z lutowanymi na stałe modułami gniazd.

  - System, w skład którego wchodzi panel musi umożliwiać kodowanie kolorem 
co poprawia walory administracyjne rozwiązania

  - Panel musi posiadać możliwość zakładania mechanicznej blokady uniemożliwiającej odłączenie wybranego kabla krosowego bez zastosowania klucza (blokady należy dostarczyć wraz z panelem)

  - Konstrukcja panelu musi charakteryzować się elastycznością pozwalającą 
na przyszłe rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mieć możliwość obsługiwania

  - Możliwość zastosowania systemu zarządzania i monitoringu sieci 
bez konieczności wymiany panela.

- Okablowanie pionowe w części światłowodowej pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucyjnym zwanym jako GPD za Pośrednimi Punktami Dystrybucyjnymi zwanych jako PPD zostanie oparte z na okablowaniu jedno i wielomodowym. Okablowanie jednomodowe charakteryzować się będzie wydajnością określoną przez normę ISO/IEC 14763-3 w oparciu o kategorią włókien OS2. Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci jest LC/PC duplex.

- Ze względów bezpieczeństwa elementy toru transmisyjnego światłowodowego muszą posiadać mechanizmy chroniące przed uszkodzeniem wzroku 
przez niewidzialne promieniowanie lasera. Ten wymóg dotyczy w szczególności złączy światłowodowych w przełącznicach. Działanie mechanizmu musi polegać 
na zamknięciu drogi światła laserowego po wyjęciu zaślepki lub odłączeniu kabla krosowego

- Producent systemu okablowania ma zapewnić możliwość zainstalowania 
w blokach operacyjnych na połączeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia 
przed pyłem i wilgocią o szczelności IP54 w pomieszczeniach takich jak kotłownia, kuchnia, etc.

- System okablowania strukturalnego ma posiadać możliwość doposażenia 
w przyszłości w funkcje do zarządzania i monitorowania sieci strukturalne, 
bez konieczności stosowania niestandardowych kabli krosowych. System 
musi realizować wykrywanie połączeń w oparciu o bezstykową technologię RFID zgodnie z ISO 15693

- Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnić takie wykonanie patch-paneli, aby na bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla okablowania poziomego w wersji miedzianej (skrętka czteroparowa) i światłowodowej

- W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych, panelach oraz złączach RJ45 w kablach krosowych i przyłączeniowych muszą 
być zarabiane w oparciu o technologię IDC. Proces montażu modułów gniazd RJ45 ma gwarantować najwyższą powtarzalność przy jednoczesnym uniezależnieniu jakości/stopnia zużycia narzędzia terminującego od jakości powstałego złącza. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 montowanych zarówno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych naściennych nie może być większy niż 8 mm. Ze względu na wymaganą najwyższą długoterminową trwałość i niezawodność oraz doskonałe parametry kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania

- Wykonawca musi zatrudniać minimum trzy osoby posiadające aktualne certyfikaty Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego. Wymagane jest przedstawienie certyfikatów imiennych wydanych terminowo bezpośrednio przez producenta 
a nie w imieniu producenta. Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym 
niż polski.

- Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producenta Systemu Okablowania Strukturalnego. Wymagane jest przedstawienie zamawiającemu stosownego certyfikatu partnera wydanych terminowo bezpośrednio przez producenta a nie w imieniu producenta.

## Szczegółowe wymagania dotyczące

    - Przełącznic światłowodowych – paneli światłowodowych

Przełącznica światłowodowa nie może zajmować więcej niż 1U miejsca w szafie. Przełącznica światłowodowa musi być dostarczona jako kompletne rozwiązanie, wszystkie elementy muszą być zmontowane a całość gotowa do instalacji. Rola instalatora musi zostać ograniczona do wprowadzenia kabla i wykonania spawów bez konieczność wykonywania prac związanych z kompletacją poszczególnych elementów (adaptery, pigtaile, tacki spawów). Poniżej zostały opisany wymagania techniczne oraz funkcjonalne, które panel musi spełnić:

- Zagęszczenie portów musi zapewniać obsługę aż do 48 portów (max. 96 włókien światłowodowych)

- Konstrukcja panela musi charakteryzować się elastycznością pozwalającą 
na przyszłe rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mieć możliwość obsługiwania jednocześnie:

  - łączy optycznych minimum SC, LC, E2000 w wersji spawanej i pre-terminowanej

  - łączy miedzianych kategorii 6 lub 6A

  - dowolnej kombinacji wyżej wymienionych łączy

- Konstrukcja panela musi gwarantować możliwość jego obsługi od przodu 
co wydatnie usprawnia jego obsługę w sytuacji ograniczonego dostępu do szafy 
z innych stron

- Panel musi umożliwiać zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portów w dowolnym momencie jego użytkowania bez konieczności rozłączania istniejących połączeń

- Panel musi posiadać duże, wymienialne pola opisowe pozwalające 
na etykietowanie połączeń. Dodatkowo każdy port musi być trwale ponumerowany

- Kaseta światłowodowa musi stanowić element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy 
aż do wejścia do paneli

- Kasety muszą gwarantować min R35 promienia gięcia kabli wewnątrz kasety 
co jest warunkiem koniecznym do uzyskania niskiej tłumienność włókna.

- Kaseta musi umożliwiać obsługę następujących złączy optycznych: 
LC duplex/SC/SC duplex/E2000.

- Kasety światłowodowe muszą umożliwiać wymianę panela czołowego, co pozwoli na zmianę użytego standardu złączy w każdym momencie użytkowania

- Kasety światłowodowe muszą charakteryzować się konstrukcją pozwalającą uzyskać maksymalną elastyczność rozumianą jako: obsługa zarówno łączy 
pre-terminowanych jak i spawanych, Możliwość wprowadzania kabla zarówno 
pod kątem 90º jak i 45º, Możliwość wykonania ok 1m rezerwy wprowadzonego kabla

- Kasety muszą być wyposażone w komplet adapterów połączeniowych 
w standardzie LC Duplex PC

- Złącza światłowodowe są kluczowym elementem światłowodowego toru transmisyjnego. Z tego powodu muszą charakteryzować się szeregiem właściwości, które zagwarantują użytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajności, 
który umożliwi obsługę żądanych aplikacji transmisji danych a z drugiej właściwości mechaniczne zapewniające bezpieczne użytkowanie sieci.

Poniżej zestawiono żądane cechy dla złączy światłowodowych:

- Zastosowane w panelach złącza muszą charakteryzować się wartościami IL (strata wtrąceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 3. mierzonych metodą zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

- Ferule złączy powinny być ceramiczne co poprawia mechaniczne własności adaptera (niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia własności optyczne całego połączenia

  - Złącza światłowodowe muszą charakteryzować się następującymi parametrami wydajnościowymi zgodnie z IEC 61300-3-34 oraz IEC 61300-3-6 Grade C/2 oraz Bm2/3\

  - Rodzaj obsługiwanych włókien – jednomodowe

  - Średnie straty wtrąceniowe (IL)[dB] - zgodnie z IEC 61300-3-34 ≤ 0,25

  - Straty wtrąceniowe (RL)[dB] - zgodnie z IEC 61300-3-6 ≥ 45

    - Kabli krosowych światłowodowych

Światłowodowe kable krosowe muszą spełniać następujące parametry:

  - Kategoria włókna OS2 kolor żółty.

  - Typ złącza A: LC Duplex PC Typ złącza B: LC Duplex PC

  - Maksymalna średnica kabla 1.4 mm

  - Wtyk LC Duplex kabla musi posiadać mechanizm, który pozwoli na łatwiejszą obsługę – odłączanie i podłączanie do portu. Mechanizm musi działać w taki sposób, aby odłączanie wtyku odbywało się poprzez pociągniecie osłonki wtyku lub innego elementu będącego przedłużeniem standardowej dźwigni służącej 
do odblokowania i odłączenia złącza. Nie dopuszcza się standardowych złączy, 
gdzie odłączenie odbywa się tylko poprzez naciśnięcie dźwigni złącza.

  - Złącze LC Duplex musi mieć możliwość założenia blokady, dzięki której nie będzie możliwe odłączenie złącza z gniazda panela krosowego lub urządzenia aktywnego.

  - Złącze musi umożliwiać zmianę polaryzacji RX <--> TX

    - Miedzianych paneli krosowych

Połączenia miedziane pomiędzy szafami należy podłączyć do paneli o wysokiej gęstości upakowania. Panele te muszą charakteryzować się szeregiem własności funkcjonalno-użytkowych pozwalających na sprawne, wygodne i oszczędne użytkowanie systemu okablowania strukturalnego miedzianego przez cały okres jego eksploatacji. Panel 1U 48 portów Kat.6A

- Panel musi zajmować 1U miejsca w szafie 19”.

- Zagęszczenie portów musi zapewniać obsługę min. 48 portów.

- Panel krosowy musi posiadać zintegrowaną półkę kablową umożliwiającą przytwierdzenie wprowadzonego kabla za pomocą opaski zaciskowej lub taśmy typu rzep, co zabezpiecza moduły przyłączeniowe przed nieprężeniami pochodzącymi od kabla.

- Konstrukcja panelu musi pozwalać na instalacje pojedynczych modułów przyłączeniowych 
z gniazdem RJ45, nie dopuszcza się paneli ze wspólną płytą PCB z lutowanymi 
na stałe modułami gniazd.

- System, w skład którego wchodzi panel musi umożliwiać kodowanie kolorem 
co poprawia walory administracyjne rozwiązania.

- W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, płyta czołowa musi mieć możliwość rozbudowy o elementy uniemożliwiające odłączenie kabli krosowych 
bez specjalnego klucza (blokady należy dostarczyć wraz z panelem).

- Konstrukcja panelu musi charakteryzować się elastycznością pozwalającą 
na przyszłe rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mieć możliwość obsługiwania:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa ochrony IP | IP 20 |
| Wyposażenie | Wyposażony |
| Pojemność gniazd | 48 |
| Kategoria złącza | Kat. 6A EL |
| Typ złącza | RJ45 |
| Wysokość panelu | 1U |
| Wygląd przodu | Prosty |
| Pole do etykietowania | Opcjonalnie |
| Kodowanie kolorami | Opcjonalnie |
| Ochrona Plug-in/out | Opcjonalnie |
| Ochrona przed pyłem | Opcjonalnie |
| Możliwość rozbudowy o AIM | Tak |
| Wymiary | 483mm x 44mm x 113mm (W x H x D) |
| Kolor | Czarny– 9005 |
| Materiał | Blacha stalowa, ocynkowana, PC + ABS, bezhalogenowa |
| Temperatura pracy | -40°C do +70°C |

Tabela nr.1 Wymagana funkcjonalności paneli krosowych.

Łącza realizujące transmisję danych i zasilania pomiędzy szafami LPD a urządzeniami końcowymi typu, AP WiFi, terminale, itp., będą realizowane za pomocą kabli instalacyjnych zakańczanych bezpośrednio złączem typu wtyk RJ45. W ten sposób powstałe łącze będzie się składało z modułu gniazda RJ45 po stronie PPD oraz wtyku RJ45 w miejscu instalacji urządzenia końcowego np. kamery IP. Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu uprościć budowę łączy przeznaczonych do realizacji transmisji danych i zasilania pomiędzy PD a trudno dostępnymi miejscami w budynku.

W przypadku wykonywania kabla CP przez instalatora na miejscu instalacji, należy zastosować wtyk o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej:

- Niniejszy OPZ zakłada wykorzystanie złącza charakteryzującego się co najmniej Kat. 6A zgodnie z ISO/IEC 11801 w wersji dla kabla ekranowanego

- Z uwagi na przeznaczenie, złącze musi mieć potwierdzoną zgodność 
ze standardami zasilania zdalnego: PoE, PoE+ oraz 4PPoE.

- Sposób instalacji żyły kabla w złączu musi się odbywać tylko poprzez wykorzystanie złącza IDC typu „V”, które gwarantuje największą powierzchnię styku żyła-złącze. Niska rezystancja połączenia żyła-złącze jest szczególnie istotna z uwagi na nowe standardy zasilania zdalnego (4PPoE), gdzie obciążenie jednej pary to nawet 650mA.

- Metoda instalacji złącza nie może wymagać stosowania narzędzi specjalnych 
czy dedykowanych (np. zaciskarka).

- Rozwiązanie musi powalać na wprowadzenie kabla na wprost lub pod kątem 90° względem osi złącza.

- Złącze musi pozwalać na demontaż i ponowną instalację, złącze nie może być jednorazowe.

- Złącze musi oferować możliwość rozszycia kabla zgodnie z TIA 568A lub TIA 568B.

- Łącza danych zbudowane w oparciu o złącze zarabiane mechanicznie muszą 
być włączone do 25-letniej gwarancji systemowej producenta.

- Złącze musi spełniać następujące wymagania:

  - Możliwość instalacji na kablu miedzianym o średnicy do 8.0 mm

  - Konstrukcja złącza musi pozwalać na instalację kabla z żyłami typu drut i linka 
o następujących parametrach:

    - Średnica żyły dla drutu AWG 26 – AWG 23

    - Średnica żyły dla linki AWG 26/7 – AWG 22/7.

- Obudowa złącza musi charakteryzować się klasą ochrony min. IP20, IP67.

- Rozwiązanie musi oferować możliwość oznaczania obudowy złącza za pomocą różnobarwnych pierścieni.

- Konstrukcja złącza musi zapewniać poprawne działanie w zakresie temperaturowym od - 20°C do +70°C.

    - Modułów RJ45 Kat.6A EL ekranowanych w panelach krosowych

Moduły połączeniowe Kat.6A stanowią jeden z kluczowych elementów okablowania strukturalnego mające bezpośredni wpływ na wydajność łączy. Moduł przyłączeniowy Kat.6A ma zastosowanie dla szybkiej transmisji danych oraz dla aplikacji o dużej przepustowości oraz być wydajny dla sieci 10 Gigabit Ethernet (10G BASE-T) i przyszłych szybkich aplikacji do częstotliwości 500 MHz i większych.

W związku z powyższym powinny spełniać szereg wymagań gwarantujących zachowanie założeń projektowych:

- W ramach całego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza się stosowanie jednego rodzaju modułu we wszystkich zastosowanych platformach

- Kategoria zastosowanego miedzianego modułu przyłączeniowego zgodnie 
z założeniami projektowymi musi spełniać wymagania dla Kat.6A co stanowi podstawę do uzyskania wydajności toru transmisyjnego Klasy EA wg. ISO/IEC 11801:2017, EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajność ta jest wystarczająca do obsługi aplikacji LAN do 10GBase-T

- Sposób terminacji żył kabla w module musi być wykonany za pomocą technologii IDC jako powszechnie uznaną za najbardziej niezawodną metodę terminacyjną.

- Dopuszcza się zastosowanie metody IDC tylko z wykorzystaniem V-styku z uwagi na największą powierzchnię kontaktu co gwarantuję najniższą rezystancję, co jest szczególnie istotne dla przyszłościowych standardów zasilania zdalnego 4PPoE.

- Dla zachowania elastyczności systemu, moduły muszą jednocześnie mieć możliwość terminacji żył typu drut jak i linka w następujących rozpiętościach średnic:

  - AWG 22 – 26 dla drutu

  - AWG 22/7 – 26/7 AWG dla linki

- Moduły muszą obsługiwać możliwie szeroką gamę kabli, stąd niezbędne 
jest zapewnienie obsługi kabli o średnicy żyły wraz z powłoką aż do min 1.5 mm

- Konstrukcja modułu musi umożliwiać obsługę kabli o średnicy zewnętrznej 
do 10mm.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantować niezależność jakości uzyskanego kontaktu od stanu i jakości samego narzędzia terminującego.

- Moduły muszą pozwalać na terminację kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- Moduły muszą zapewniać ochronę strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modułu.

- Moduły muszą obsługiwać technologię PoE, PoE+ oraz 4PPoE (Power Over Ethernet) zgodnie z IEC 60512-99-001 oraz ISO/IEC 11801:2017.

- Żyły kabla instalacyjnego muszą być w obrębie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 20 krotną reterminację. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testów.

- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 1000 cykli połączeniowych.

- Dla zagwarantowania właściwych parametrów transmisji piny modułów muszą 
być pokryte warstwą złota o grubości min 0,7 µm.

- moduł musi pozwalać na skrócenie minimalnej długości łącza do 2 m (zamiast 
do 15m wg. ISO 11801-1)

- Wspierać PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt) 
i jest kompatybilny z IEC 60512-99-001/002

- Posiadać certyfikaty 3P i UL

- posiadać certyfikat GHMT

    - Miedzianych kabli krosowych RJ45

Miedziane kable krosowe mają za zadanie połączyć sprzęt aktywny z panelami krosowymi. Kategoria kabli połączeniowych musi być adekwatna do klasy okablowania strukturalnego. W związku z powyższym dopuszcza się kable spełniające następujące parametry 
oraz wymagania:

- Maksymalna średnica kabla 4.7 mm Kat. 6A

- Reakcja izolacji na ogień LSZH

- Połączenie kabla z wtykiem musi być realizowane przez złącze IDC, 
które gwarantuje stabilność niezależnie od temperatury i wibracji. Połączenie tego typu jest zalecane dla połączeń obsługujących zasilanie zdalne PoE

- Wtyki kabli muszą umożliwiać zakładanie dodatkowych osłonek dostępnych 
w różnych kolorach w celu łatwego odróżnienia wśród innych połączeń

- Kable muszą umożliwiać założenie blokady mechanicznej z kluczem

- Dźwignia złącza RJ45 musi być dodatkowo chroniona przez element obudowy wtyku

- Dźwignia złącza RJ45 musi być odporna na wielokrotne wygięcie w przeciwnym kierunku

- Zgodność ze standardami zasilania zdalnego - PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt)

    - Podsystemu okablowania poziomego

Łącza transmisyjne dla poziomego podsystemu okablowania będą wg modelu Interconnect – TO (2 złączowy), zgodnie z ISO 11801 ed.3. Połączenia te realizowane 
są za pomocą okablowania miedzianego pozwalającego uzyskać wydajność klasy Klasy EA / Kat.6A .

Szczegółowe wymagania dla tego podsystemu zawarte są poniżej:

| Kryteria | Dane / Wartości |
| --- | --- |
| Zakres temperatur – praca | -10°C to +60°C |
| Zakres temperatur – przechowywanie | -40°C to +70°C |
| Wilgotność | 95% (niekondensujący) |
| Materiał styku | CuSn |
| Powierzchnia styku | 1.2 µm warstwa złota na warstwie niklu |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (UL-94-V0), nieekranowany / CuSn ocynowany, ekranowany |
| Liczba złączy IDC | 8 / wtyk |
| Materiał kontaktu złącza IDC | CuSn, ocynowany |
| Dopuszczalna Ø drutu | 0.4 mm (AWG26) - 0.65 mm (AWG22) |
| Dopuszczalna Ø linki | AWG26/7 - AWG22/7 |
| Dopuszczalna Ø izolacji | 0.8 mm - 1.6 mm |
| Dopuszczalna Ø kabla | 4.5 mm - 8.0 mm |
| Odciążenie kabla | Opaska kablowa |
| Styk ekranu do wtyku | Poprzez sprężyny styku (na gnieździe) |
| Styk ekranu do kabla instalacyjnego | Styk o niskiej impedancji zapewniony przez bagnet |
| Kontakt uziemienia | 1 igła dla płaskiego gniazda 4.8 x 0.5 mm |
| Materiał obudowy | CuSn, ocynowany |

Tabela nr.2 Wymagane parametry modułu przyłączeniowego RJ45 kat. 6A ISO

    - Kabli instalacyjnych miedzianych

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10Gb/s poprzez ekranowane okablowanie kategorii 6A. Ze względu na przyjęte wymiary korytek kablowych wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,4mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej.

Kabel ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6A ISO przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Z uwagi na konieczność odsunięcia par splecionych od siebie spowodowaną przeciwdziałania przesłuchom od par sąsiednich, konstrukcja kabla musi zawierać separator krzyżowy wewnątrz kabla. Wymaga się, aby charakterystyka kabla uwzględniała odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 650MHz dla ekranowanego kabla kat. 6A ISO.

Połączenia poziome miedziane po skrętce 4 parowej dedykowane są do obsługi transmisji danych i opierają się na ekranowanym kablu instalacyjnym S/FTP, 650MHz, w osłonie LSFRZH, CPR = B2ca który ma być kategorii 6A.

Szczegółowe parametry kabla instalacyjnego kat. 6A S/FTP 650MHz przedstawia poniższa tabela:

| Kategoria | Kat. 6A |
| --- | --- |
| Częstotliwość | 650 MHz |
| Konstrukcja kabla | S/FTP |
| Zgodność ze standardami | EN 50173-1 EN 50288-x-1 IEC 60332-3-24 IEC 60754-2 IEC 61156-5 2nd ed. IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt ISO/IEC 11801 |
| Powłoka zewnętrzna | LSFRZH |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (EN50575) | B2ca-s1,d1,a1 |
| Średnica nominalna kabla max. | 7.4 mm |
| Średnica nominalna żyły | AWG23 |
| Klasa segregacji | D |

Tabela nr 3 Wymagane parametry kabla instalacyjnego S.FTP, kat. 6A 650MHz

Zgodnie z międzynarodowym standardem IEC 60601-1-1 stworzonym dla urządzeń medycznych należy galwanicznie oddzielić od sieci danych, urządzenia znajdujące się 
w pomieszczeniach z ekwipotencjalizacją, np. salach operacyjnych, salach zabiegowych i innych wskazanych w technologii medycznej.  W związku z tym należy zastosować izolatory galwaniczne w pomieszczeniach wymaganych, gdzie trzeba zapobiec ewentualnemu, niezamierzonemu wyrównaniu za pośrednictwem przewodów do transmisji danych znacznych różnic potencjałów między urządzeniami podłączonymi do wspólnej sieci. Należy zastosować bierne elektroniczne niewymagające własnego zasilania moduły izolacyjne zgodne ze standardem IEEE 802.3u (10/100-Base T) i IEEE 802.3ab (1000-Base T). Uchroni to urządzenia oraz pacjentów przed skutkami działania niebezpiecznych prądów upływowych, które wychodząc z sieci danych, mogą wpłynąć na pracę urządzeń lub na pacjenta.

    - Paneli krosowych

Wyspecyfikowane powyżej kable miedziane należy właściwie wprowadzić 
i zainstalować w panelach krosowych. Panele muszą charakteryzować się szeregiem własności funkcjonalno-użytkowych pozwalających na sprawne, wygodne i oszczędne użytkowanie systemu okablowania przez cały okres jego eksploatacji.

Projektowany system okablowania musi być wygodny w eksploatacji i łatwy 
w rozbudowie, dlatego dopuszcza się zastosowanie tylko jednego typu panela krosowego do połączeń pionowych (światłowodowych) i poziomych (miedzianych).

Minimalne wymagania dla panela zostały zawarte poniżej:

- Panel musi zajmować 1U miejsca w szafie 19”

- Zagęszczenie portów musi zapewniać obsługę aż do 48 portów

- Panel musi być modularny

- Panel musi umożliwiać kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwiązania

- System w skład którego wchodzi panel musi zapewniać mechaniczne zabezpieczenie portów przed nieautoryzowanym wpięciem oraz wypięciem złącza do/z gniazda

- Konstrukcja panelu musi charakteryzować się elastycznością pozwalającą 
na przyszłe rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mieć możliwość obsługiwania:

  - łączy miedzianych kategorii 6A

  - łączy optycznych minimum S.C. Simplex, LC Duplex w wersji pre-terminowanej i spawanej

  - jednoczesnej dowolnej mieszanki wyżej wymienionych łączy

- Konstrukcja panela musi gwarantować możliwość jego obsługi od przodu 
co wydatnie usprawnia jego obsługę w sytuacji ograniczonego dostępu do szafy 
z innych stron

- Panel musi umożliwiać zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portów w dowolnym momencie jego użytkowania bez konieczności rozłączania istniejących połączeń

- Obudowa panelu musi być w kolorze czarnym

    - Modułów przyłączeniowych RJ45

Moduły przyłączeniowe stanowią jeden z kluczowych elementów okablowania strukturalnego mające bezpośredni wpływ na wydajność łączy. W związku z powyższym muszą spełniać szereg wymagań gwarantujących zachowanie założeń projektowych:

- W ramach całego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza się stosowanie jednego rodzaju modułu we wszystkich zastosowanych platformach.

- Panel musi zajmować nie więcej niż 1U miejsca w szafie 19”.

- Zagęszczenie portów musi zapewniać obsługę min 48 portów / 1U.

- Panel krosowy musi posiadać zintegrowaną półkę kablową umożliwiającą przytwierdzenie wprowadzonego kabla za pomocą opaski zaciskowej lub taśmy typu rzep, co zabezpiecza moduły przyłączeniowe przed nieprężeniami pochodzącymi od kabla.

- Konstrukcja panelu musi pozwalać na instalacje pojedynczych modułów przyłączeniowych z gniazdem RJ45, nie dopuszcza się paneli ze wspólną płytą PCB z lutowanymi na stałe modułami gniazd.

- System, w skład którego wchodzi panel musi umożliwiać kodowanie kolorem 
co poprawia walory administracyjne rozwiązania

- Panel musi posiadać możliwość zakładania mechanicznej blokady uniemożliwiającej odłączenie wybranego kabla krosowego bez zastosowania klucza

- Konstrukcja panelu musi charakteryzować się elastycznością pozwalającą 
na przyszłe rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mieć możliwość obsługiwania:

  - łączy miedzianych kategorii Kat. 6A

  - złączy optycznych minimum SC oraz LC dupleks

  - jednoczesnej dowolnej mieszanki wyżej wymienionych łączy.

- Panel musi posiadać duże, wymienialne pola opisowe pozwalające 
na etykietowanie połączeń. Dodatkowo każdy port musi być ponumerowany.

- Obudowa panela musi być wykonana w kolorze czarnym/szarym.

- Styk ekranu modułu z ekranem panela musi być otrzymywany automatycznie 
bez konieczności wykonywania dodatkowych prac co ułatwia i skraca czas instalacji

- Panel musi mieć możliwość rozbudowy o elementy systemu aktywnego monitorowania połączeń poprzez AIM / DCIM

Należy zastosować wtyk o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej:

- Niniejszy projekt zakłada wykorzystanie złącza charakteryzującego się co najmniej Kat. 6A zgodnie z ISO/IEC 11801 w wersji dla kabla ekranowanego

- Z uwagi na przeznaczenie, złącze musi mieć potwierdzoną zgodność 
ze standardami zasilania zdalnego: PoE, PoE+ oraz 4PPoE do 90W.

- Sposób instalacji żyły kabla w złączu musi się odbywać tylko poprzez wykorzystanie złącza IDC typu „V”, które gwarantuje największą powierzchnię styku żyła-złącze. Niska rezystancja połączenia żyła-złącze jest szczególnie istotna z uwagi na nowe standardy zasilania zdalnego (4PPoE), gdzie obciążenie jednej pary to nawet 650mA.

- Metoda instalacji złącza nie może wymagać stosowania narzędzi specjalnych 
czy dedykowanych (np. zaciskarka).

- Rozwiązanie musi powalać na wprowadzenie kabla na wprost lub pod kątem 
90° względem osi złącza.

- Złącze musi pozwalać na demontaż i ponowną instalację, złącze nie może być jednorazowe.

- Złącze musi oferować możliwość rozszycia kabla zgodnie z TIA 568A lub TIA 568B.

- Łącza danych zbudowane w oparciu o złącze zarabiane mechanicznie muszą 
być włączone do 25-letniej gwarancji systemowej producenta.

- Złącze musi spełniać następujące wymagania:

  - Możliwość instalacji na kablu miedzianym o średnicy do 8.0 mm

  - Konstrukcja złącza musi pozwalać na instalację kabla z żyłami typu drut i linka 
o następujących parametrach:

    - Średnica żyły dla drutu AWG 26 – AWG 23

    - Średnica żyły dla linki AWG 26/7 – AWG 22/7.

- Obudowa złącza musi charakteryzować się klasą ochrony min. IP20 oraz IP67.

- Rozwiązanie musi oferować możliwość oznaczania obudowy złącza za pomocą różnobarwnych pierścieni.

- Konstrukcja złącza musi zapewniać poprawne działanie w zakresie temperaturowym od - 20°C do +70°C.

  - Systemu inteligentnego zarządzania infrastrukturą pasywną

Zainstalowany system ma umożliwiać na etapie eksploatacji sieci LAN, monitorowanie 
i zarządzanie połączeniami warstwy fizycznej, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę tj. panele krosowe - miedziane i światłowodowe oraz kable krosowe.

## Administracja i etykietowanie

## Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach.

## Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej zawierającej trasy kablowe i rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach wraz z opisami zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

## Wymagania gwarancyjne

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z pozostałymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.

Gwarancja systemowa musi obejmować:

- gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione)

- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801 3rd edition:2018 dla klasy EA. OF-300 i OF-2000)

- Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania strukturalnego. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera uprawniający do wystąpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyższe musi być udokumentowane stosownym certyfikatem producenta.

## Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA Kategorii 6A zgodnie z normami referencyjnymi ujętymi w niniejszym opracowaniu.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

    - Instalacja

Instalacja musi być wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz wytycznymi norm referencyjnych, w szczególności:

- EN 50174-1:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 1. Specification and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakości

- EN 50174-2:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

- EN 50174-3:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. – Industrial premises wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

- EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information technology equipment. Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

    - Pomiary sieci

Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczególności:

- EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

- EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych 
i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie 
z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173

- ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology –Implementation and operation
of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja 
i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego.

Mierniki użyte w procesie pomiarowym muszą uzyskać aprobatę producenta systemu okablowania.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zostać wykonana i przekazana Zamawiającemu. Musi ona zawierać:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

- Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć 
w dokumentacji powykonawczej i przekazać Zamawiającemu przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

  - Wykaz zakresu prac związanych z modernizacją i wykonaniem nowych połączeń FO/ wymiany przełącznic światłowodowych

- Wykonanie prac ma na celu standaryzację i optymalizację przestrzeni w istniejących szafach rackowych we wszystkich lokalizacjach. W pierwszej kolejności należy zdemontować istniejące panele światłowodowe dokonując przy tym rozszycia istniejących połączeń światłowodowych. Nowe przełącznice zamontować w miejsca wcześniej zdemontowanych i wykonać zespawanie wszystkich pigtaili z istniejącym kablem światłowodowym z zachowaniem promieni gięcia oraz kolejnością 
i kolorystyką.

- Ze względu na zachowanie należytego standardu wykonania, należy dostarczyć przełącznice światłowodowe kompletnie wyposażone tj. adaptery w standardzie LC/PC Duplex, komplet pigtaili światłowodowych z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki włókien, kasty na spawy oraz magazyny spawów.

- W instalacji zostanie wykorzystany standard spawania według DIN VDE 0888.

Tabela nr 4 Standardy i kolejność kolorystyki włókien światłowodowych

- Po wykonaniu prac instalacyjnych należy dokonać pomiarów transmisyjnych wszystkich połączeń światłowodowych w obu kierunkach przy użyciu miernika mocy w celu sprawdzenia tłumienności łącza i poprawności wykonanych spawów.

- W dokumentacji powykonawczej należy umieści raport z wykonanych pomiarów. 
Do certyfikacji sieci przyjmuje się tylko oryginalne pliki z miernika, pliki PDF mogą być załączone, ale nie muszą.

- Mierniki użyte w procesie pomiarowym muszą uzyskać aprobatę producenta systemu okablowania. Wszystkie poniższe wymagania są wymaganiami zawartymi w normach m.in ISO 11801, ISO 14763-3.

- Wyniki pomiarów muszą mieścić się w tolerancji zakresu tłumienności przyjętej 
dla odpowiednich złącz określonej w standardzie ISO 14763-3.

- Połączenia światłowodów jednomodowych powinny być wykonane tak, żeby ich tłumienność nie przekroczyła wartości 0.08 dB dla połączeń spawanych, określana jako wartość średnia z pomiarów w obu kierunkach transmisji.

- Tabela ilościowa

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Tabela nr 5 wykaz ilości stosowanych komponentów

- Schemat połączeń